## РУС
Загрузка силовых трансформаторов 20/10/0,4кВ на РП/ТП/КТП находящихся
на балансе АО "Астана-РЭК" по Есильскому РЭС на 1 мая 2025 г.
№ п/п | Дитспетчерское наименование | Адрес расположения | Номинальная мощность, кВА | Располагаемая мощность, тран-ров кВт | Потребляемая мощность, кВт | Резервная (доступная) мощность кВт
1 | ГРП-Энергоцентр ЭКСПО | пр.Мангилик Ел | без тр-ров
2 | РП-Энергоцентр 2 | ул.Орынбор 10 - Сыганак | без тр-ров
3 | РП-53 | Городской парк | 2х630 | 567 | 0 | 567
4 | РП-61 | пр.Кабанбай батыра Дипломатический городок | 2х1000 | 900 | 515 | 385
5 | РП-62 | пр.Кабанбай батыра | 2х2500 | 2250 | 840 | 1410
6 | РП-63 | пр.Кабанбай батыра Дипломатический городок | 2х630 | 567 | 371 | 196
7 | РП-70 | ул.Сыганак | 2х1600 | 1440 | 789 | 651
8 | РП-71 | ул.Кунаева | 2х1000 | 900 | 638 | 262
9 | РП-72 | ул.Кунаева | 2х630 | 567 | 433 | 134
10 | РП-79 | п.Караоткель | 2х1000 | 900 | 656 | 244
11 | РП-82 | ул.Сауран | 2х1600 | 1440 | 1118 | 322
12 | РП-83 | Дом.Министерств | 4х1600 2х2500 | 3690 | без РУ-0,4кВ
13 | РП-84 | Дом.Министерств | 4х1600 | 2880 | без РУ-0,4кВ
14 | РП-85 | ул.Достык | 2х1000 | 900 | 760 | 140
15 | РП-89 | ул.Сарайшык | 2х1600 | 900 | 862 | 38
16 | РП-95 | ул.Сыганак | 2х1600 | 1440 | 803.5 | 636.5
17 | РП-97 | пр.Кабанбай батыра | 2х1600 | 1440 | 621 | 819
18 | РП-98 | п.Тельмана | 2х630 | 567 | 233 | 334
19 | РП-99 | ул.Сыганак | 2х1000 | 900 | 331 | 569
20 | РП-115 | пр.Кабанбай батыра | без тр-ров
21 | РП-132 | пр.Туран и Кабанбай батыра | без тр-ров
22 | РП-142 | п.Ильинка | 1000 | 900 | 233 | 667
23 | РП-144 | ул.Сарайшык | 2х1600 | 1440 | 732 | 708
|  | ул.Сарайшык | 2х1600 | 1440 | 739 | 701
24 | РП-152 | ул.Мангилик ел | 2х1600 | 1140 | 730 | 410
25 | РП-162 | ул.Кунаева | 6х2000 | 5400 | без РУ-0,4кВ
26 | РП-163 | ул.Керей жанибек хандар | 1000 | 900 | 419 | 481
27 | РП-169 | ул.36 зд.10 | 2х3150 | 2835 | без РУ-0,4кВ
28 | РП-170 | п.Тельмана | 2х1000 | 900 | 286 | 614
29 | РП-172 | ул.Омарова | 2х1600 | 1440 | 1159 | 281
30 | РП-181 | ул.Сауран | 2х1000 | 900 | 347 | 553
31 | РП-184 | ул.Е607 | 2х1600 | 1440 | 593 | 847
32 | РП-189 | пр.Мангилик ел | 2х1600 | 1440 | 557 | 883
33 | РП-207 | ул.Мангилик ел | 4х2500 | 2250 | 780 | 1470
34 | РП-217 | ул. Сыганак | 2х400 | 360 | 16 | 344
35 | РП-221 | пр.Туран | без тр-ров
36 | РП-244 | ул.38, район дома 30/3 и 30/4 | 2х2500 | 2250 | 750 | 1500
37 | РП-248 | в Коттеджном поселке "Family Village" | 2х630 | 567 | 582 | -15
38 | РП-251 | район перес.пр.Туран и пр.Улы Дала | 1х2500 1х3250 | 2250 | 905 | 1345
39 | РП-281 | район пересечения улиц Е509, Е116, Е542 | 2х1600 | 1440 | 803 | 637
40 | ТП-16Е | Аэропорт | 2х1600 | 1440 | 612 | 828
41 | ТП-25 | п.Чубары ул.Темирказык | 2х630 | 567 | 550 | 17
42 | БКТП-120 | п.Чубары ул.Арай | 2х630 | 567 | 249 | 318
43 | ТП-378 | п.Чубары ул.Ондасынова | 2х630 | 567 | 322 | 245
44 | БКТП-398 | п.Караоткель | 2х630 | 567 | 343 | 224
45 | КТП-406 | п.Чубары | 630 | 567 | 486 | 81
46 | КТП-407 | п.Чубары | 630 | 567 | 374 | 193
47 | КТП-417 | п.Чубары | 630 | 567 | 449 | 118
48 | ТП-489 | п.Чубары | 2х630 | 567 | 303 | 264
49 | ТП-491 | п.Чубары | 2х400 | 360 | 280 | 80
50 | ТП-494 | п.Чубары | 2х630 | 567 | 303 | 264
51 | КТП-498 | п.Чубары | 250 | 225 | 120 | 105
52 | БКТП-581 | п.Чубары | 630 | 567 | 253 | 314
53 | ТП-591 | жм Караоткель, ул.Шарбакол, р-н дома №2 | 2х1000 | 900 | 492 | 408
54 | БКТП-595 | п.Чубары | 630 | 567 | 352 | 215
55 | КТП-603 | п.Заречный | 160 | 144 | 60 | 84
56 | КТП-605 | п.Заречный | 160 | 144 | 18 | 126
57 | КТП-606 | п.Заречная | 250 | 225 | 36.5 | 188.5
58 | БКТП-609 | п.Заречный | 630 | 567 | 294 | 273
59 | БКТП-611 | п.Заречный | 630 | 567 | 387 | 180
60 | КТП-683 (612) | п.Заречный | 630 | 567 | 399 | 168
61 | КТП-614 | п.Тельмана | 630 | 567 | 365 | 202
62 | КТП-618 | п.Тельмана | 160 | 144 | 104 | 40
63 | КТП-682 (622) | п.Тельмана | 630 | 567 | 294 | 273
64 | КТП-636 | п.Заречный | 630 | 567 | 230 | 337
65 | КТП-644 | п.Заречный | 630 | 567 | 90 | 477
66 | КТП-650 | п.Пригородный | 2х630 | 567 | 282 | 285
67 | КТП-654 | п. Заречный | 630 | 567 | 85 | 482
68 | КТП-655 | п.Заречный | 2х400 | 360 | 16 | 344
69 | КТП-657 | п.Заречный | 400 | 360 | 254 | 106
70 | КТП-658 | п.Тельмана | 400 | 360 | 283 | 77
71 | КТП-659 | п.Тельмана | 400 | 360 | 288 | 72
72 | ТП-665 | Аэропорт | 2х1000 | 900 | 288 | 612
73 | ТП-666 | п.Тельмана | 2х1000 | 900 | 344 | 556
74 | БКТП-675 | пю Тельмана | 2х1600 | 1440 | 483 | 957
75 | КТП-685 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№95 | 1000 | 900 | 499 | 401
76 | КТП-686 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№96 | 1000 | 900 | 277 | 623
77 | КТП-687 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№93 | 1000 | 900 | 211 | 689
78 | КТП-688 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№94 | 630 | 567 | 373 | 194
79 | КТП-689 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№97 | 1600 | 1440 | 243 | 1197
80 | ТП-690 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№173 | 2х1600 | 1440 | 483 | 957
81 | ТП-691 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№174 | 2х1600 | 1440 | 485 | 955
82 | ТП-692 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№214 | 2х1600 | 1440 | 856 | 584
83 | ТП-693 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№223 | 2х1600 | 1440 | 414 | 1026
84 | БКТП-694 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№335 | 2х1600 | 1440 | 487 | 953
85 | ТП-695 | п.Тельмана | 400 | 360 | 219 | 141
86 | ТП-1012 | Городской парк | 2х630 | 567 | 16 | 551
87 | ТП-1034 | пр.Кабанбай батыра | 2х1000 | 900 | 190 | 710
88 | ТП-1042 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 332 | 235
89 | ТП-1044 | Кургальджинское шоссе | 630 | 567 | 110 | 457
90 | ТП-1050 | Кургальджинское шоссе | 2х400 | 360 | 38 | 322
91 | БКТП-1051 | п.Чубары | 630 | 567 | 503 | 64
92 | БКТП-1054 | п.Чубары | 1000 | 900 | 500 | 400
93 | ТП-1060 | Городской парк | 2х630 | 567 | 93 | 474
94 | БКТП-1067 | п.Чубары | 630 | 567 | 273 | 294
95 | ТП-1084 | ул.Кунаева | 2х630 | 567 | 78 | 489
96 | ТП-1081 | пр. Мангилик Ел | 2х2500 | 2250 | 1234 | 1016
97 | ТП-1085 | п.Караоткель | 2х630 | 567 | 374 | 193
98 | КТП-1091 | п.Чубары | 630 | 567 | 179 | 388
99 | КТП-1095 | п.Чубары | 250 | 225 | 106 | 119
100 | ТП-1098 | пр.Кабанбай батыра | 2х1000 | 900 | 444 | 456
101 | ТП-1103 | Горпарк | 2х1000 | 900 | 845 | 55
102 | КТП-1129 | п.Чубары | 1000 | 900 | 643 | 257
103 | ТП-1131 | жм Комсомольский, уч.427 | 2х1000 | 900 | 450 | 450
104 | ТП-1151 | п.Чубары | 2х1000 | 900 | 743 | 157
105 | КТП-1157 | п.Чубары | 630 | 567 | 342 | 225
106 | КТП-1160 | п.Чубары | 1000 | 900 | 790 | 110
107 | КТП-1213 | п.Чубары | 400 | 360 | 220 | 140
108 | КТП-1225 | п.Чубары | 1000 | 900 | 698 | 202
109 | КТП-1227 | п.Чубары | 400 | 360 | 328 | 32
110 | ТП-1405 | пр.Туран | 2х1000 | 900 | 244 | 656
111 | ТП-1423 | п.Караоткель | 2х630 | 567 | 207 | 360
112 | КТП-1424 | п.Комсомольский | 400 | 360 | 135 | 225
113 | ТП-1425 | п.Комсомольский | 2х1250 | 1125 | 699 | 426
114 | КТП-1435 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 299 | 268
115 | КТП-1436 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 323 | 244
116 | КТП-1437 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 224 | 343
117 | КТП-1438 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 230 | 337
118 | КТП-1439 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 357 | 210
119 | КТП-1440 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 429 | 138
120 | КТП-1441 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 390 | 177
121 | КТП-1442 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 226 | 341
122 | ТП-1444 | п.Караоткель | 2х630 | 567 | 266 | 301
123 | КТП-1482А | п.Ильинка | 630 | 567 | 293.5 | 273.5
124 | ТП-1486 | п.Комсомольский | 2х1000 | 900 | 280 | 620
125 | БКТП-1494 | ЖМ Комсомольский | 2х400 | 360 | 30 | 330
126 | БКТП-1495 | Кургальджинская трасса, за зданием 22 | 2х1600 | 1440 | 720 | 720
127 | БКТП-1500 | п.Пригородный | 400 | 360 | 194 | 166
128 | ТП-1501 | п.Пригородный | 630 | 567 | 285 | 282
129 | ТП-1503 | п.Пригородный | 400 | 360 | 153 | 207
130 | КТП-1504 | п.Пригородный | 400 | 360 | 135 | 225
131 | КТП-1505 | п.Пригородный | 400 | 360 | 101 | 259
132 | ТП-1512 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 266 | 301
133 | ТП-1513 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 256 | 311
134 | ТП-1514 | ул.Сауран | 2х1000 | 900 | 681 | 219
135 | ТП-1515 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 414 | 153
136 | КТП-1520 | п.Караоткель | 630 | 567 | 198 | 369
137 | ТП-1521 | Бульвар "Нуржол" | 2х250 | 225 | 43 | 182
138 | ТП-1522 | Бульвар "Нуржол" | 2х250 | 225 | 68 | 157
139 | ТП-1523 | Бульвар "Нуржол" | 2х630 | 567 | 150 | 417
140 | ТП-1526 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 335 | 232
141 | ТП-1527 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 500 | 67
142 | ТП-1528 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 435 | 132
143 | ТП-1529 | Дипломотический городок ул.Сарайшык | 2х630 | 567 | 403 | 164
144 | ТП-1532 | ул. Кунаева, Главная площадь | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
145 | ТП-1536 | ул. Орынбор 2 | 2х1600 | 1440 | 417 | 1023
146 | ТП-1537 | ул.Кунаева | 2х1000 | 900 | 503 | 397
147 | ТП-1538 | Главная площадь | 2х630 | 567 | 280 | 287
148 | ТП-1539 | Главная площадь | 250 | 225 | 49 | 176
149 | ТП-1541 | пр.Туран | 2х400 | 360 | 170 | 190
150 | ТП-1542 | ул.Кунаева | 2х1000 | 900 | 491 | 409
151 | ТП-1543 | ул.Кунаева | 2х1000 | 900 | 353 | 547
152 | ТП-1544 | ул.Кунаева | 2х1000 | 900 | 352 | 548
153 | ТП-1545 | пр.Кабанбай батыра | 4х1000 | 1800 | 1300 | 500
154 | ТП-1546 | пр.Кабанбай батыра | 2х400 | 360 | 119 | 241
155 | ТП-1552 | Левый берег, ул.Акмешит | 2х630 | 567 | 282 | 285
156 | ТП-1555 | Ж/к "Триумф Астаны" | 2х2500 | 2250 | 750 | 1500
157 | ТП-1556 | ул.Достык | 2х1000 | 900 | 726 | 174
158 | ТП-1564 | Кургальджинская трасса | 2х1600 | 1440 | 690 | 750
159 | ТП-1566 | ул.Сауран | 2х1000 | 900 | 238 | 662
160 | ТП-1567 | ул.Сауран | 2х1000 | 900 | 381 | 519
161 | ТП-1580 | пр.Туран | 2х1000 | 900 | 534 | 366
162 | ТП-1582 встроенная | ул.Сарайшык | 2х1000 | 900 | 473 | 427
163 | ТП-1583 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 211 | 356
164 | ТП-1584 | ул.Кунаева | 2х630 | 567 | 395 | 172
165 | ТП-1585 | ул.Кунаева | 2х630 | 567 | 434 | 133
166 | ТП-1588 | п.Чубары | 400 | 360 | 272 | 88
167 | ТП-1594 | пр. Туран | 2х2000 | 1800 | 535 | 1265
168 | ТП-1600 | ул. Достык | 2х1000 | 900 | 520 | 380
169 | ТП-1601 встроенная | ул.Достык | 2х1600 | 1440 | 758 | 682
170 | ТП-1602 встроенная | ул.Достык | 2х1600 | 1440 | 832 | 608
171 | ТП-1603 | ул.Сыганак | 2х1000 | 900 | 620 | 280
172 | ТП-1604 | ул.Сыганак | 2х1000 | 900 | 662 | 238
173 | ТП-1611 | ул.Достык | 2х1600 | 1440 | 769 | 671
174 | ТП-1612 | ул.Керей Жанибек хандар | 2х1000 | 900 | 728 | 172
175 | ТП-1614 | ул.Сауран | 2х2500 | 2250 | 750 | 1500
176 | ТП-1619 | пр. Туран, 34/1 | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
177 | ТП-1631 | пр.Туран | 2х1000 | 900 | 439 | 461
178 | ТП-1642 | Центр крови | 2х2000 | 1800 | 406 | 1394
179 | ТП-1646 | ул.Туркестан, район здания 8 | 2х1000 | 900 | 203 | 697
180 | ТП-1647 | ул.Туркестан, р-н здания №8/3 и 8/2 | 2х1000 | 900 | 138 | 761
181 | ТП-1649 | Центр метеорологии ул.Мангилик ел | 2х1000 | 900 | 441 | 459
182 | ТП-1651 | Интелектуальная школа ул.Туркестан | 2х1600 | 1440 | 266 | 1174
183 | ТП-1652 | ул.Сыганак | 2х2500 | 2250 | 317 | 1933
184 | ТП-1659 | ул.Сарайшык 40 (ВП-8) | 2х1000 | 900 | 499 | 401
185 | КТП-1664 | п.Пригородный | 630 | 567 | 120 | 447
186 | ТП-1667 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 195 | 372
187 | ТП-1668 | ул. Орынбор, 35 | 2х1600 | 1440 | без РУ-0,4кВ
188 | ТП-1672 | ул.Рыскулова | 2х1600 | 1440 | 496 | 944
189 | ТП-1673 | ул.Рыскулова | 2х1600 | 1440 | 341 | 1099
190 | ТП-1675 | ул.Орынбор, р-н дома №33 | 2х1600 | 1440 | 161 | 1279
191 | ТП-1680 | ул. 27 - ул. 31 м/у пр. Кабанбая и Сары-Арка | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
192 | ТП-1681 | ул. 27 - ул. 31 м/у пр. Кабанбая и Сары-Арка | 2х1000 | 900 | 869 | 31
193 | ТП-1682 | ул. 27 - ул. 31 м/у пр. Кабанбая и Сары-Арка | 2х2000 | 1800 | 1120 | 680
194 | ТП-1683 | ул. 27 - ул. 31 м/у пр. Кабанбая и Сары-Арка | 2х2000 | 1800 | 365 | 1435
195 | БКТП-1688 | п.Заречный | 2х630 | 567 | 498 | 69
196 | ТП-1690 | ул.Кунаева | 2х630 | 567 | 96 | 471
197 | КТП- 1695 | п.Чубары | 630 | 567 | 232 | 335
198 | БКТП-1696 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 129 | 438
199 | КТП-1698 | п.Чубары | 630 | 567 | 299 | 268
200 | ТП-1699 | ул.Магилик ел | 2х1000 | 900 | 219 | 681
201 | БКТП-2405 | п.Ильинка | 2х1600 | 1440 | 160 | 1280
202 | ТП-2432 | п.Ильинка | 400 | 360 | 132.4 | 227.6
203 | ТП-2439 | п.Ильинка | 2х630 | 567 | 129 | 438
204 | ТП-2478 | ул. Кыз Жибек | 400 | 360 | 105 | 255
205 | ТП-2516 | ул.Е489 | 2х1600 | 950 | 430 | 520
206 | ТП-2551 | ул.К.Мухамедханова | 2х2500 | 950 | 430 | 520
207 | ТП-3602 | Кабанбай батыра, дом №40 | 2х1000 | 900 | 306 | 594
208 | ТП-3605 | п.Комсомольский | 2х630 | 567 | 297 | 270
209 | ТП-3606 | ул.Кунаева | 2х1000 | 900 | 450 | 450
210 | ТП-3611 | шоссе Коргалжын | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
211 | ТП-3622 | ул.Сауран | 2х1000 | 900 | 404 | 496
212 | ТП-3628 | ул.Кунаева | 8х2000 | 1800 | 900 | 900
213 | ТП-3629 | ул.Акмешит, соор.№7Т | 2х1000 | 900 | 464 | 436
214 | ТП-3631 | ул.Бокейхана | 2х2500 | 2250 | 314 | 1936
215 | ТП-3633 | пр.Мангилик ел | 4х3150 | 2835 | 300 | 2535
216 | ТП-3635 | ул.акмешит | 2х630 | 567 | 223 | 344
217 | БКТП-3636 | ул.Магилик ел | 2х630 | 567 | 244 | 323
218 | ТП-3640 | ЖМ Чубары | 2х630 | 567 | 75 | 492
219 | ТП-3644 | жм Чубары, пер.Жауказын, дом 6 | 2х630 | 567 | 272 | 295
220 | ТП-3654 | пр. Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 323 | 244
221 | ТП-3655 | пр. Кабанбай батыра | 2х1000 | 900 | 406 | 494
222 | КТП-3657 | п.Чубары | 630 | 567 | 307 | 260
223 | БКТП-3660 | п.Пригородный | 2х630 | 567 | 386 | 181
224 | КТП-3663 | Кургальджинское шоссе, район дома 8/2 | 2х630 | 567 | 342 | 225
225 | КТП-3664 | п. Пригородный | 2х630 | 567 | 227 | 340
226 | ТП-3667 | ул. Орынбор д.4 -ул.Сагынак | 2х2500 | 2250 | 372 | 1878
227 | БКТП-3668 | п.Комсомольский | 1000 | 900 | 507 | 393
228 | КТП-3669 | п.Комсомольский | 1000 | 900 | 514 | 386
229 | БКТП-3675 | ул.199 | 2х630 | 567 | 344 | 223
230 | ТП-3676 | п.Пригородный | 2х630 | 567 | 235 | 332
231 | ТП-3677 | жм Комсомольский, ул.Домалак ана, за зданием 9 | 2х1600 | 1440 | 66 | 1374
232 | БКТП-3682 | ул.Жайлы | 2х1000 | 900 | 531 | 369
233 | БКТП-3683 | переулок Бирлик | 2х1000 | 900 | 485 | 415
234 | ТП-3689 | пр.Кабанбай батыра | 2х1000 | 900 | 542 | 358
235 | ТП-3691 | ул.Е251, район здания 4К | 2х1000 | 900 | 450 | 450
236 | ТП-3697 | ул.М.Макатаева | 2х2000 | 1800 | 469 | 1331
237 | БКТП-3699 | п.Чубары | 2х1600 | 1440 | 399 | 1041
238 | ТП-3700 | ул.Зейін Шашкин, соор.№22Т (перес. ул.Орынбор и ул.36) | 2х1600 | 1440 | 695 | 745
239 | ТП-3701 | ул.Будапешт, соор.№37Т (перес. ул.Орынбор и ул.36) | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
240 | ТП-3720 | ул.Акмешит, р-н дома №11 | 2х1600 | 1440 | 837 | 603
241 | ТП-3721 | ул.Е-11 | 2х1000 | 900 | 676 | 224
242 | ТП-3723 | ул.Туркестан | 2х1000 | 900 | 746 | 154
243 | ТП-3725 | ул.Хусейн бен Талал и ул.37 | 2х630 | 567 | 282 | 285
244 | ТП-3738 | ул.Е30, район дома 5 | 2х1600 | 1440 | 882 | 558
245 | ТП-3739 | пр.Кабанбай батыра | 2х2500 | 2250 | 793 | 1457
246 | ТП-3740 | ул.Аяулым, соор.№2Т | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
247 | ТП-3741 | ул.Абырой(ранее Е604), соор.№24Т | 2х1600 | 1440 | 545 | 895
248 | ТП-3742 | ул.Ерлик(ранее Е607), соор.№24Т | 2х1600 | 1440 | 705 | 735
249 | ТП-3743 | ул.Ханшайым Суинбике, соор.№15Т | 2х1600 | 1440 | 610 | 830
250 | ТП-3744 | ул.Шашкин д.20 | 2х1600 | 1440 | 853 | 587
251 | ТП-3745 | п.Пригородный | 2х1600 | 1440 | 289 | 1151
252 | ТП-3754 | Туркестана 14/1 и 14/2 (ул.24 и Туркестан, 1,7 западнее ж/м Пригородный) | 2х1000 | 900 | 705 | 195
253 | БКТП-3755 | Кургальджинское шоссе, район дома 5 | 2х1600 | 1440 | 738 | 702
254 | БКТП-3761 | Жана Жол | 2х1600 | 1440 | 887 | 553
255 | ТП-3763 | Жана Жол | 4х1600 | 2880 | 903 | 1977
256 | БКТП-3765 | ПС Левобережная | 2х2500 | 2250 | 1530 | 720
257 | ТП-3767 | ПС Чубары | 4х1600 | 2880 | 2215 | 665
258 | ТП-3769 | ул.38, уч.36/2 | 2х1600 | 1440 | 1103 | 337
259 | ТП-3778 | Жана Жол | 2х1600 | 1440 | 1103 | 337
260 | ТП-3785 | пр.Мангилик Ел, р-н здания 50 (р-н перес. ул.Орынбор, Хусейн бен Талал, №28, №36) | 2х1600 | 1440 | 720 | 720
261 | БКТП-3794 | Аэропорт | 2х1600 | 1440 | 1083 | 357
262 | БКТП-3795 | Аэропорт | 2х1600 | 1440 | 1214 | 226
263 | ТП-3798 | пр.Мангилик Ел | 2х2000 | 1800 | 870 | 930
264 | ТП-3807 | ул.Умай ана | 2х630 | 567 | 324 | 243
265 | ТП-3808 | ул.К.Кайсенов | 2х1600 | 1440 | 1080 | 360
266 | ТП-3810 | Жана Жол | 2х1000 | 900 | 715 | 185
267 | ТП-3816 | ул.Ч.Айтматова | 2х630 | 567 | 16.5 | 550.5
268 | ТП-3824 | ПС Левобережная | 2х1600 | 1440 | 372 | 1068
269 | БКТП-3825 | Коргальджинское шоссе | 2х2500 | 2250 | 335 | 1915
270 | ТП-3827 | пр.Кабанбай батыра, дом 60, НП-1Т (ранее перес. Ул.Орынбор и Хусейн бен Талал) | 2х2500 | 2250 | 372 | 1878
271 | ТП-3830 | пр.Кабанбай батыра, дом 58С | 2х2500 | 2250 | 251 | 1999
272 | ТП-3831 | пр.Кабанбай батыра, р-н дома №58Л | 2х2500 | 2250 | 257.5 | 1992.5
273 | ТП-3832 | ул.Орынбор,Т.Рыскулова,Хусейн бен Талал и пр.Кабанбай батыра | 2х1250 | 1125 | 550 | 575
274 | ТП-3833 | пр.Кабанбай батыра, соор. 58А, н.п.1Т | 2х2500 | 2250 | 421 | 1829
275 | ТП-3848 | пр.Мангилик Ел | 2х1000 | 900 | 247 | 653
276 | ТП-3850 | ул.Е49 | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
277 | ТП-3877 | ул.Саулетты | 2х1600 | 1440 | 1100 | 340
278 | ТП-3889 | пр.Мангилик Ел | 2х1600 | 1440 | 960 | 480
279 | ТП-3899 | ул.Е10 | 2х1600 | 1440 | 795 | 645
280 | ТП-3901 | ул.Е10 | 2х1600 | 1440 | 606 | 834
281 | ТП-3907 | пр.Мангилик Ел, пристроенна к зданию 54 | 2х3150 | 2835 | 1417 | 1418
282 | ТП-3909 | ЖМ Комсомольский | 2х1250 | 1125 | 52 | 1073
283 | ТП-3912 | пр.Кабанбай Батыра | 2х2500 | 2250 | 481 | 1769
284 | ТП-3932 | пр.Кабанбай батыра, район здания 48/5 и 48Б | 2х2000 | 1800 | 131 | 1669
285 | ТП-3936 | ПС Новая | 2х630 | 567 | 480 | 87
286 | ТП-3937 | ул.Бухар жырау, район дома 36а | 2х1600 | 1440 | 720 | 720
287 | ТП-3940 | пр.Туран | 2х2500 | 2250 | 481 | 1769
288 | ТП-3945 | пр.Туран, район здания 58/1 | 2х1000 | 900 | 450 | 450
289 | ТП-3949 | ул.К. Мухамеджанов | 4х2500 | 2250 | 559 | 1691
290 | ТП-3967 | Жана Жол | 2х2500 | 2250 | 1305 | 945
291 | ТП-3970 | ж.м.Пригородный, ул.Е679, район здания 5 | 2х1600 | 1440 | 720 | 720
292 | ТП-3972 | ул.Е10 | 2х2500 | 2250 | 1305 | 945
293 | ТП-3977 | ул.К.Мухамеджанов | 2х2500 | 2250 | 1305 | 945
294 | ТП-3979 | пр.Кабанбай батыра, район здания 43 (район перес.пр.Кабанбай батыра и ул.Керей Жанибек хандар) | 2х2000 | 1800 | 900 | 900
295 | ТП-3987 | ул.22-4 | 2х1600 | 1440 | 965 | 475
296 | ТП-4031 | пр. Улы Дала, р--н домов 6, 6/1, 6/2 | 4х2500 | 4500 | 670 | 3830
297 | ТП-4037 | улиц Букар Жырау | 2х1600 | 1440 | 965 | 475
298 | ТП-4052 | ул.Сауран | 4х2500 | 4500 | 670 | 3830
299 | ТП-4062 | ул.Сарайшык и Д.Конаева | 2х3150 | 2800 | 1623 | 1177
300 | ТП-4068 | ул.Сарайшык и Д.Конаева | 2х2500 | 2250 | 1305 | 945
301 | ТП-4071 | ул.Е51 | 2х2500 | 2250 | 1305 | 945
302 | ТП-4075 | ул.Е51 | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
303 | ТП-4088 | ул.Будапешт | 2х1250 | 1125 | 550 | 575
304 | ТП-4107 | ул. Ә.Бөкейханова | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
305 | ТП-4108 | шоссе Каркаралы | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
306 | ТП-4118 | пер.Туран и Улы Дала | 4х3150 | 2580 | 556 | 2024
307 | ТП-4127 | ул. А.Бокейхана | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
308 | ТП-4128 | ул. Хусейн бен Талал и ул. №38 | 2х2500 | 2250 | 1305 | 945
309 | ТП-4166 | район пересечения проспекта Кабанбай батыра и улицы Орынбор | 2х2500 | 2250 | 1100 | 1150
310 | ТП-4183 | ул. Ә.Бектұров | 2х1000 | 900 | 247 | 653
311 | КТП-6002 | п.Тельмана | 1600 | 1440 | 106 | 1334