## ЦДС май рус
Информация по загрузке (авто)трансформаторов на ПС 220-110кВ энергоузла г.Астана на 1 мая 2025 года
Примечание: В связи с новыми расчетами по выданным техническим условиям и строящихся новых ПС 110/20/10кВ на перспективу резерва мощности по ПС 220/110/10кВ «Батыс», «Достык», «Шыгыс» не имеется.
№ п/п | Наименование ПС | Дисп наим. тр-ров | Установленнаая мощность трансформатора |  | Загрузка тран-ра |  | Загрузка одного трансформатора | Мощность зарезервированная для объектов по выданным ТУ | Загрузка трансформатора | Загрузка одного трансформатора | Имеется резерв мощности
|  |  | МВА | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | % | % | МВт
1 | Батыс | АТ-1 | 250 | 225 | 107.5005 | 96.75 | 193.14 |  | 43 | 85.84 | 0
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 107.1008 | 96.39 |  |  | 42.84
2 | Достык | АТ-1 | 250 | 225 | 74.2516 | 66.83 | 134.02 | 5.6 | 29.7022 | 59.5644 | 0
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 74.653 | 67.19 |  |  | 29.8622
3 | Шыгыс | АТ-1 | 250 | 225 | 0 | откл. | 193.28 | 20.6 | откл. | 85.9022 | 0
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 214.7553 | 193.28 |  |  | 85.9022
4 | Арман | Т-1 | 25 | 22.5 | 16.3695 | 4.04 | 7 | 53.1 | 17.9556 | 31.1111 | 0
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 23.2789 | 2.96 |  |  | 13.1556
5 | Аэропорт | Т-1 | 63 | 56.7 | 16.3695 | 14.73 | 35.68 | 229.2 | 25.9788 | 62.9277 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 23.2789 | 20.95 |  |  | 36.9489
|  | Т-3 | 16 | 14.4 | 7.4995 | 6.75 | 13.83 | 14.8 | 46.875 | 96.0417 | 0
|  | Т-4 | 16 | 14.4 | 7.8701 | 7.08 |  |  | 49.1667
6 | Байтерек | Т-1 | 63 | 56.7 | 7.0238 | 6.32 | 12.46 | 242.7 | 11.1464 | 21.9753 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 6.8231 | 6.14 |  |  | 10.8289
7 | Восточная | Т-1 | 40 | 36 | 14.4365 | 12.99 | 28.11 | 34.7 | 36.0833 | 78.0833 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 16.799 | 15.12 |  |  | 42
8 | Восточный Промрайон | Т-1 | 63 | 56.7 | 10.5253 | 9.47 | 20.76 | 124.1 | 16.7019 | 36.6138 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 12.5494 | 11.29 |  |  | 19.9118
9 | Городская | Т-1 | 40 | 36 | 12.1359 | 10.92 | 24.76 | 24.4 | 30.3333 | 68.7778 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 15.3832 | 13.84 |  |  | 38.4444
10 | Жана Жол | Т-1 | 80 | 72 | 29.7543 | 26.78 | 51.45 | 109.3 | 37.1944 | 71.4583 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 27.4136 | 24.67 |  |  | 34.2639
11 | Жулдыз | Т-1 | 80 | 72 | 30.102 | 27.09 | 48.94 | 92.3 | 37.625 | 67.9722 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 24.2823 | 21.85 |  |  | 30.3472
12 | Западная | Т-1 | 10 | 9 | 3.5503 | 3.2 | 6.1 |  | 35.5556 | 67.7778 | 2.9
|  | Т-2 | 10 | 9 | 3.2178 | 2.9 |  |  | 32.2222
|  | Т-3 | 40 | 36 | 4.7831 | 4.3 | 8.04 | 99.1 | 11.9444 | 22.3333 | 0
|  | Т-4 | 40 | 36 | 4.1518 | 3.74 |  |  | 10.3889
13 | Заречная | Т-1 | 63 | 56.7 | 16.7118 | 15.04 | 33.1 | 70.2 | 26.5256 | 58.3774 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 20.068 | 18.06 |  |  | 31.8519
14 | ИКИ | Т-1 | 16 | 14.4 | 1.4169 | 1.28 | 2.36 | 13.7 | 8.8889 | 16.3889 | 0
|  | Т-2 | 16 | 14.4 | 1.2041 | 1.08 |  |  | 7.5
15 | Ишим | Т-1 | 63 | 56.7 | 9.0306 | 8.13 | 16.98 | 324.3 | 14.3386 | 29.9471 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 9.8333 | 8.85 |  |  | 15.6085
16 | Караоткел | Т-1 | 25 | 22.5 | 6.6795 | 6.01 | 6.01 | 17.9 | 26.7111 | 26.7111 | 0
17 | Керамика | Т-1 | 16 | 14.4 | 2.3138 | 2.08 | 2.98 | 12.1 | 14.4444 | 20.6944 | 0
|  | Т-2 | 16 | 14.4 | 1.0034 | 0.9 |  |  | 6.25
18 | Кирова | Т-1 | 40 | 36 | 9.2313 | 8.31 | 19.87 | 46.9 | 23.0833 | 88.3111 | 0
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 12.8435 | 11.56 |  |  | 51.3778
19 | Кирова-2 | Т-1 | 40 | 36 | 5.6675 | 5.1 | 9.07 | 42.1 | 14.1667 | 25.1944 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 4.415 | 3.97 |  |  | 11.0278
20 | Коктем | Т-1 | 63 | 56.7 | 17.6598 | 15.89 | 31.78 | 71.7 | 28.0247 | 56.0494 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 17.6598 | 15.89 |  |  | 28.0247
21 | Левобережная | Т-1 | 80 | 72 | 30.8548 | 27.77 | 51.69 | 45.3 | 38.5694 | 71.7917 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 26.5817 | 23.92 |  |  | 33.2222
22 | Новая | Т-1 | 80 | 72 | 29.0986 | 26.19 | 55.99 | 58.1 | 36.375 | 77.7639 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 33.1122 | 29.8 |  |  | 41.3889
23 | Олимп | Т-1 | 63 | 56.7 | 21.4202 | 22.9038 | 39.2177 | 264.8 | 40.3946 | 69.1669 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 15.5088 | 16.3139 |  |  | 28.7723
24 | ПНФ | Т-1 | 63 | 56.7 | 21.4985 | 19.35 | 37.11 | 43.1 | 34.127 | 65.4497 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 19.732 | 17.76 |  |  | 31.3228
25 | Промзона | Т-1 | 40 | 36 | 7.5532 | 6.8 | 20.95 | 25 | 18.8889 | 58.1944 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 15.7188 | 14.15 |  |  | 24.9559
26 | Степная | Т-1 | 40 | 36 | 11.0374 | 9.93 | 20.41 | 17.7 | 27.5833 | 56.6944 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 11.6394 | 10.48 |  |  | 29.1111
27 | Туран | Т-1 | 80 | 72 | 19.6666 | 17.7 | 32.69 | 320.1 | 24.5833 | 45.4028 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 16.6564 | 14.99 |  |  | 20.8194
28 | Центральная | Т-1 | 40 | 36 | 18.3726 | 16.54 | 31.42 | 18.6 | 45.9444 | 87.2778 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 16.5353 | 14.88 |  |  | 41.3333
29 | Чубары | Т-1 | 63 | 56.7 | 23.4796 | 21.13 | 36.07 | 28.6 | 37.2663 | 63.6155 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 16.5976 | 14.94 |  |  | 26.3492
30 | Школьная | Т-1 | 40 | 36 | 15.653 | 14.09 | 28.9 | 36.3 | 39.1389 | 80.2778 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 16.4558 | 14.81 |  |  | 41.1389
31 | Южная | Т-1 | 25 | 22.5 | 3.8129 | 3.43 | 6.5 | 9.8 | 15.2444 | 28.8889 | 6.2
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 3.4116 | 3.07 |  |  | 13.6444
|  |  | Начальник ЦДС | [5 empty] | Даиров С.К.