БЕКІТІЛДІ

«Астана-АЭК» АҚ

Басқарма төрағасының

16.02.2026г.№ 148-ОД

бұйрығы

2025 жылға «Астана-АЭК» АҚ

энергия менеджмент жүйесі (ЭнМЖ) бойынша

талдау

Энергия менеджменті жүйесін енгізу «Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ-ның келесі қызмет түрлерінде жүзеге асырылады:

электр энергиясын сату (ЭҚЖЖ 35140);

Астана қаласының аумағында электр энергиясын беру (ЭҚЖЖ 35121);

Астана қаласының аумағында электр энергиясын тарату (ЭҚЖЖ 35130);

қара және түсті металл сынықтары мен қалдықтарының көтерме саудасы (ЭҚЖЖ 46771),

сондай-ақ энергия ресурстарының келесі түрлерінде:

жылу, электр энергиясы мен суды тұтыну;

автокөлік отынын тұтыну.

Енгізу аймағы мен шекаралары Энергия менеджменті нұсқаулығында құжатталған.

«Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ   «электр энергиясын беру» және «электр энергиясын тарату» қызмет түрлері бойынша табиғи монополия субъектісі, сондай-ақ «электр энергиясын сату» қызмет түрі бойынша электр энергиясын кепілді жеткізуші болып табылады.

01.01.2026ж. қарасты «Астана-АЭК» АҚ теңгерімінде және қызмет көрсетуде 1859  220/0,4 кВ шағын станциялар (220/110кВ ШС – 31 дана, ҮП, ТШС, КТШС-20/10/0,4 кВ – 1827 дана) және 7762,38км 220/0,4 кВ электр беру желілері (әуе желілері – 1332,079км, кабель желілері – 6430,301км) бар.

Елорда инфрақұрылымының дамуына, жаңа нысандардың іске қосылуына және халық санының артуына байланысты қаланың электр энергиясын тұтынуы жыл сайын 15-20%-ға өсуде. Бүгінгі таңда электрмен жабдықтау желілерінің тозуы 33,51% құрайды.

Әзірленген Энергетикалық саясат «Астана-АЭК» АҚ ауқымына және бейініне, сондай-ақ энергетикалық менеджментті енгізу саласына сәйкес келеді.

«Астана-АЭК» АҚ-ның 2027 жылға дейін энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы мақсаттары мен міндеттері қойылды. «Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ негізгі мақсаттары төмендегілер болып табылады:

Қоғамның энергоменеджмент жүйесінің ҚР СТ ИСО 50001-2019, ҚР СТ ИСО 9001-2016 Қазақстан Республикасы Ұлттық стандартының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету, оның жұмыс істеуі және тұрақты жақсаруы үшін барлық қажетті ресурстарды ұсыну;

Қоғам өндіретін жүргізетін орындалатын жұмыстардың/ көрсетілетін қызметтердің сапасын тұрақты арттыру, шарттық міндеттемелерді уақтылы орындау, тұтынушылардың талаптарын барынша қанағаттандыру, өнім берушілермен және әріптестермен өзара тиімді ынтымақтастықты дамыту;

қоршаған ортаны сақтау, қызметкерлердің кәсіби қауіпсіздігін қамтамасыз ету және денсаулығын қорғау, табиғи және энергетикалық ресурстарды ұтымды пайдалануға қатысты Қоғам қабылдаған заңнамалық, нормативтік және өзге де қолданылатын талаптардың сақталуын қамтамасыз ету;

қоршаған орта объектілерінің ластануын болдырмау, Қоғамның өндірістік қызметінің қоршаған ортаға теріс әсерін азайту, оның теріс салдарын азайту;

энергетикалық ресурстарды тұтынуды бақылау жүйесін жетілдіру;

өндірістік мақсаттағы объектілерді жобалау барысында шешімдер қабылдау кезінде энергия тиімділігін бағалау.

Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін кәсіпорынға энергетикалық аудиттер жүргізілді, энергетикалық менеджмент жүйесі енгізілді, жыл сайын энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бойынша іс-шаралар жоспары әзірленеді және іске асырылады, энергия менеджмент  жүйесінің сертификатталған аудиті жүргізіледі.

Өндірістік қызметті жүзеге асыру кезінде заңнаманың барлық талаптарын ескеруге мүмкіндік беретін энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы заңнамалық және басқа да талаптардың тізілімі әзірленді.  Энергия аудитін міндетті жүргізу және энергия менеджменті жүйесін енгізу бөлігінде энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы заңнаманың талаптары ескерілді.

2025 жылға арналған энергия менеджмент жүйесі бойынша энергетикалық талдау жүргізілді, оның шеңберінде жылу және электр энергиясын тұтынатын процестер (Ф.СЭнМ-КП-01-01) айқындалды және энергияны едәуір тұтынатын орындар (Ф.СЭнМ-КП-01-02) анықталды.

Энергия талдау қорытындысы бойынша құрылымдық бөлімшелердің басшылары (ААЭЖ, САЭЖ, ЕАЭЖ, БАЭЖ, ЭКЕАЖҚ) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бойынша іс-шараларды айқындады (Ф.СЭнМ-КП-01-03). Энергетикалық менеджмент жүйесінің іс-шаралар жоспары әзірленді және орындалды (Ф.СЭнМ-КП-01-04).

Іс-шаралардың орындалуын бақылау үшін ЭнМЖ мониторингінің жоспары әзірленді (Ф.СЭнМ-КП-01-05). 2025 жылы іске асырылған іс-шаралардың қорытындысы бойынша: 2 254,602 мың кВт*с электр энергиясы   үнемделді.

ЭнМЖ бойынша 2025 жылғы энергия тиімділігі бойынша мынадай нақты нәтижелер айқындалды:

желілердегі электр энергиясының нормативтік техникалық ысыраптары 9,79%;

желілердегі электр энергиясының шығындары 533 674,612 мың кВт * сағ, оның ішінде шағын станциялардың өз мұқтаждарына арналған электр энергиясының шығыны 5 252,112 мың кВт*сағ;

нормативтік техникалық ысыраптарға және шаруашылық қажеттіліктерге электр энергиясын сатып алу 537 111,309 мың кВт*сағ/жылына;

ШҚ электр энергиясын тұтыну 3 436,697 мың кВт*сағ/жылына;

ШҚ жылу энергиясын тұтыну 2 487,8 Гкал/жылына.

«Астана-АЭК» АҚ 2025-2026 жж. КҚК-ға қаланың электр желілерін дайындау бойынша іс-шаралар кешенін әзірледі және орындады, бұл іс-шаралар шағын станциялар мен электр беру желілерінің жабдықтарына күрделі жөндеу, техникалық қызмет көрсету жоспарын орындауды көздейді.

«Астана-АЭК» АҚ-ның 2025 жылға арналған жөндеу бағдарламасының негізгі мақсаттары:

тұтастай алғанда энергия жүйесінің орнықтылығы мен тұрақтылығын арттыру;

қала тұтынушыларын электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру;

электр энергиясының сапалық параметрлерін арттыру;

техногендік сипаттағы жүйелік авариялардың ықтималдығын болдырмау;

желілердегі авариялық жағдайларды оқшаулау және жою жеделдігі;

қалалық электр желілерінің басқарылуын арттыру;

тасымалдау процесінде электр энергиясының коммерциялық шығындарын азайту;

электр желілеріндегі электр энергиясының технологиялық шығындарын азайту.

«Астана-АЭК» АҚ электр желілері мен энергия объектілерін қысқы ең жоғары жүктеме кезеңінде жұмысқа дайындау бойынша ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралардың орындалған кешені тиісті дайындық паспортын алуға және КҚК-ден өту кезеңінде энергия жүйесінің тұрақты жұмысын және тұтынушыларды үздіксіз электрмен жабдықтауды қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.

«Астана-АЭК» АҚ-ның 2025 жылға арналған жөндеу бағдарламасына 2024-2025 ж.ж. КҚК-ға дайындық бойынша бекітілген кестеге сәйкес келесі жұмыс көлемі орындалды:

1. ҮП, ТШС, КТШС-10/0,4кВ, ӘЖ-10/0,4кВ күрделі жөндеу 100%-ға орындалды:

|  | ҮП, ТШС, КТШС-10/0,4кВ | дана | 73 | мамыр-қыркүйек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ӘЖ-10кВ | дана | 24,92 | мамыр-қыркүйек |
|  | ӘЖ-0,4кВ | дана | 29,695 | мамыр-қыркүйек |

2. ШС-220-110кВ, ӘЖ-220кВ-110кВ, ҮП, ТШС, КТШС-10/0,4кВ,  ӘЖ-10/0,4кВ  техникалық қызмет көрсету 100% орындалды:

|  | ӘЖ-220кВ | км | 13,952 | сәуір- қыркүйек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ӘЖ-110кВ | км | 79,62 | сәуір-тамыз |
|  | ШС-220/110/10кВ | дана | 12 | сәуір- қыркүйек |
|  | ҮП, ТШС, КТШС-10/0,4кВ | дана | 57 | сәуір-қыркүйек |
|  | ӘЖ-10кВ | км | 19,08 | сәуір-қыркүйек |
|  | ӘЖ-0,4кВ | км | 16,68 | сәуір-қыркүйек |

«Астана-АЭК» АҚ 2025 жылға арналған жөндеу бағдарламасын орындаудың жалпы пайызы 31.09.2024 ж. қарасты – 100%.

Жөндеу науқанының жоспарлы іс-шаралары апаттылықты төмендетуді және қала тұтынушыларын электрмен жабдықтау сенімділігінің көрсеткіштерін жақсартуды қамтамасыз етеді.

01 қаңтар мен 31 желтоқсан аралығындағы кезеңде 2024-2025 жылдармен салыстырғанда технологиялық бұзушылықтарды салыстырмалы талдау:

01.01.25 ж. бастап 31.12.25 ж. дейін:

6/10/20кВ желілерде барлығы 894 технологиялық бұзушылық орын алды, оның ішінде бөгде ұйымдардың кінәсінен – 416.

«Астана – АЭК» АҚ желілерінде 6-10кВ желілерде 642 ТБ, оның ішінде бөгде ұйымдардың кінәсінен – 164 ТБ.

Тұтынушылар желілерінде 252 технологиялық бұзушылық.

01.01.25ж. бастап 31.12.25ж. дейін «Астана-АЭК» АҚ 0,4 кВ желілерінде - 23 ТБ.

01.01.24 ж. бастап 31.12.24 ж. дейін

6/10/20кВ желілерде барлығы 490 технологиялық бұзушылық орын алды, оның ішінде бөгде ұйымдардың кінәсінен – 226.

«Астана – АЭК» АҚ желілерінде 6-10кВ желілерде 355 ТБ, оның ішінде бөгде ұйымдардың кінәсінен – 91 ТБ.

Тұтынушылар желілерінде 135 технологиялық бұзушылық.

01.01.24ж. бастап 31.12.24ж. дейін «Астана-АЭК» АҚ 0,4 кВ желілерінде - 38 ТБ.

«Астана-АЭК» АҚ-дағы технологиялық бұзушылықтардың жалпы саны 2025 жылғы 1 қаңтар мен 31 желтоқсан аралығындағы кезеңде 2024 жылғы ұқсас кезеңмен салыстырғанда 6/10/20кВ желілерде 403 технологиялық бұзушылыққа артты, бұл 45,07 % құрайды.

*Ескерту: ЖДҚ ұсынған мәлімет бойынша.

Елорда тұтынушыларын сенімді электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету үшін «Астана-АЭК» АҚ тұтынушыларға электр энергиясын меншікті және сенімгерлік басқару шарттары бойынша пайдаланылатын электр желілері арқылы көздерден (ЖЭО, Қазақстан ЕЭО) тараптардың жауапкершілік шекарасына дейін беруді жүзеге асырады. Жауапкершілік шекарасы техникалық шарттар берілгеннен кейін электр желілерінің теңгерімдік тиесілігін және тараптардың пайдалану жауапкершілігін ажырату актілерімен ресімделеді, ол 2025 жылы берілген 4125-техникалық шартты, қосалқы тұтынушылардың техникалық шарттарын келісу 4094  және 2951-электр желілерінің теңгерімдік тиесілігі мен тараптардың пайдалану жауапкершілігін ажырату актісін құрады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Астана қаласы бойынша департаментінің 2024 жылғы 20 желтоқсандағы № 102-НҚ және Астана қаласының Энергетика басқармасының 2024 жылғы 20 желтоқсандағы № 04-06/128 бірлескен бұйрығымен 2021-2025 жылдарға арналған жалпы сомасы 23 122 897 мың теңге, ҚҚС есебінсіз инвестициялық бағдарлама бекітілді.

Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Астана қаласы бойынша департаментінің 2024 жылғы 20 желтоқсандағы № 102-НҚ және «Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ 2024 жылғы 20 желтоқсандағы № 04-06/128 бірлескен бұйрығымен 2025 жылға қосымша инвестицияларды ескере отырып, «Астана-АЭК» АҚ-ның 2021-2025 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы (бұдан әрі – ИБ) бекітілді.

2021-2025 жылдардағы инвестициялық бағдарламаның жалпы сомасы 26 477 744 мың теңгені құрады:

•	2021 жыл жоспар бойынша  1 194 558 мың теңге,  инвестициялық бағдарламаны орындау  - 1 038 114 мың теңге;

•	2022 жыл жоспар бойынша  7 770 846 мың теңге, инвестициялық бағдарламаны орындау – 7 077 442 мың теңге;

•	2023 жыл бекітілген жоспар - 4 515 244 мың теңге, инвестициялық бағдарламаны орындау – 4 556 168 мың теңге;

•	2024 жыл бекітілген жоспар - 6 336 225 мың теңге,  инвестициялық бағдарламаны орындау – 6 063 775 мың теңге;

•	2025 жыл бекітілген жоспар - 6 660 870 мың теңге, инвестициялық бағдарламаны орындау – 6 776 675 мың теңге.

«Астана-АЭК» АҚ энергетикалық менеджмент жүйесін жақсарту   бөлігінде  «Астана-АЭК»   АҚ өндірістік-техникалық қызметінің энергия үнемдеу жөніндегі жетекші инженерінің ұсыныстары қаралды, атап айтқанда:

энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласында персоналдың біліктілігін арттыру жөніндегі іс-шараларды жүргізу;

кәсіпорынның әрбір құрылымдық бөлімшесі үшін энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі мақсаттарды, міндеттер мен іс-шараларды қайта қарау және нақтылау;

құрылымдық бөлімшелердің энергия үнемдеу саласындағы ҚР заңнамасының және ҚР СТ ИСО 50001-2019, ҚР СТ ИСО 9001-2016  стандарттарының талаптарын сақтау үшін жауапкершілігін күшейту.

«Астана-АЭК» АҚ  ЭнМЖ жұмысын талдау қорытындысы бойынша энергоменеджмент жүйесі тұрақты жұмыс істейді деп танылсын.