## Есиль русс
Информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей района
Есиль на апрель месяц 2026 года
№ п/п | Дитспетчерское наименование | Адрес расположения | Номинальная мощность, кВА | Располагаемая мощность, тран-ров кВт | Потребляемая мощность, кВт | Резервная (доступная) мощность кВт
1 | РП-Энергоцентр 2 | ул.Орынбор 10 - Сыганак | без тр-ров
2 | РП Насосная | по ул.Керей и Жанибеква в сторону пос.Тельмана | без тр-ров
3 | РП-61 | пр.Кабанбай батыра Дипломатический городок | 2х1000 | 900 | 515 | 385
4 | РП-63 | пр.Кабанбай батыра Дипломатический городок | 2х630 | 567 | 371 | 196
5 | РП-70 | ул.Сыганак | 2х1600 | 1440 | 789 | 651
6 | РП-71 | ул.Кунаева | 2х1000 | 900 | 638 | 262
7 | РП-72 | ул.Кунаева | 2х630 | 567 | 433 | 134
8 | РП-82 | ул.Сауран | 2х1600 | 1440 | 1118 | 322
9 | РП-83 | Дом.Министерств | 4х1600 2х2500 | 3690 | без РУ-0,4кВ
10 | РП-84 | Дом.Министерств | 4х1600 | 2880 | без РУ-0,4кВ
11 | РП-85 | ул.Достык | 2х1000 | 900 | 760 | 140
12 | РП-89 | ул.Сарайшык | 2х1600 | 900 | 862 | 38
13 | РП-95 | ул.Сыганак | 2х1600 | 1440 | 803.5 | 636.5
14 | РП-98 | п.Тельмана | 2х630 | 567 | 233 | 334
15 | РП-144 | ул.Сарайшык | 2х1600 | 1440 | 732 | 708
|  | ул.Сарайшык | 2х1600 | 1440 | 739 | 701
16 | РП-147 | ул.Мангилик ел | 2х1000 | 1140 | 730 | 410
17 | РП-152 | ул.Мангилик ел | 2х1600 | 1140 | 730 | 410
18 | РП-162 | ул.Кунаева | 6х2000 | 5400 | без РУ-0,4кВ
19 | РП-163 | ул.Керей жанибек хандар | 1000 | 900 | 419 | 481
20 | РП-166 |  | 2х1000 | 900 | 419 | 481
21 | РП-169 | ул.36 зд.10 | 2х3150 | 2835 | без РУ-0,4кВ
22 | РП-170 | п.Тельмана | 2х1000 | 900 | 286 | 614
23 | РП-181 | ул.Сауран | 2х1000 | 900 | 347 | 553
24 | РП-184 | ул.Е607 | 2х1600 | 1440 | 593 | 847
25 | РП-189 | пр.Мангилик ел | 2х1600 | 1440 | 557 | 883
26 | РП-207 | ул.Мангилик ел | 4х2500 | 2250 | 780 | 1470
27 | РП-209 | ул.38, район дома 30/3 и 30/4 | 2х1600 | 2250 | 750 | 1500
28 | РП-215 | ул.38, район дома 30/3 и 30/4 | 2х1600 | 2250 | 750 | 1500
29 | РП-244 | ул.38, район дома 30/3 и 30/4 | 2х2500 | 2250 | 750 | 1500
30 | РП-248 | в Коттеджном поселке "Family Village" | 2х630 | 567 | 360 | 207
31 | РП-281 | район пересечения улиц Е509, Е116, Е542 | 2х1600 | 1440 | 803 | 637
32 | ТП VIP "Северный" | пр. Кабанбай батыра, №119В | 2х630 | 567 | 406 | 161
33 | ТП-16Е | Аэропорт | 2х1600 | 1440 | 612 | 828
34 | ТП-25 | п.Чубары көш.Темирказык | 2х630 | 567 | 550 | 17
35 | БКТП-120 | п.Чубары көш.Арай | 2х630 | 567 | 249 | 318
36 | ТП-378 | жм Чубары, район перес.улиц Талагай и Ондасынова (Изумрудная) | 2х630 | 567 | 387 | 180
37 | КТП-406 | п.Чубары | 630 | 567 | 486 | 81
38 | КТП-407 | п.Чубары | 630 | 567 | 374 | 193
39 | КТП-417 | п.Чубары | 630 | 567 | 449 | 118
40 | ТП-489 | п.Чубары | 2х630 | 567 | 303 | 264
41 | ТП-491 | п.Чубары | 2х400 | 360 | 280 | 80
42 | ТП-494 | п.Чубары | 2х630 | 567 | 303 | 264
43 | КТП-498 | п.Чубары | 250 | 225 | 120 | 105
44 | БКТП-581 | п.Чубары | 630 | 567 | 253 | 314
45 | БКТП-595 | п.Чубары | 630 | 567 | 352 | 215
46 | КТП-603 | п.Заречный | 160 | 144 | 60 | 84
47 | КТП-605 | п.Заречный | 160 | 144 | 18 | 126
48 | КТП-606 | п.Заречная | 250 | 225 | 36.5 | 188.5
49 | БКТП-609 | п.Заречный | 630 | 567 | 294 | 273
50 | БКТП-611 | п.Заречный | 630 | 567 | 387 | 180
51 | КТП-614 | п.Тельмана | 630 | 567 | 365 | 202
52 | КТП-618 | п.Тельмана | 160 | 144 | 104 | 40
53 | КТП-636 | п.Заречный | 630 | 567 | 230 | 337
54 | КТП-644 | п.Заречный | 630 | 567 | 90 | 477
55 | КТП-650 | п.Пригородный | 2х630 | 567 | 282 | 285
56 | КТП-655 | п.Заречный | 2х400 | 360 | 16 | 344
57 | КТП-657 | п.Заречный | 400 | 360 | 254 | 106
58 | КТП-658 | п.Тельмана | 400 | 360 | 283 | 77
59 | КТП-659 | п.Тельмана | 400 | 360 | 288 | 72
60 | ТП-665 | Аэропорт | 2х1000 | 900 | 288 | 612
61 | ТП-666 | п.Тельмана | 2х1000 | 900 | 344 | 556
62 | БКТП-675 | пю Тельмана | 2х1600 | 1440 | 483 | 957
63 | КТП-685 | көш.Керей Жанибек хандар, соор.№95 | 1000 | 900 | 499 | 401
64 | КТП-686 | көш.Керей Жанибек хандар, соор.№96 | 1000 | 900 | 277 | 623
65 | КТП-687 | көш.Керей Жанибек хандар, соор.№93 | 1000 | 900 | 211 | 689
66 | КТП-688 | көш.Керей Жанибек хандар, соор.№94 | 630 | 567 | 373 | 194
67 | КТП-689 | көш.Керей Жанибек хандар, соор.№97 | 1600 | 1440 | 243 | 1197
68 | ТП-690 | көш.Керей Жанибек хандар, соор.№173 | 2х1600 | 1440 | 483 | 957
69 | ТП-691 | көш.Керей Жанибек хандар, соор.№174 | 2х1600 | 1440 | 485 | 955
70 | ТП-692 | көш.Керей Жанибек хандар, соор.№214 | 2х1600 | 1440 | 856 | 584
71 | ТП-693 | көш.Керей Жанибек хандар, соор.№223 | 2х1600 | 1440 | 414 | 1026
72 | БКТП-694 | көш.Керей Жанибек хандар, соор.№335 | 2х1600 | 1440 | 487 | 953
73 | ТП-695 | п.Тельмана | 400 | 360 | 219 | 141
74 | БКТП-1051 | п.Чубары | 630 | 567 | 503 | 64
75 | БКТП-1054 | п.Чубары | 1000 | 900 | 500 | 400
76 | БКТП-1067 | п.Чубары | 630 | 567 | 273 | 294
77 | ТП-1084 | көш.Кунаева | 2х630 | 567 | 78 | 489
78 | ТП-1081 | даңғ. Мангилик Ел | 2х2500 | 2250 | 1234 | 1016
79 | ТП-1085 | п.Караоткель | 2х630 | 567 | 374 | 193
80 | ТП-1091 | жм Чубары, ул.Эскадрильи Нормандия-Неман, район дома 2 | 630 | 567 | 440 | 127
81 | ТП-1095 | жм Чубары, переулок Жусан, район дома 3 | 250 | 225 | 106 | 119
82 | ТП-1103 | Горпарк | 2х1000 | 900 | 845 | 55
83 | ТП-1129 | жм Чубары, ул.Центральн. и ул.Кошкарбаева (или ул.Алпамыс Батыр, район дома 21) | 1000 | 900 | 845 | 55
84 | ТП-1151 | п.Чубары | 2х1000 | 900 | 743 | 157
85 | ТП-1157 | жм Чубары, район перес.улицМира и Встречи | 630 | 567 | 397 | 170
86 | ТП-1160 | жм Чубары, район перес.улиц Арай и Самал, у мечети | 1000 | 900 | 678 | 222
87 | ТП-1213 | жм Чубары, ул.Жиембет жырау, район дома 4 | 400 | 360 | 230 | 130
88 | ТП-1225 | жм Чубары, ул.Кошкарбаева. | 630 | 567 | 340 | 227
89 | ТП-1227 | жм Чубары, район перес.улиц Космонавтов и Изумрудная | 400 | 360 | 197 | 163
90 | БКТП-1500 | п.Пригородный | 400 | 360 | 194 | 166
91 | ТП-1501 | п.Пригородный | 630 | 567 | 285 | 282
92 | ТП-1503 | п.Пригородный | 400 | 360 | 153 | 207
93 | ТП-1504 | п.Пригородный, ул.Беласар, р-н здания 14А | 400 | 360 | 196 | 164
94 | ТП-1505 | жм Пригородный, ул.Беласар, р-н здания 14А | 400 | 360 | 178 | 182
95 | ТП-1514 | көш.Сауран | 2х1000 | 900 | 681 | 219
96 | ТП-1515 | даңғ.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 414 | 153
97 | ТП-1521 | Бульвар "Нуржол" | 2х250 | 225 | 43 | 182
98 | ТП-1522 | Бульвар "Нуржол" | 2х250 | 225 | 68 | 157
99 | ТП-1523 | Бульвар "Нуржол" | 2х630 | 567 | 150 | 417
100 | ТП-1526 | даңғ.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 335 | 232
101 | ТП-1527 | даңғ.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 500 | 67
102 | ТП-1528 | даңғ.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 435 | 132
103 | ТП-1529 | Дипломотический городок көш.Сарайшык | 2х630 | 567 | 403 | 164
104 | ТП-1532 | көш. Кунаева, Главная площадь | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
105 | ТП-1536 | көш. Орынбор 2 | 2х1600 | 1440 | 417 | 1023
106 | ТП-1537 | көш.Кунаева | 2х1000 | 900 | 503 | 397
107 | ТП-1538 | Главная площадь | 2х630 | 567 | 280 | 287
108 | ТП-1539 | Главная площадь | 250 | 225 | 49 | 176
109 | ТП-1542 | көш.Кунаева | 2х1000 | 900 | 491 | 409
110 | ТП-1543 | көш.Кунаева | 2х1000 | 900 | 353 | 547
111 | ТП-1544 | көш.Кунаева | 2х1000 | 900 | 352 | 548
112 | ТП-1546 | даңғ.Кабанбай батыра | 2х400 | 360 | 119 | 241
113 | ТП-1552 | Левый берег, көш.Акмешит | 2х630 | 567 | 282 | 285
114 | ТП-1556 | көш.Достык | 2х1000 | 900 | 726 | 174
115 | ТП-1566 | көш.Сауран | 2х1000 | 900 | 238 | 662
116 | ТП-1567 | көш.Сауран | 2х1000 | 900 | 381 | 519
117 | ТП-1578 | на перес.пр.Туран и улиц Е526, Е528 и №68 | 2х3150 | 2835 | 2388 | 447
118 | ТП-1582 встроенная | көш.Сарайшык | 2х1000 | 900 | 473 | 427
119 | ТП-1584 | көш.Кунаева | 2х630 | 567 | 395 | 172
120 | ТП-1585 | көш.Кунаева | 2х630 | 567 | 434 | 133
121 | ТП-1588 | п.Чубары | 400 | 360 | 272 | 88
122 | ТП-1600 | көш. Достык | 2х1000 | 900 | 520 | 380
123 | ТП-1601 встроенная | көш.Достык | 2х1600 | 1440 | 758 | 682
124 | ТП-1602 встроенная | көш.Достык | 2х1600 | 1440 | 832 | 608
125 | ТП-1603 | көш.Сыганак | 2х1000 | 900 | 620 | 280
126 | ТП-1604 | көш.Сыганак | 2х1000 | 900 | 662 | 238
127 | ТП-1611 | көш.Достык | 2х1600 | 1440 | 769 | 671
128 | ТП-1612 | көш.Керей Жанибек хандар | 2х1000 | 900 | 728 | 172
129 | ТП-1614 | көш.Сауран | 2х2500 | 2250 | 750 | 1500
130 | ТП-1646 | көш.Туркестан, район здания 8 | 2х1000 | 900 | 203 | 697
131 | ТП-1647 | көш.Туркестан, р-н здания №8/3 и 8/2 | 2х1000 | 900 | 138 | 761
132 | ТП-1649 | Центр метеорологии көш.Мангилик ел | 2х1000 | 900 | 441 | 459
133 | ТП-1651 | Интелектуальная школа көш.Туркестан | 2х1600 | 1440 | 266 | 1174
134 | ТП-1652 | көш.Сыганак | 2х2500 | 2250 | 317 | 1933
135 | ТП-1659 | көш.Сарайшык 40 (ВП-8) | 2х1000 | 900 | 499 | 401
136 | КТП-1664 | п.Пригородный | 630 | 567 | 120 | 447
137 | ТП-1667 | даңғ.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 195 | 372
138 | ТП-1668 | көш. Орынбор, 35 | 2х1600 | 1440 | без РУ-0,4кВ
139 | ТП-1672 | көш.Рыскулова | 2х1600 | 1440 | 496 | 944
140 | ТП-1673 | көш.Рыскулова | 2х1600 | 1440 | 341 | 1099
141 | ТП-1675 | көш.Орынбор, р-н дома №33 | 2х1600 | 1440 | 161 | 1279
142 | БКТП-1688 | п.Заречный | 2х630 | 567 | 498 | 69
143 | ТП-1690 | көш.Кунаева | 2х630 | 567 | 96 | 471
144 | КТП-1695 | жм Чубары, ул.Тайбекова, район дома 64 | 630 | 567 | 450 | 117
145 | БКТП-1696 | даңғ.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 129 | 438
146 | КТП-1698 | жм Чубары, ул.Талагай, район дома 25 | 630 | 567 | 447 | 120
147 | ТП-1699 | көш.Магилик ел | 2х1000 | 900 | 219 | 681
148 | ТП-3602 | Кабанбай батыра, дом №40 | 2х1000 | 900 | 306 | 594
149 | ТП-3606 | көш.Кунаева | 2х1000 | 900 | 450 | 450
150 | ТП-3622 | көш.Сауран | 2х1000 | 900 | 404 | 496
151 | ТП-3629 | көш.Акмешит, соор.№7Т | 2х1000 | 900 | 464 | 436
152 | ТП-3631 | көш.Бокейхана | 2х2500 | 2250 | 314 | 1936
153 | ТП-3633 | даңғ.Мангилик ел | 4х3150 | 2835 | 300 | 2535
154 | ТП-3635 | көш.акмешит | 2х630 | 567 | 223 | 344
155 | ТП-3636 | көш.акмешит | 2х630 | 567 | 223 | 344
156 | ТП-3640 | ЖМ Чубары | 2х630 | 567 | 75 | 492
157 | ТП-3644 | жм Чубары, пер.Жауказын, дом 6 | 2х630 | 567 | 272 | 295
158 | ТП-3654 | даңғ. Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 323 | 244
159 | ТП-3655 | даңғ. Кабанбай батыра | 2х1000 | 900 | 406 | 494
160 | КТП-3657 | жм Чубары, ул.Мирная, район дома 1 | 630 | 567 | 464 | 103
161 | ТП-3660 | жм Пригородный, ул.Сарытогай, р-н здания 9 | 2х630 | 567 | 450 | 117
162 | ТП-3667 | пр.Мангилик Ел, район здания 14 | 2х2500 | 2250 | 1970 | 280
163 | БКТП-3668 | п.Комсомольский | 1000 | 900 | 507 | 393
164 | КТП-3669 | п.Комсомольский | 1000 | 900 | 514 | 386
165 | ТП-3676 | п.Пригородный | 2х630 | 567 | 235 | 332
166 | БКТП-3682 | көш.Жайлы | 2х1000 | 900 | 531 | 369
167 | БКТП-3683 | переулок Бирлик | 2х1000 | 900 | 485 | 415
168 | ТП-3697 | көш.М.Макатаева | 2х2000 | 1800 | 469 | 1331
169 | БКТП-3699 | п.Чубары | 2х1600 | 1440 | 399 | 1041
170 | ТП-3700 | көш.Зейін Шашкин, соор.№22Т | 2х1600 | 1440 | 695 | 745
171 | ТП-3701 | көш.Будапешт, соор.№37Т | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
172 | ТП-3720 | көш.Акмешит, р-н дома №11 | 2х1600 | 1440 | 837 | 603
173 | ТП-3723 | көш.Туркестан | 2х1000 | 900 | 746 | 154
174 | ТП-3725 | көш.Хусейн бен Талал и көш.37 | 2х630 | 567 | 282 | 285
175 | ТП-3730 | ул.Керей Жанибек хандар, район здания 14/2 (ранее район перес.ул.Керей Жанибек хандар и ул.Сауран) | 2х1600 | 1440 | 1330 | 110
176 | ТП-3740 | көш.Аяулым, соор.№2Т | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
177 | ТП-3741 | көш.Абырой(ранее Е604), соор.№24Т | 2х1600 | 1440 | 545 | 895
178 | ТП-3742 | көш.Ерлик(ранее Е607), соор.№24Т | 2х1600 | 1440 | 705 | 735
179 | ТП-3743 | көш.Ханшайым Суинбике, соор.№15Т | 2х1600 | 1440 | 610 | 830
180 | ТП-3744 | көш.Шашкин д.20 | 2х1600 | 1440 | 853 | 587
181 | ТП-3745 | п.Пригородный | 2х1600 | 1440 | 289 | 1151
182 | ТП-3754 | Туркестана 14/1 и 14/2 (көш.24 и Туркестан, 1,7 западнее ж/м Пригородный) | 2х1000 | 900 | 705 | 195
183 | БКТП-3761 | Жана Жол | 2х1600 | 1440 | 887 | 553
184 | ТП-3763 | Жана Жол | 4х1600 | 2880 | 903 | 1977
185 | БКТП-3765 | ПС Левобережная | 2х2500 | 2250 | 1530 | 720
186 | ТП-3767 | ПС Чубары | 4х1600 | 2880 | 2215 | 665
187 | ТП-3769 | көш.38, уч.36/2 | 2х1600 | 1440 | 1103 | 337
188 | ТП-3778 | Жана Жол | 2х1600 | 1440 | 1103 | 337
189 | ТП-3785 | даңғ.Мангилик Ел, р-н здания 50 (р-н перес. көш.Орынбор, Хусейн бен Талал, №28, №36) | 2х1600 | 1440 | 720 | 720
190 | БКТП-3793 | по ул.Е652, р-н дома 2 и 12 | 2х1600 | 1440 | 1270 | 170
191 | БКТП-3794 | Аэропорт | 2х1600 | 1440 | 1083 | 357
192 | БКТП-3795 | Аэропорт | 2х1600 | 1440 | 1214 | 226
193 | БКТП-3796 | по ул.Е319, р-н дома 2 | 2х630 | 567 | 344 | 223
194 | ТП-3798 | даңғ.Мангилик Ел | 2х2000 | 1800 | 870 | 930
195 | БКТП-3802 | пр.Кабанбай батыра, р-н дома 46, 46А | 2х3150 | 2835 | 2660 | 175
196 | ТП-3808 | көш.К.Кайсенов | 2х1600 | 1440 | 1080 | 360
197 | ТП-3810 | Жана Жол | 2х1000 | 900 | 715 | 185
198 | ТП-3824 | ПС Левобережная | 2х1600 | 1440 | 372 | 1068
199 | БКТП-3825 | Коргальджинское шоссе | 2х2500 | 2250 | 335 | 1915
200 | ТП-3827 | даңғ.Кабанбай батыра, дом 60, НП-1Т (ранее перес. көш.Орынбор и Хусейн бен Талал) | 2х2500 | 2250 | 372 | 1878
201 | ТП-3830 | даңғ.Кабанбай батыра, дом 58С | 2х2500 | 2250 | 251 | 1999
202 | ТП-3831 | даңғ.Кабанбай батыра, р-н дома №58Л | 2х2500 | 2250 | 257.5 | 1992.5
203 | ТП-3832 | көш.Орынбор,Т.Рыскулова,Хусейн бен Талал и даңғ.Кабанбай батыра | 2х1250 | 1125 | 550 | 575
204 | ТП-3833 | даңғ.Кабанбай батыра, соор. 58А, н.п.1Т | 2х2500 | 2250 | 421 | 1829
205 | ТП-3848 | даңғ.Мангилик Ел | 2х1000 | 900 | 247 | 653
206 | ТП-3877 | көш.Саулетты | 2х1600 | 1440 | 1100 | 340
207 | ТП-3888 | ул.А.Бокейхана, р-н дома 29/2 | 2х1600 | 1440 | 1080 | 360
208 | ТП-3889 | даңғ.Мангилик Ел | 2х1600 | 1440 | 960 | 480
209 | ТП-3907 | даңғ.Мангилик Ел, пристроенна к зданию 54 | 2х3150 | 2835 | 1417 | 1418
210 | ТП-3912 | даңғ.Кабанбай Батыра | 2х2500 | 2250 | 481 | 1769
211 | ТП-3929 | пр.Улы Дала, район дома 40 | 2х2000 | 1800 | 1550 | 250
212 | ТП-3932 | даңғ.Кабанбай батыра, район здания 48/5 и 48Б | 2х2000 | 1800 | 131 | 1669
213 | ТП-3935 | ул.А.Бокейхана, р-н дома 27/2 | 2х1000 | 900 | 768 | 132
214 | ТП-3937 | көш.Бухар жырау, район дома 36а | 2х1600 | 1440 | 720 | 720
215 | ТП-3941 | р-н ул.38, район дома 13 | 2х2000 | 1800 | 1580 | 220
216 | ТП-3967 | Жана Жол | 2х2500 | 2250 | 1305 | 945
217 | ТП-3970 | ж.м.Пригородный, көш.Е679, район здания 5 | 2х1600 | 1440 | 720 | 720
218 | ТП-3978 | ул.Туркестан, сооружение 28Т | 4х1600 | 1440 | 996 | 444
219 | ТП-3979 | даңғ.Кабанбай батыра, район здания 43 (район перес.даңғ.Кабанбай батыра и көш.Керей Жанибек хандар) | 2х2000 | 1800 | 900 | 900
220 | ТП-3987 | көш.22-4 | 2х1600 | 1440 | 965 | 475
221 | ТП-3994 | ул.А.Бокейхана, участок 25 | 2х2500 | 2250 | 1795 | 455
222 | ТП-4031 | даңғ. Улы Дала, р--н домов 6, 6/1, 6/2 | 4х2500 | 4500 | 670 | 3830
223 | ТП-4033 | ул.Сауран, район дома 15/4 | 2х1600 | 1440 | 1164 | 276
224 | ТП-4037 | улиц Букар Жырау | 2х1600 | 1440 | 965 | 475
225 | ТП-4052 | көш.Сауран | 4х2500 | 4500 | 670 | 3830
226 | ТП-4055 | ул.Бокейхана, район дома 25А и 25 | 4х3150 | 2835 | 2480 | 355
227 | ТП-4062 | көш.Сарайшык и Д.Конаева | 2х3150 | 2800 | 1623 | 1177
228 | ТП-4067 | жм Чубары, ул.Наркескен, район дома 1 | 2х2500 | 2250 |  | 2250
229 | ТП-4068 | көш.Сарайшык и Д.Конаева | 2х2500 | 2250 | 1305 | 945
230 | ТП-4071 | көш.Е51 | 2х2500 | 2250 | 1305 | 945
231 | ТП-4075 | көш.Е51 | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
232 | ТП-4088 | көш.Будапешт | 2х1250 | 1125 | 550 | 575
233 | ТП-4090 | пр.Туран, между улицами 22 и 26 | 2х2500 | 2250 | 1880 | 370
234 | ТП-4093 | по пр. Туран между №22 и №26 | 2х2000 | 1800 | 1670 | 130
235 | ТП-4094 | по пр. Туран, участок 55/11, район пересечения улиц №22 и №51 | 2х2000 | 1800 | 1560 | 240
236 | ТП-4096 | Резерв ТОО "Туран Сити" | 2х2000 | 1800 | 1558 | 242
237 | ТП-4107 | көш. Ә.Бөкейханова | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
238 | ТП-4117 | в районе пересечения ул.Сыганак и пр.Туран | 2х1600 | 1440 | 1245 | 195
239 | ТП-4118 | пер.Туран и Улы Дала | 4х3150 | 2580 | 556 | 2024
240 | ТП-4127 | көш. А.Бокейхана | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
241 | ТП-4128 | көш. Хусейн бен Талал и көш. №38 | 2х2500 | 2250 | 1305 | 945
242 | ТП-4131 | район пересечения проспекта Мәңгілік Ел и улицы №227 | 2х1600 | 1440 | 1330 | 110
243 | ТП-4151 | на пересечение пр. Туран и улицы №Е10 | 2х2000 | 1800 | 1556 | 244
244 | ТП-4163 | пр. Кабанбай батыра, сооружение №38Т | 2х2000 | 1800 | 1602 | 198
245 | ТП-4166 | район пересечения проспекта Кабанбай батыра и улицы Орынбор | 2х2500 | 2250 | 1100 | 1150
246 | ТП-4183 | көш. Ә.Бектұров | 2х1000 | 900 | 247 | 653
247 | ТП-4185 | ул. Е496, уч. №2А | 2х1000 | 900 | 658 | 242
248 | ТП-4189 | по ул. Е51 | 2х1000 | 900 | 780 | 120
249 | ТП-4230 | район пересечения проспекта Тұран и улицы Ғ. Тоқай | 2х1000 | 900 | 750 | 150
250 | ТП-4254 | улица Букар жырау, участок №31 | 2х3150 | 2835 | 2570 | 265
251 | КТП-6002 | п.Тельмана | 1600 | 1440 | 1080 | 360
252 | ТП-6021 | пр. Аль-Фараби, дом №5 | 2х1600 | 1440 | 1090 | 350
253 | КТП-6022 | пр. Аль-Фараби, сооружение 7Т | 2х2000 | 1800 | 1560 | 240
254 | КТП-6023 | район пересечения улиц Керей Жанибек хандар и Е809 (проектное наименование | 2х2000 | 1800 | 1668 | 132