## ЦДС июнь рус
Информация по загрузке (авто)трансформаторов на ПС 220-110кВ энергоузла г.Астана на 1 июня 2025 года
Примечание: В связи с новыми расчетами по выданным техническим условиям и строящихся новых ПС 110/20/10кВ на перспективу резерва мощности по ПС 220/110/10кВ «Батыс», «Достык», «Шыгыс» не имеется.
№ п/п | Наименование ПС | Дисп наим. тр-ров | Установленнаая мощность трансформатора |  | Загрузка тран-ра |  | Загрузка одного тран-ра | Мощность зарезервированная для объектов по выданным ТУ | Загрузка трансформатора | Загрузка одного трансформатора | Имеется резерв мощности
|  |  | МВА | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | % | % | МВт
1 | Батыс | АТ-1 | 250 | 225 | 107.5005 | 96.7504 | 193.1412 |  | 43.0002 | 85.8405 | 0
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 107.1008 | 96.3908 |  |  | 42.8403
2 | Достык | АТ-1 | 250 | 225 | 74.2516 | 66.8264 | 134.0141 | 5.6 | 29.7006 | 59.5618 | 0
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 74.653 | 67.1877 |  |  | 29.8612
3 | Шыгыс | АТ-1 | 250 | 225 | 0 | 0 | 193.2798 | 20.6 | откл. | 85.9021 | 0
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 214.7553 | 193.2798 |  |  | 85.9021
4 | Арман | Т-1 | 25 | 22.5 | 4.4867 | 4.0381 | 6.9947 | 53.1 | 17.947 | 31.0877 | 0
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 3.2852 | 2.9567 |  |  | 13.1407
5 | Аэропорт | Т-1 | 63 | 56.7 | 16.3695 | 14.7325 | 35.6835 | 229.2 | 25.9833 | 62.9339 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 23.2789 | 20.951 |  |  | 36.9506
|  | Т-3 | 16 | 14.4 | 7.4995 | 6.7496 | 13.8327 | 14.8 | 46.8722 | 96.0604 | 0
|  | Т-4 | 16 | 14.4 | 7.8701 | 7.0831 |  |  | 49.1882
6 | Байтерек | Т-1 | 63 | 56.7 | 7.0238 | 6.3214 | 12.4622 | 242.7 | 11.1489 | 21.9792 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 6.8231 | 6.1408 |  |  | 10.8303
7 | Восточная | Т-1 | 40 | 36 | 14.4365 | 12.9929 | 28.1119 | 34.7 | 36.0913 | 78.0887 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 16.799 | 15.1191 |  |  | 41.9975
8 | Восточный Промрайон | Т-1 | 63 | 56.7 | 10.5253 | 9.4728 | 20.7673 | 124.1 | 16.7069 | 36.6266 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 12.5494 | 11.2945 |  |  | 19.9197
9 | Городская | Т-1 | 40 | 36 | 12.1359 | 10.9224 | 24.7672 | 24.4 | 30.3399 | 68.7978 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 15.3832 | 13.8448 |  |  | 38.4579
10 | Жана Жол | Т-1 | 80 | 72 | 29.7543 | 26.7788 | 51.4511 | 109.3 | 37.1928 | 71.4598 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 27.4136 | 24.6722 |  |  | 34.267
11 | Жулдыз | Т-1 | 80 | 72 | 30.102 | 27.0918 | 48.9459 | 92.3 | 37.6275 | 67.9804 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 24.2823 | 21.8541 |  |  | 30.3529
12 | Западная | Т-1 | 10 | 9 | 3.5503 | 3.1953 | 6.0913 |  | 35.5031 | 67.6811 | 2.9087
|  | Т-2 | 10 | 9 | 3.2178 | 2.896 |  |  | 32.178
|  | Т-3 | 40 | 36 | 4.7831 | 4.3048 | 9.0999 | 99.1 | 11.9578 | 25.2775 | 0
|  | Т-4 | 40 | 36 | 5.3279 | 4.7951 |  |  | 13.3197
13 | Заречная | Т-1 | 63 | 56.7 | 16.7118 | 15.0406 | 33.1018 | 70.2 | 26.5267 | 58.3806 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 20.068 | 18.0612 |  |  | 31.854
14 | ИКИ | Т-1 | 16 | 14.4 | 1.4169 | 1.2752 | 2.3589 | 13.7 | 8.8554 | 16.3809 | 0
|  | Т-2 | 16 | 14.4 | 1.2041 | 1.0837 |  |  | 7.5255
15 | Ишим | Т-1 | 63 | 56.7 | 9.0306 | 8.1275 | 16.9775 | 324.3 | 14.3343 | 29.9427 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 9.8333 | 8.85 |  |  | 15.6084
16 | Караоткел | Т-1 | 25 | 22.5 | 6.6795 | 6.0116 | 6.01 | 17.9 | 26.7181 | 26.7181 | 0
17 | Керамика | Т-1 | 16 | 14.4 | 2.4287 | 2.1859 | 3.0665 | 12.1 | 15.1797 | 21.2952 | 0
|  | Т-2 | 16 | 14.4 | 0.97849 | 0.88064 |  |  | 6.1155
18 | Кирова | Т-1 | 40 | 36 | 9.2313 | 8.3082 | 19.8673 | 46.9 | 23.0782 | 88.2992 | 0
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 12.8435 | 11.5592 |  |  | 51.3741
19 | Кирова-2 | Т-1 | 40 | 36 | 5.6675 | 5.1007 | 9.0742 | 42.1 | 14.1687 | 25.2061 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 4.415 | 3.9735 |  |  | 11.0374
20 | Коктем | Т-1 | 63 | 56.7 | 17.6598 | 15.8939 | 31.7877 | 71.7 | 28.0315 | 56.063 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 17.6598 | 15.8939 |  |  | 28.0315
21 | Левобережная | Т-1 | 80 | 72 | 30.8548 | 27.7693 | 51.6929 | 45.3 | 38.5685 | 71.7957 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 26.5817 | 23.9236 |  |  | 33.2272
22 | Новая | Т-1 | 80 | 72 | 29.0986 | 26.1887 | 55.9897 | 58.1 | 36.3733 | 77.7635 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 33.1122 | 29.801 |  |  | 41.3903
23 | Олимп | Т-1 | 63 | 56.7 | 25.4 | 22.86 | 39.168 | 264.8 | 40.3175 | 69.0794 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 18.12 | 16.308 |  |  | 28.7619
24 | ПНФ | Т-1 | 63 | 56.7 | 21.4985 | 19.3487 | 37.1074 | 43.1 | 34.1246 | 65.4452 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 19.732 | 17.7588 |  |  | 31.3206
25 | Промзона | Т-1 | 40 | 36 | 7.5532 | 6.7979 | 20.9448 | 25 | 18.8829 | 58.1799 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 15.7188 | 14.1469 |  |  | 24.9504
26 | Степная | Т-1 | 40 | 36 | 11.0374 | 9.9337 | 20.4092 | 17.7 | 27.5935 | 56.6921 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 11.6394 | 10.4755 |  |  | 29.0986
27 | Туран | Т-1 | 80 | 72 | 19.6666 | 17.7 | 32.6908 | 320.1 | 24.5833 | 45.4039 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 16.6564 | 14.9908 |  |  | 20.8206
28 | Центральная | Т-1 | 40 | 36 | 18.3726 | 16.5353 | 31.4171 | 18.6 | 45.9315 | 87.2698 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 16.5353 | 14.8818 |  |  | 41.3384
29 | Чубары | Т-1 | 63 | 56.7 | 23.4796 | 21.1316 | 36.0695 | 28.6 | 37.2691 | 63.6146 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 16.5976 | 14.9379 |  |  | 26.3454
30 | Школьная | Т-1 | 40 | 36 | 15.653 | 14.0877 | 28.8979 | 36.3 | 39.1326 | 80.272 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 16.4558 | 14.8102 |  |  | 41.1394
31 | Южная | Т-1 | 25 | 22.5 | 3.8129 | 3.4316 | 6.502 | 9.8 | 15.2517 | 28.8979 | 6.198
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 3.4116 | 3.0704 |  |  | 13.6462
|  |  | Начальник ЦДС | [5 empty] | Даиров С.К.