## Нура каз
2026 жылғы 1 сәуір айына қарасты Нұра АЭЖ бойынша "Астана-АЭК" АҚ теңгеріміндегі
ҮШС/ТШС/КТШС-дағы 20/10/0,4 кВ күш беретін трансформаторларды жүктеу бойынша ақпарат
Реттік п. № | Диспетчерлік атауы | Орналасқан мекенжайы | Номиналды қуаты, кВА | Трансформаторлардың қолда бар қуаты, кВт | Тұтынылатын қуаты, кВт | Резервтік (қол жетімді) қуаты кВт
1 | РП-53 | Городской парк | 2х630 | 567 | 0 | 567
2 | РП-62 | пр.Кабанбай батыра | 2х2500 | 2250 | 840 | 1410
3 | РП-79 | п.Караоткель | 2х1000 | 900 | 656 | 244
4 | РП-97 | пр.Кабанбай батыра | 2х1600 | 1440 | 621 | 819
5 | РП-99 | ул.Сыганак | 2х1000 | 900 | 331 | 569
6 | РП-115 | пр.Кабанбай батыра | без тр-ров
7 | РП-132 | пр.Туран и Кабанбай батыра | без тр-ров
8 | РП-142 | п.Ильинка | 1000 | 900 | 233 | 667
9 | РП-172 | ул.Омарова | 2х1600 | 1440 | 1159 | 281
10 | РП-200 | Кургальджинская трасса, район здания 13/5 | 2х2500, 2х1600 | 1440 | 1220 | 220
11 | РП-217 | ул. Сыганак | 2х400 | 360 | 16 | 344
12 | РП-221 | пр.Туран | без тр-ров
13 | РП-247 | ул.Е755, в доме 1 | 2х1000 | 900 | 755 | 145
14 | РП-251 | район перес.пр.Туран и пр.Улы Дала | 2х2500 | 2250 | 905 | 1345
15 | БКТП-120 | жм Чубары, ул.Арай, район здания 29/3 | 2х630 | 567 | 462 | 105
16 | БКТП-398 | Кургальджинское шоссе, п.Караоткель | 2х630 | 567 | 425 | 142
17 | ТП-591 | жм Караоткель, ул.Шарбакол, р-н дома №2 | 2х1000 | 900 | 492 | 408
18 | ТП-1012 | Городской парк | 2х630 | 567 | 16 | 551
19 | ТП-1034 | пр.Кабанбай батыра | 2х1000 | 900 | 190 | 710
20 | ТП-1042 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 332 | 235
21 | ТП-1044 | Кургальджинское шоссе | 630 | 567 | 110 | 457
22 | ТП-1050 | Кургальджинское шоссе | 2х400 | 360 | 38 | 322
23 | ТП-1060 | Городской парк | 2х630 | 567 | 93 | 474
24 | ТП-1085 | пр.Сарыарка, р-он Племстанции | 2х630 | 567 | 273 | 294
25 | ТП-1098 | пр.Кабанбай батыра | 2х1000 | 900 | 444 | 456
26 | ТП-1131 | жм Комсомольский, уч.427 | 2х1000 | 900 | 450 | 450
27 | ТП-1405 | пр.Туран | 2х1000 | 900 | 244 | 656
28 | ТП-1423 | п.Караоткель | 2х630 | 567 | 207 | 360
29 | КТП-1424 | п.Комсомольский | 400 | 360 | 135 | 225
30 | ТП-1425 | п.Комсомольский | 2х1250 | 1125 | 699 | 426
31 | КТП-1435 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 299 | 268
32 | КТП-1436 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 323 | 244
33 | КТП-1437 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 224 | 343
34 | КТП-1438 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 230 | 337
35 | КТП-1439 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 357 | 210
36 | КТП-1440 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 429 | 138
37 | КТП-1441 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 390 | 177
38 | КТП-1442 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 226 | 341
39 | ТП-1444 | п.Караоткель | 2х630 | 567 | 266 | 301
40 | КТП-1482А | п.Ильинка | 630 | 567 | 293.5 | 273.5
41 | ТП-1486 | п.Комсомольский | 2х1000 | 900 | 280 | 620
42 | БКТП-1494 | жм Комсомольский, ул. Айганым, сооружение 23Т | 2х400 | 360 | 164 | 196
43 | БКТП-1495 | Кургальджинская трасса, за зданием 22 | 2х1600 | 1440 | 720 | 720
44 | ТП-1512 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 266 | 301
45 | ТП-1513 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 256 | 311
46 | КТП-1520 | п.Караоткель | 630 | 567 | 198 | 369
47 | ТП-1541 | пр.Туран | 2х400 | 360 | 170 | 190
48 | ТП-1545 | пр.Кабанбай батыра | 4х1000 | 1800 | 1300 | 500
49 | ТП-1555 | Ж/к "Триумф Астаны" | 2х2500 | 2250 | 750 | 1500
50 | ТП-1564 | Кургальджинская трасса | 2х1600 | 1440 | 690 | 750
51 | ТП-1580 | пр.Туран | 2х1000 | 900 | 534 | 366
52 | ТП-1583 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 211 | 356
53 | ТП-1594 | пр. Туран | 2х2000 | 1800 | 535 | 1265
54 | ТП-1595 | пр.Кабанбай Батыра, дом №11/2 | 2х1000 | 900 | 535 | 365
55 | ТП-1619 | пр. Туран, 34/1 | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
56 | ТП-1631 | пр.Туран | 2х1000 | 900 | 439 | 461
57 | ТП-1642 | Центр крови | 2х2000 | 1800 | 406 | 1394
58 | ТП-1680 | ул. 27 - ул. 31 м/у пр. Кабанбая и Сары-Арка | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
59 | ТП-1681 | ул. 27 - ул. 31 м/у пр. Кабанбая и Сары-Арка | 2х1000 | 900 | 869 | 31
60 | ТП-1682 | ул. 27 - ул. 31 м/у пр. Кабанбая и Сары-Арка | 2х2000 | 1800 | 1120 | 680
61 | ТП-1683 | ул. 27 - ул. 31 м/у пр. Кабанбая и Сары-Арка | 2х2000 | 1800 | 365 | 1435
62 | БКТП-2405 | п.Ильинка | 2х1600 | 1440 | 160 | 1280
63 | ТП-2432 | п.Ильинка | 400 | 360 | 132.4 | 227.6
64 | ТП-2439 | п.Ильинка | 2х630 | 567 | 129 | 438
65 | ТП-2478 | ул. Кыз Жибек | 400 | 360 | 105 | 255
66 | ТП-2516 | ул.Е489 | 2х1600 | 1440 | 1229 | 211
67 | ТП-2551 | ул.К.Мухамедханова | 2х2500 | 2250 | 1678 | 572
68 | ТП-2555 | район пересечения улиц Е755 | 2х2000 | 1800 | 1556 | 244
69 | ТП-2558 | ул. Әнет Баба, уч. №6 | 2х1600 | 1440 | 980 | 460
70 | ТП-2560 | улица Е900, участок №2 | 2х2500 | 2250 | 1790 | 460
71 | ТП-2564 | ул. Культегин, сооружение 11С | 2х1600 | 1440 | 1080 | 360
72 | ТП-2565 | р-н Нура, ул. Культегин, сооружение 13Т | 2х1600 | 1440 | 1075 | 365
73 | ТП-3605 | п.Комсомольский | 2х630 | 567 | 297 | 270
74 | ТП-3611 | шоссе Коргалжын | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
75 | КТП-3663 | Кургальджинское шоссе, район дома 8/2 | 2х630 | 567 | 342 | 225
76 | КТП-3664 | п. Пригородный | 2х630 | 567 | 227 | 340
77 | КТП-3668 | жм Комсомольский, ул.Тумар ханым, район дома 41 | 1000 | 900 | 468 | 432
78 | КТП-3669 | жм Комсомольский | 1000 | 900 | 697 | 203
79 | БКТП-3675 | көш.199 | 2х630 | 567 | 344 | 223
80 | ТП-3677 | жм Комсомольский, көш.Домалак ана, за зданием 9 | 2х1600 | 1440 | 66 | 1374
81 | ТП-3689 | пр.Кабанбай батыра | 2х1000 | 900 | 542 | 358
82 | ТП-3691 | ул.Е251, район здания 4К | 2х1000 | 900 | 450 | 450
83 | ТП-3721 | ул.Е-11 | 2х1000 | 900 | 676 | 224
84 | ТП-3738 | көш.Е30, район дома 5 | 2х1600 | 1440 | 882 | 558
85 | ТП-3739 | пр.Кабанбай батыра | 2х2500 | 2250 | 793 | 1457
86 | БКТП-3755 | Кургальджинское шоссе, район дома 5 | 2х1600 | 1440 | 738 | 702
87 | ТП-3807 | ул.Умай ана | 2х630 | 567 | 324 | 243
88 | ТП-3816 | ул.Ч.Айтматова | 2х630 | 567 | 16.5 | 550.5
89 | ТП-3850 | көш.Е49 | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
90 | ТП-3899 | ул.Е10, район дома 17С и 17П | 2х1600 | 1440 | 1170 | 270
91 | ТП-3901 | ул.Е10, район дома 17Е, 17Д и 17Б | 2х1600 | 1440 | 1109 | 331
92 | ТП-3909 | жм Комсомольский, ул.Мухамедханова, р-н дома 21 | 2х1250 | 1125 | 870 | 255
93 | ТП-3936 | ул.Умай Ана, р-н дома №14 | 2х630 | 567 | 336 | 231
94 | ТП-3940 | пр.Туран, участок 5А | 2х2500 | 2250 | 1990 | 260
95 | ТП-3945 | пр.Туран, район здания 58/1 | 2х1000 | 900 | 756 | 144
96 | ТП-3949 | жм Комсомольский, ул.К.Мухамедханова, район здания №15 и 17 | 4х2500 | 2250 | 1893 | 357
97 | ТП-3972 | ул.Е10, район дома 11 | 2х2500 | 2250 | 1790 | 460
98 | ТП-3977 | ул.К.Мухамеджанов, район дома 4А | 2х2500 | 2250 | 1851 | 399
99 | ТП-4283 | ул. І. Омарова, дом №12В | 2х1600 | 1440 | 1207 | 233