## Рус.
Загрузка силовых трансформаторов 10/04кВ на РП,ТП,КТП находящихся на балансе АО «Астана-РЭК» по Сарыаркинскому РЭС на 1 июня 2021г.
№ п/п | Наименование ТП, КТП | Адрес расположения | Установленные силовые трансформаторы | Распологаемая мощ. тран-ров (кВт) | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Резервная (доступная) мощность (кВт)
1 | РП-Кирова | жм.Коктал-1, ул.Кенжина 3-3/1 | 2х1000 | 900 | 476 | 483.14 | 416.86
2 | РП-15 | ул.Биржан сала 1/1 | 2х630 | 567 | 502 | 509.53 | 57.47
3 | РП-16 | пр. Абая - ул. Сарыарка | 2х630 | 567 | 335 | 340.025 | 226.975
4 | РП-17 | пр.Сарыарка 39 | 2х630 | 567 | 513 | 520.695 | 46.305
5 | РП-23 | ул.Дукенулы д34 | 2х630 | 567 | 478 | 485.17 | 81.83
6 | РП-24 | ул. Карасай батыра 25 - 27 | 2х630 | 567 | 466 | 472.99 | 94.01
7 | РП-31 | ул. Затаевича | 2х630 | 567 | 424 | 430.36 | 136.64
8 | РП-42 | пр.Сарыарка-пр.Богенбая | 2х630 | 567 | 389 | 394.835 | 172.165
9 | РП-43 | ул.Акан сери 5 | 2х630 | 567 | 491 | 498.365 | 68.635
10 | РП-46 | пр.Женис 62А | 2х630 | 567 | 396 | 401.94 | 165.06
11 | РП-50 | м-н. Самал 8 | 2х630 | 567 | 367 | 372.505 | 194.495
12 | РП-51 | пр. Абая, 1/1 | 2х630 | 567 | 446 | 452.69 | 114.31
13 | РП-52 | пр.Сарыарка-пр.Богенбая | 1х1600 | 1440 | 698 | 708.47 | 731.53
14 | РП-55 | ул. Сейфуллина 7 | 1х630; 1х1000 | 567 | 447 | 453.705 | 113.295
15 | РП-59 | ул.Букейхана 2,4 | 2х1000 | 900 | 449 | 455.735 | 444.265
16 | РП-68 | пр.Сарыарка - ул.Красная | 2х2000 | 1800 | 1573 | 1596.595 | 203.405
17 | РП-87 | ул.Шевченко-ул.Кенесары | 2х630 | 567 | 499 | 506.485 | 60.515
18 | РП-91 | ул.Желтоксан 2А | 2х630 | 567 | 494 | 501.41 | 65.59
19 | РП-117 | пр. Сарыарка 41 | 2х1600 | 1440 | 822 | 834.33 | 605.67
20 | РП-118 | ул. Московская 41 | 2х1000 | 900 | 265 | 268.975 | 631.025
21 | РП-130 | ул.Сейфуллина-ул.Кумусбекова | 2х1000 | 900 | 441 | 447.615 | 452.385
22 | РП-139 | ул.188 д.14-16 | 2х1600 | 1440 | 706 | 716.59 | 723.41
23 | РП-140 | ул.188 д.13/4 - 13/6 | 2х1600 | 1440 | 437 | 443.555 | 996.445
24 | РП-145 | пр-т. Женис 26А | 2х1600 | 1440 | 497 | 504.455 | 935.545
25 | РП-164 | пр.Республики (вместо ТП-221) | 2х1000 | 900 | 477 | 484.155 | 415.845
26 | РП-168 | пр.Республики, тер-ия элеватора | 2х1000 | 900 | 446 | 452.69 | 447.31
27 | РП-178 | нов.Сейфуллина-Жамбыла,2-я Алматинская | 2х1600 | 1440 | 757 | 768.355 | 671.645
28 | ТП - 3 | ул.Омарова 57 | 2х400 | 360 | 266 | 269.99 | 90.01
29 | ТП - 4 | ул. Букейхана , набережная | 2х400 | 360 | 240 | 243.6 | 116.4
30 | КТП - 7 | ул. Талапкерская 2А - ул.Акан сери | 1х630 | 567 | 385 | 390.775 | 176.225
31 | КТП - 11 | пр-т.Тлендиева-ул. Атбасарская 2А | 1х630 | 567 | 401 | 407.015 | 159.985
32 | ТП - 13ЖД | пр.Абая 25 | 2х400 | 360 | 274 | 278.11 | 81.89
33 | ТП - 19 | пр.Женис, стадион им. Мунайтпасова | 2х1000 | 900 | 749 | 760.235 | 139.765
34 | ТП - 22 | ул.Кокшетау, на тер. военной кафедры | 2х400 | 360 | 217 | 220.255 | 139.745
35 | ТП - 29 | ул.Джамбула 1 (р -он Старого мясокомбината) | 1х250 | 225 | 85 | 86.275 | 138.725
36 | КТП - 34 | пер.Маралды 14 | 1х630 | 567 | 209 | 212.135 | 354.865
37 | ТП - 38 | пр. Абая-ул.Ауэзова | 2х630 | 567 | 428 | 434.42 | 132.58
38 | ТП - 39 | ул. Сейфуллина 4/2 | 2х630 | 567 | 288 | 292.32 | 274.68
39 | ТП - 40 | ул.Дукенулы 70 -ул.Айманова | 2х630 | 567 | 362 | 367.43 | 199.57
40 | ТП - 41 | пр. Победы 34 - ул. Бегельдинова | 2х630 | 567 | 399 | 404.985 | 162.015
41 | КТП - 53 | ул.Бейбитшилик 40 угол Джангельдина | 2х630 | 567 | 397 | 402.955 | 164.045
42 | ТП - 54 | ул. Бейбитшилик 39 | 2х400 | 360 | 235 | 238.525 | 121.475
43 | ТП - 57 | ул.Желтоксан 49 - 51, уг. пр.Богенбая | 2х630 | 567 | 279 | 283.185 | 283.815
44 | ТП - 58 | пр. Абая- Бейбитшилик (во дворе УВД) | 2х1000 | 900 | 157 | 159.355 | 740.645
45 | ТП - 58ЖД | ул.Карталинская 18 | 2х1000 | 900 | 450 | 456.75 | 443.25
46 | КТП - 59 | ул. Ауэзова - Омарова, 67 | 2х630 | 567 | 303 | 307.545 | 259.455
47 | ТП - 60 | ул.А.Молдогуловой 26 | 2х630 | 567 | 395 | 400.925 | 166.075
48 | ТП - 61 | пр.Женис 64 - ул. Тимирязева | 2х400 | 360 | 240 | 243.6 | 116.4
49 | КТП - 63 | ул.Джангильдина 11-ул.Бейбитшилик 33/1 | 2х630 | 567 | 382 | 387.73 | 179.27
50 | КТП - 67 | ул. Ауэзова 99 - пр. Богембая 18а | 2х630 | 567 | 420 | 426.3 | 140.7
51 | ТП - 73 | ул. Кенесары 68 - 70 | 2х630 | 567 | 280 | 284.2 | 282.8
52 | ТП - 75 | ул. Сейфуллина 25 | 1х400 | 360 | 231 | 234.465 | 125.535
53 | ТП - 76 | ул. Джангильдина 14 - 16 | 1х630 | 567 | 331 | 335.965 | 231.035
54 | ТП - 79 | ул. Московская- пр. Богенбая | 2х400 | 360 | 280 | 284.2 | 75.8
55 | ТП - 82 | ул. Ауэзова 32 | 2х1000 | 900 | 602 | 611.03 | 288.97
56 | ТП - 84 | ул. Бейбитшилик 61А | 2х400 | 360 | 201 | 204.015 | 155.985
57 | КТП - 86 | ул. Панфилова у моста через ж/д | 1х630 | 567 | 219 | 222.285 | 344.715
58 | КТП - 88 | ул.Джангильдина 26 | 1х630 | 567 | 369 | 374.535 | 192.465
59 | ТП - 90 | пр.Женис 19 | 2х400 | 360 | 249 | 252.735 | 107.265
60 | ТП - 93 | ул. А.Молдогуловой 29 Б (у общежитий) | 2х630 | 567 | 337 | 342.055 | 224.945
61 | ТП - 96 | пр.Сарыарка - пр. Абая | 2х400 | 360 | 219 | 222.285 | 137.715
62 | ТП - 98 | ул. Московская, во дворе телецентра | 2х630 | 567 | 337 | 342.055 | 224.945
63 | ТП - 100 | ул. Букейхана, 24 - ул. Дулати | 2х630 | 567 | 294 | 298.41 | 268.59
64 | ТП - 102 | ул. Ауэзова, 10 | 2х630 | 567 | 295 | 299.425 | 267.575
65 | ТП - 103 | ул. Ауэзова 28 - ул. Джангильдина | 2х630 | 567 | 207 | 210.105 | 356.895
66 | ТП - 108 | ул.Сейфуллина 13/1 | 2х400 | 360 | 257 | 260.855 | 99.145
67 | ТП - 110 | ул. Тынышбаева - ул. Акжайык 15а (РП-10) | 2х400 | 360 | 320 | 324.8 | 35.2
68 | ТП - 112 | ул. Кенесары (за ЦУМом) | 1х250; 1х630 | 225 | 174 | 176.61 | 48.39
69 | ТП - 117 | ул. Кенесары (за ЦУМом) | 2х630 | 567 | 353 | 358.295 | 208.705
70 | ТП - 118 | пр. Абая - ул. Ауэзова | 2х630 | 567 | 358 | 363.37 | 203.63
71 | ТП - 126 | ул. Бейбитшилик 4, за магазином "Астана" | 2х1000 | 900 | 502 | 509.53 | 390.47
72 | ТП - 128 | ул.Ауэзова 55/2-ул.Бейбитшилик 54А (заезд с ул.Бейбитшилик 54-56) | 2х400 | 360 | 201 | 204.015 | 155.985
73 | ТП - 132 | ул. А.Молдогуловой 21, 23 -пр. Победы | 2х1000 | 900 | 509 | 516.635 | 383.365
74 | ТП - 135 | ул. Московская 24 | 2х400 | 360 | 236 | 239.54 | 120.46
75 | ТП - 136 | пр. Республики (Пушкина) 57-59 | 2х630 | 567 | 293 | 297.395 | 269.605
76 | ТП - 141 | ул. Дулатова 169 | 1х250 | 225 | 117 | 118.755 | 106.245
77 | ТП - 142 | ул. Омарова, 53 - Бейбитшилик, 51 | 2х630 | 567 | 294 | 298.41 | 268.59
78 | ТП - 145 | ул. А.Молдогуловой - ул. Бейбитшилик | 2х630 | 567 | 200 | 203 | 364
79 | ТП - 151 | ул. Карасай Батыра 8 | 2х400 | 360 | 181 | 183.715 | 176.285
80 | ТП - 153 | пр.Сарыарка 30/2 (В/Ч, Хабар) | 2х400 | 360 | 205 | 208.075 | 151.925
81 | ТП - 158 | ул. Желтоксан (морг) на тер. СЭС | 2х400 | 360 | 186 | 188.79 | 171.21
82 | БКТП - 160 | ул. Серова 5- угол ул. Пушкина | 2х400 | 360 | 167 | 169.505 | 190.495
83 | КТП - 161 | ул. Окжетпес 102 (Новая) - Жукова (за кладбищем) | 1х630 | 567 | 318 | 322.77 | 244.23
84 | КТП - 164 | ул.Кендала 9А | 1х1600 | 144 | 113 | 114.695 | 29.305
85 | БКТП - 171 | пр.Женис 24/1 | 2х630 | 567 | 378 | 383.67 | 183.33
86 | ТП - 173 | ул. Сейфуллина 38 - 40 | 1х320; 1х400 | 288 | 181 | 183.715 | 104.285
87 | ТП - 175 | пр. Тлендиева - ул. Придорожная | 1х1000; 1х250 | 225 | 171 | 173.565 | 51.435
88 | ТП - 180 | ул. Кенесары - ул. Букейхана | 2х630 | 567 | 391 | 396.865 | 170.135
89 | КТП - 182 | ул. Окжетпес 92 (Новая) - ул. Медеу (Островского) | 2х630 | 567 | 383 | 388.745 | 178.255
90 | ТП - 187 | ул.Желтоксан 45, встроенная ТП. | 1х250 | 225 | 135 | 137.025 | 87.975
91 | ТП - 201 | пр.Победы 104 - ул. Московская (заезд с перекр. Желтоксан) | 1х250; 1х400 | 225 | 161 | 163.415 | 61.585
92 | КТП - 203 | ул. Жеруйык (Чернышевского), р-н ж/д переезда (за бывш. к/т Строитель) | 1х630 | 567 | 255 | 258.825 | 308.175
93 | ТП - 204 | ул.Кенесары - ул.Желтоксан 2, 4 | 1х315; 1х400 | 283.5 | 209 | 212.135 | 71.365
94 | ТП - 205 | пр.Женис 45/1 и 43/1 (в одном здании с РП-6 и 6А) | 2х630 | 567 | 272 | 276.08 | 290.92
95 | КТП - 206 | ул.Гете | 1х160 | 144 | 98 | 99.47 | 44.53
96 | ТП - 207 | пр.Абая - ул.Ауэзова 13, на тер.Глав-почтамта | 2х630 | 567 | 202 | 205.03 | 361.97
97 | ТП - 210 | ул.Есенберлина 10 - пр.Женис | 2х630 | 567 | 336 | 341.04 | 225.96
98 | ТП - 216 | ул. Ауэзова, 36 | 1х400 | 360 | 234 | 237.51 | 122.49
99 | ТП - 217 | ул. Ауэзова, 36 | 1х400 | 360 | 223 | 226.345 | 133.655
100 | ТП - 220 | пр. Республики (Пушкина) 78 - угол ул.Кутпанова (Линейная) | 1х400 | 360 | 194 | 196.91 | 163.09
101 | ТП - 222 | пр.Республик-Дукен улы 17А(ряд.с РП-11) | 2х400 | 360 | 178 | 180.67 | 179.33
102 | ТП - 224 | ул.Тамшалы 6/1(СМП-667) за бывш. к/т Строитель | 2х400 | 360 | 211 | 214.165 | 145.835
103 | ТП - 229 | м.Коктал ул. Болашак 2, на тер-ии школы №41 | 2х400 | 360 | 190 | 192.85 | 167.15
104 | ТП - 234 | ул.Окжетпес 41 | 2х400 | 360 | 230 | 233.45 | 126.55
105 | ТП - 236 | пр.Женис 36 | 2х400 | 360 | 210 | 213.15 | 146.85
106 | ТП - 238 | пр.Женис 75/2 и 79/1 | 2х630 | 567 | 292 | 296.38 | 270.62
107 | КТП - 246 | ул. Коктал Улытау (АФ Казахавтодор) | 1х630 | 567 | 276 | 280.14 | 286.86
108 | КТП - 248 | ул. Кумисбекова-угол ул.Сейфуллина | 1х630 | 567 | 334 | 339.01 | 227.99
109 | ТП - 249 | ул. Карталинская-пер. Рауан (связистов) за СТО территория ПМК-5) | 2х400 | 360 | 177 | 179.655 | 180.345
110 | ТП - 250 | ул.Бейбитшилик 16,18 (во дворе Пучи) | 2х400 | 360 | 191 | 193.865 | 166.135
111 | КТП - 252 | ул.Ауэзова 24,26 - ул.Джангильдина | 2х630 | 567 | 478 | 485.17 | 81.83
112 | ТП - 258 | ул.С.Сейфуллина 27/2 | 2х400 | 360 | 235 | 238.525 | 121.475
113 | КТП - 261 | ул.Жарокова 20 | 1х400 | 360 | 246 | 249.69 | 110.31
114 | ТП - 262 | ул.Гете, 10 -ул.Кутпанова 4 (напрот. автовок.) | 1х400 | 360 | 233 | 236.495 | 123.505
115 | ТП - 263 | ул.Затаевича 5/1 (15-17) | 2х400 | 360 | 294 | 298.41 | 61.59
116 | ТП - 265 | ул. Дукенулы 13- угол ул.Ауэзова | 1х400 | 360 | 205 | 208.075 | 151.925
117 | ТП - 266 | ул.Потанина 12-12А. | 2х630 | 567 | 320 | 324.8 | 242.2
118 | ТП - 272 | ул. Есенберлина 23б За магазином "Экспресс" во дворе. | 1х630; 1х400 | 567 | 238 | 241.57 | 325.43
119 | ТП - 273 | пр.Сарыарка 29 А - уг. ул.Джангильдина | 2х630 | 567 | 404 | 410.06 | 156.94
120 | ТП - 279 | пр.Джангильдина - пр. Женис 31/1 | 2х630 | 567 | 379 | 384.685 | 182.315
121 | ТП - 280 | пр.Женис 15, 15А - угол пр. Абая | 2х1000 | 900 | 557 | 565.355 | 334.645
122 | КТП - 282 | пр. Республики 74,76 | 1х630 | 567 | 299 | 303.485 | 263.515
123 | КТП - 282А | пр. Республики 74,76 | 1х630 | 567 | 294 | 298.41 | 268.59
124 | КТП - 283 | ул.Тамшалы 55 (рядом с ПС Школьная), | 2х630 | 567 | 361 | 366.415 | 200.585
125 | КТП - 284 | ул.Жеруйык 3 за заводом пенопласт, ДЕПО-2 | 1х630 | 567 | 326 | 330.89 | 236.11
126 | ТП - 297 | ул.Московская 20/2 | 2х400 | 360 | 280 | 284.2 | 75.8
127 | ТП - 299 | пр.Абая 3-5. | 2х400 | 360 | 196 | 198.94 | 161.06
128 | ТП - 300 | ул.Джангильдина 3 (за муз. академией) | 1х630 | 567 | 364 | 369.46 | 197.54
129 | ТП - 302 | ул.Сейфуллина 4,6-уг. ул.Сарыарка | 1х400 | 360 | 288 | 292.32 | 67.68
130 | ТП - 303 | ул. Джамбыла 69/2 (за школой 18) | 2х630 | 567 | 384 | 389.76 | 177.24
131 | КТП - 309 | ул.Бекетай - Берел (Целиная) | 1х630 | 567 | 445 | 451.675 | 115.325
132 | ТП - 314 | ул.Московская 21/1 | 2х400 | 360 | 305 | 309.575 | 50.425
133 | ТП - 317 | ул.Карасай Батыра, 7 | 2х400 | 360 | 238 | 241.57 | 118.43
134 | ТП - 321 | ул.Джамбула 60 - пр.Богембая 1/1. (за маг. Горизонт) | 2х630 | 567 | 409 | 415.135 | 151.865
135 | ТП - 327 | ул.Гете 4А (рядом с магазин. Забава) (напротив ж/д вокзала) | 2х400 | 360 | 244 | 247.66 | 112.34
136 | ТП - 328 | ул. Затаевича 2-уг. ул. Есенберлина | 2х400 | 360 | 221 | 224.315 | 135.685
137 | ТП - 330 | ул.Карауыл 32 (Зеленый переезд) в р-не ул. А. Молдагуловой | 2х630 | 567 | 378 | 383.67 | 183.33
138 | ТП - 331 | ул.Желтоксан 29 - 33 (угол ул. Сейфуллина) | 1х400 | 360 | 294 | 298.41 | 61.59
139 | ТП - 333 | ул.Желтоксан 29 - 33 | 2х630 | 567 | 240 | 243.6 | 323.4
140 | ТП - 337 | ул. Бегельдинова - пр.Сарыарка, 50 | 2х630 | 567 | 364 | 369.46 | 197.54
141 | ТП - 338 | ул.Конституции 13А угол ул. Диваева (Дзержинского) | 2х250 | 225 | 179 | 181.685 | 43.315
142 | ТП - 339 | Республики 46-48 | 2х630 | 567 | 399 | 404.985 | 162.015
143 | ТП - 340 | ул.Дукенулы (Дружбы) 54, м-он Заводской. | 2х630 | 567 | 354 | 359.31 | 207.69
144 | ТП - 342 | пр.Сарыаррка 62 - угол пр. Абая (напротив ж.к. "Бурлин") | 2х630 | 567 | 407 | 413.105 | 153.895
145 | ТП - 343 | ул.Потанина- Молдагуловой 56 | 2х400 | 360 | 263 | 266.945 | 93.055
146 | КТП - 349 | ул.Московская 2/2 - ул.Сарыбулакская (на повороте ул. Московской) | 1х630 | 567 | 344 | 349.16 | 217.84
147 | ТП - 350 | пр.Абая ,51 - угол ул. Желтоксан | 2х630 | 567 | 234 | 237.51 | 329.49
148 | ТП - 352 | ул.Конституции 2 (за р. Сары Булак) | 2х400 | 360 | 233 | 236.495 | 123.505
149 | ТП - 358 | ул.Московская 23 (за школой №14) | 2х400 | 360 | 207 | 210.105 | 149.895
150 | ТП - 362 | пр.Республики 15 ул. Агыбай батыра | 2х630 | 567 | 415 | 421.225 | 145.775
151 | ТП - 363 | пр. Республики 50 - ул. Дружбы, 29А | 2х400 | 360 | 203 | 206.045 | 153.955
152 | ТП - 365 | ул.Иманова 2-4 | 2х400 | 360 | 202 | 205.03 | 154.97
153 | ТП - 366 | пр. Республики 62-64 | 2х400 | 360 | 213 | 216.195 | 143.805
154 | ТП - 367 | ул.Мынарал 2 | 1х400 | 360 | 237 | 240.555 | 119.445
155 | ТП - 367А | ул.Мынарал 2 | 1х400 | 360 | 192 | 194.88 | 165.12
156 | ТП - 371 | ул.Байсеитова 101/1 | 2х630 | 567 | 214 | 217.21 | 349.79
157 | ТП - 374 | пр.Республики 7 - 9 | 2х630 | 567 | 405 | 411.075 | 155.925
158 | ТП - 376 | ул.Кенесары - Рыскулова (напротив ЦУМа) | 2х250 | 225 | 178 | 180.67 | 44.33
159 | ТП - 377 | ул. Алмаатинская (Богенбай батыра) | 2х630 | 567 | 337 | 342.055 | 224.945
160 | ТП - 379 | ул.Потанина 13-15 | 2х400 | 360 | 253 | 256.795 | 103.205
161 | ТП - 380 | ул.Биржан сала 3-уг.ул.Тынышбаева | 1х400 | 360 | 256 | 259.84 | 100.16
162 | ТП - 382 | ул.Конституции 10,на тер-ии колледжа. | 2х400 | 360 | 185 | 187.775 | 172.225
163 | ТП - 384 | ул. Дукенулы (Дружбы) 1 (за 1-ой гор. больницей, рядом с ТП-1182) | 2х400 | 360 | 163 | 165.445 | 194.555
164 | ТП - 385 | ул.Желтоксан 9 - Рыскулова | 1х400 | 360 | 76 | 77.14 | 282.86
165 | ТП - 385А | ул.Желтоксан 9 - Рыскулова | 1х400 | 360 | 79 | 80.185 | 279.815
166 | ТП - 387 | ул.Желтоксан 43/1 | 1х400 | 360 | 171 | 173.565 | 186.435
167 | ТП - 389 | пр.Женис 35А - пр.Богенбая | 2х630 | 567 | 381 | 386.715 | 180.285
168 | ТП - 395 | ул. Тамшалы (Белякова) 26-28 | 2х400 | 360 | 218 | 221.27 | 138.73
169 | ТП - 400 | пр.Победы 27 - 31 | 1х400 | 360 | 147 | 149.205 | 210.795
170 | ТП - 404 | ул.Акбугы (Р.Люксембург) 5-Тынышбаева. | 1х400 | 360 | 181 | 183.715 | 176.285
171 | ТП - 405 | пр.Республики 27 , за маг. Ак-Бота | 2х400 | 360 | 284 | 288.26 | 71.74
172 | ТП - 410 | пр.Республики 37-уг ул.Сейфуллина | 2х1600 | 1440 | 1119 | 1135.785 | 304.215
173 | ТП - 411 | ул. Конституции 12-Буланты (Мичурина) | 2х1000 | 900 | 606 | 615.09 | 284.91
174 | ТП - 412 | пр.Республики 3 - 3/1. | 2х630 | 567 | 284 | 288.26 | 278.74
175 | ТП - 450 | ул.Аграрная 8, тер-ия ПМК-57 | 1х630 | 567 | 403 | 409.045 | 157.955
176 | ТП - 455 | по дороге м/у м-он Коктал и мясокомб. | 2х630 | 567 | 304 | 308.56 | 258.44
177 | ТП - 457 | ул.Конституции 23 - ул.Байтурсынова | 2х1000 | 900 | 540 | 548.1 | 351.9
178 | ТП - 460 | ул.Конституции 21 - ул.К.Байсейтова | 1х400; 1х250 | 225 | 201 | 204.015 | 20.985
179 | ТП - 464 | ул.Конституции 22,24 | 2х630 | 567 | 234 | 237.51 | 329.49
180 | ТП - 472 | пр.Республики 9 - 11 | 2х630 | 567 | 347 | 352.205 | 214.795
181 | ТП - 473 | пр.Богенбая 57 (на тер. школы) | 2х400 | 360 | 220 | 223.3 | 136.7
182 | ТП - 475 | ул.Байсеитова 124/1 | 2х400 | 360 | 196 | 198.94 | 161.06
183 | ТП - 476 | ул.К.Байсеитовой 105 | 2х250 | 225 | 166 | 168.49 | 56.51
184 | ТП - 479 | ул.Карасай Батыра 25/1 | 2х400 | 360 | 202 | 205.03 | 154.97
185 | ТП - 485 | ул.Байтурсынова 109, Агрогородок | 2х630 | 567 | 325 | 329.875 | 237.125
186 | ТП - 499 | пр.Богенбая 8 | 2х630 | 567 | 337 | 342.055 | 224.945
187 | ТП - 700 | м.Коктал, ул.Нарын 15 | 2х630 | 567 | 333 | 337.995 | 229.005
188 | КТП - 701 | м-он Коктал ул.Ардагерлер 33 | 1х630 | 567 | 401 | 407.015 | 159.985
189 | КТП - 703 | м-он Коктал-1, ул.Болашак-ул.Кокжиек | 1х630 | 567 | 237 | 240.555 | 326.445
190 | КТП - 704 | м-он Коктал-1, ул.Болашак-ул.Школьная | 1х630 | 567 | 281 | 285.215 | 281.785
191 | КТП - 705 | м-он Коктал, ул.Бабатайулы 22/1 | 1х400 | 360 | 89 | 90.335 | 269.665
192 | КТП - 706 | м-он Коктал, ул.Шоже акын 11 | 1х630 | 567 | 304 | 308.56 | 258.44
193 | КТП - 708 | м-он Коктал | 1х160 | 144 | 101 | 102.515 | 41.485
194 | КТП - 709 | м-он Коктал | 1х400 | 360 | 179 | 181.685 | 178.315
195 | КТП - 711 | м-он Коктал ул.Енлик кебек 8 | 1х630 | 567 | 451 | 457.765 | 109.235
196 | КТП - 712 | м-он Коктал, ул.Енлик кебек 18/1 | 1х250 | 225 | 188 | 190.82 | 34.18
197 | КТП - 713 | м-он Коктал, ул.Енлик кебек 1/3 | 1х630 | 567 | 379 | 384.685 | 182.315
198 | КТП - 716 | м-он Коктал, ул. Титова 16 | 1х630 | 567 | 342 | 347.13 | 219.87
199 | ТП - 718 | м.Коктал,двухэт. межд. Ардагерлер 11 и Садик | 2х400 | 360 | 309 | 313.635 | 46.365
200 | КТП - 719 | м.Коктал, ул.Бабатайулы 10 | 2х400 | 360 | 179 | 181.685 | 178.315
201 | КТП - 720 | м-он Коктал, ул. Нарын 6 (Пролетарская 6) | 1х630 | 567 | 357 | 362.355 | 204.645
202 | КТП - 722 | м-он Коктал, ул. Жанаконыс 27 | 1х630 | 567 | 305 | 309.575 | 257.425
203 | КТП - 726 | м-он Коктал, р-н "Тулпар" | 1х160 | 144 | 93 | 94.395 | 49.605
204 | ТП - 727 | м-он Коктал, около свинобазы. | 1х315; 1х400 | 283.5 | 206 | 209.09 | 74.41
205 | КТП - 735 | 8-й км Астраханской трассы | 1х100 | 90 | 51 | 51.765 | 38.235
206 | КТП-745 | Коктал 2, ул.Актобе 7А | 1х1000 | 900 | 574 | 582.61 | 317.39
207 | ТП - 746 | м-он Коктал, ул.Бидайык 3 | 2х630 | 567 | 279 | 283.185 | 283.815
208 | КТП - 748 | ул.Придорожна 5 (р-он мясокомбината) | 1х400; 1х630 | 360 | 295 | 299.425 | 60.575
209 | КТП - 749 | м-он Коктал, ул.Енлик кебек 4 | 1х630 | 567 | 297 | 301.455 | 265.545
210 | КТП - 752 | м-он Коктал, ул.Акмола 34 | 1х630 | 567 | 328 | 332.92 | 234.08
211 | КТП - 756 | м-он Коктал, ул.Кайнар 18 | 1х630 | 567 | 303 | 307.545 | 259.455
212 | КТП - 757 | ул.Каражорга 5 п.ПЧЛ лев. стор., Петропавл. трасса. | 1х630 | 567 | 417 | 423.255 | 143.745
213 | КТП - 762 | ул.Дулатова 179 | 1х250 | 225 | 158 | 160.37 | 64.63
214 | ТП - 767 | м.Коктал, ул.Бабатайулы 24 (на тер. Школы №40) | 2х400 | 360 | 206 | 209.09 | 150.91
215 | КТП - 768 | ул.Медеу 40 (за кладбищем) | 1х630 | 567 | 347 | 352.205 | 214.795
216 | КТП - 777 | м-он Коктал 2, ул.Улытау 64 | 1х630 | 567 | 403 | 409.045 | 157.955
217 | КТП - 779 | ул.Герцена 88 - ул.Станиславского | 1х630 | 567 | 354 | 359.31 | 207.69
218 | КТП - 784 | м-он Коктал 2, ул.Акмола 51 | 1х630 | 567 | 387 | 392.805 | 174.195
219 | КТП - 785 | м-он Коктал 2, Акмола 18 | 1х630 | 567 | 431 | 437.465 | 129.535
220 | КТП - 787 | м-он Коктал, ул.Наурыз 16 | 1х630 | 567 | 409 | 415.135 | 151.865
221 | КТП - 799 | ул.Акан сери-ул.Жайылма | 1х630 | 567 | 429 | 435.435 | 131.565
222 | ТП - 1008 | ул.Бейбитшилик 31-33 | 2х400 | 360 | 178 | 180.67 | 179.33
223 | КТП - 1010 | ул.Окжетпес-пер.Байсеитова | 1х630 | 567 | 307 | 311.605 | 255.395
224 | ТП - 1011 | м-он Самал 5-9. | 2х630 | 567 | 360 | 365.4 | 201.6
225 | ТП-1025 | ул. Ирченко, 8 | 2х630 | 567 | 378 | 383.67 | 183.33
226 | ТП - 1027 | ул. Дулатова 178 | 1х250; 1х400 | 225 | 161 | 163.415 | 61.585
227 | ТП - 1032 | м-он Самал, дом 16/1, 16/2 | 2х630 | 567 | 394 | 399.91 | 167.09
228 | ТП - 1033 | м-он Самал, дом 16/1 - 16/2 | 2х1000 | 900 | 673 | 683.095 | 216.905
229 | ТП - 1037 | ул.Сейфуллина 6/2 | 2х1000 | 900 | 722 | 732.83 | 167.17
230 | КТП - 1065 | ул.Бесшатыр 16 | 1х630 | 567 | 436 | 442.54 | 124.46
231 | ТП - 1068 | ул. Ирченко | 2х1000 | 900 | 398 | 403.97 | 496.03
232 | ТП - 1104 | ул. Сары-Арка, 87 | 2х630 | 567 | 382 | 387.73 | 179.27
233 | ТП - 1118 | ул.Красная-ул.Ирченко-ул.Сары Арка | 2х630 | 567 | 362 | 367.43 | 199.57
234 | ТП - 1134 | пр. Республики, 1 | 2х630 | 567 | 377 | 382.655 | 184.345
235 | ТП - 1150 | ул. Кенесары - Ауэзова - Букейхана | 2х1000 | 900 | 659 | 668.885 | 231.115
236 | ТП - 1155 | ул. Букейхана 16 угол ул. Иманова | 2х1000 | 900 | 640 | 649.6 | 250.4
237 | ТП - 1174 | ул. Бейбитшилик, гост. "Есиль" | 2х630 | 567 | 360 | 365.4 | 201.6
238 | ТП - 1180 | ул. Ирченко | 2х2500 | 2250 | 1570 | 1593.55 | 656.45
239 | ТП - 1182 | ул. Дружбы, 1, ул.Бейбитшилик 47А | 2х1000 | 900 | 600 | 609 | 291
240 | ТП - 1195 | ул. 9 мая - ул. Бейбитшилик | 2х630 | 567 | 321 | 325.815 | 241.185
241 | ТП - 1220 | пр. Тлендиева 4/1 | 2х630 | 567 | 374 | 379.61 | 187.39
242 | ТП - 1242 | ул. Кумисбекова 8 | 2х1000 | 900 | 686 | 696.29 | 203.71
243 | КТП - 1700 | п. ПЧЛ ул. 150 лет в р-не уч. 211 | 1х250 | 225 | 103 | 104.545 | 120.455
244 | КТП - 1710 | пр. Тлендиева, уч.225 | 1х400 | 360 | 201 | 204.015 | 155.985
245 | КТП - 1715 | м-он Коктал, м-он Ардагер, ул.Шоже акын-ул.Куршим | 1х630 | 567 | 342 | 347.13 | 219.87
246 | КТП - 1716 | ул.Шортанбай Акын-ул.Шоже акын | 1х400 | 360 | 171 | 173.565 | 186.435
247 | ТП - 1717 | м. Коктал 1,ул.Аккорган 2(дом пристор.) | 2х630 | 567 | 376 | 381.64 | 185.36
248 | КТП - 1718 | ул.Турлыбаева 30 | 1х630 | 567 | 364 | 369.46 | 197.54
249 | КТП - 1720 | ул.Акбокен 11 | 1х630 | 567 | 441 | 447.615 | 119.385
250 | КТП - 1721 | ул.150лет Абая 31 | 1х630 | 567 | 342 | 347.13 | 219.87
251 | КТП - 1722 | ул.Жакып Акпаев 24 | 1х630 | 567 | 347 | 352.205 | 214.795
252 | КТП - 1724 | ул.Сейдалин 17 - ул.Радлова | 1х630 | 567 | 412 | 418.18 | 148.82
253 | КТП - 1726 | ул.Ердакович 13-пер.Музбел 2/2 | 1х630 | 567 | 406 | 412.09 | 154.91
254 | КТП - 1727 | ул.Садовая-ул.Ж.Сейдалин | 1х630 | 567 | 382 | 387.73 | 179.27
255 | КТП - 1731 | п.Коктал ул.Олимпийская | 1х630 | 567 | 361 | 366.415 | 200.585
256 | КТП - 1747 | ж/дома по ул.Жанаконыс 11 | 1х630 | 567 | 414 | 420.21 | 146.79
257 | КТП - 1748 | ж/дома по ул.Жанаконыс 35 | 1х630 | 567 | 336 | 341.04 | 225.96
258 | КТП - 1749 | быт п.Коктал ул.Жанаконыс 55 | 1х630 | 567 | 345 | 350.175 | 216.825
259 | КТП - 1760 | ул.Шортанбай акын 16 | 1х400 | 360 | 187 | 189.805 | 170.195
260 | КТП - 1767 | ул.Аулие ата 75 | 1х320 | 288 | 174 | 176.61 | 111.39
261 | КТП - 1778 | п. Коктал м-н Ардагер, ул.Шоже акын 3 | 1х630 | 567 | 284 | 288.26 | 278.74
262 | КТП - 1779 | п. Коктал м-н Ардагерлер | 1х630 | 567 | 257 | 260.855 | 306.145
263 | КТП - 1780 | п. Коктал, ул.Жанаконыс 46 | 1х630 | 567 | 266 | 269.99 | 297.01
264 | КТП - 1781 | п. Коктал р-н ж/д 5 по ул.Актолкын | 1х630 | 567 | 261 | 264.915 | 302.085
265 | КТП - 1786 | ул. Бабатай улы 15 | 1х630 | 567 | 337 | 342.055 | 224.945
266 | КТП - 1787 | ул.Карбышева 26 | 1х630 | 567 | 301 | 305.515 | 261.485
267 | КТП - 1797 | м-он Коктал 1, ул.Орынбай акын-пер.Бәсіре | 2х630 | 567 | 364 | 369.46 | 197.54
268 | КТП - 1799 | ул. Кендала 8 | 1х400 | 360 | 186 | 188.79 | 171.21
269 | ТП - 2000 | ул. А.Молдогулова 28 | 2х400 | 360 | 200 | 203 | 157
270 | КТП - 2012 | ул.Петрова 3, ул. Белякова | 1х400 | 360 | 198 | 200.97 | 159.03
271 | ТП - 2013 | пр.Абая, р-он д.5 | 2х2500 | 2250 | 1753 | 1779.295 | 470.705
272 | ТП - 2016 | ул. Свердлова 2, угол Сары-Арка | 2х630 | 567 | 378 | 383.67 | 183.33
273 | КТП-2017 | ул.Суюнбай акын 85 | 1х250 | 225 | 109 | 110.635 | 114.365
274 | ТП - 2020 | пр-т. Сары-Арка, пер. Делегатский | 2х1000 | 900 | 658 | 667.87 | 232.13
275 | ТП - 2021 | ул. Сары-Арка, ул. Ирченко | 2х2500 | 2250 | 1592 | 1615.88 | 634.12
276 | КТП - 2025 | ул.Московская-ул.Берел | 1х400 | 360 | 307 | 311.605 | 48.395
277 | ТП - 2037 | ул.Шевченко-ул.Кенесары | 2х1000 | 900 | 584 | 592.76 | 307.24
278 | ТП - 2041 | ул.Желтоксан 2А | 2х1000 | 900 | 641 | 650.615 | 249.385
279 | ТП - 2046 | пр.Женис 72 | 2х630 | 567 | 365 | 370.475 | 196.525
280 | ТП - 2047 | ул. Московская 18 | 2х630 | 567 | 345 | 350.175 | 216.825
281 | ТП - 2048 | ул.Акан Сери 22(школа-гимназия №58) | 2х1600 | 1440 | 941 | 955.115 | 484.885
282 | ТП-2050 | ж/комплекс "Самрук" ул.Кенесары-Кумисбекова | 2х1000 | 900 | 613 | 622.195 | 277.805
283 | ТП - 2052 | Жилой комплекс "Симфония" | 2х1000 | 900 | 580 | 588.7 | 311.3
284 | ТП-2053 | ул.Сейфуллина 3 ж/к "Жайдарман" | 2х630 | 567 | 364 | 369.46 | 197.54
285 | КТП - 2057 | ул.Карталы 93 (КТП в р-не пер.Депутатский) | 1х400 | 360 | 182 | 184.73 | 175.27
286 | ТП-2059 | пр-т Богенбая-ул.Щорса | 2х1000 | 900 | 641 | 650.615 | 249.385
287 | ТП - 2060 | ул.Кенесары-Сары-Арка | 2х1000 | 900 | 621 | 630.315 | 269.685
288 | ТП-2062 | ж/комплекс по ул. Сейфуллина 5 | 2х630 | 567 | 381 | 386.715 | 180.285
289 | ТП - 2067 | ул.Алтынсарина 4 | 2х1600 | 1440 | 909 | 922.635 | 517.365
290 | КТП-2070 | ул. А.Молдагулова - ул.Бекетай | 1х400 | 360 | 288 | 292.32 | 67.68
291 | ТП - 2072 | ул.С.Кобрина 21/1 | 2х1000 | 900 | 600 | 609 | 291
292 | ТП-2073 | ул.Сейфуллина 8 | 2х1600 | 1440 | 854 | 866.81 | 573.19
293 | КТП - 2074 | ул.Карбышева 69-ул.Жукова | 1х400 | 360 | 162 | 164.43 | 195.57
294 | КТП - 2075 | пер.Карбышева 25 | 1х400 | 360 | 155 | 157.325 | 202.675
295 | ТП - 2082 | пр.Сарыарка - ул.Московская | 2х2500 | 2250 | 1467 | 1489.005 | 760.995
296 | ТП-2086 | ул. Карталинская | 2х630 | 567 | 358 | 363.37 | 203.63
297 | ТП - 2088 | Сары-Арка Джангильдина | 2х1600 | 1440 | 996 | 1010.94 | 429.06
298 | КТП - 2090 | ул.Рауан 17 | 1х630 | 567 | 379 | 384.685 | 182.315
299 | ТП - 2091 | ул. Жданова 26/4 | 2х1600 | 1440 | 918 | 931.77 | 508.23
300 | БКТП-2095 | ул.Маскеу-пер.А.Дилманова | 2х1000 | 900 | 606 | 615.09 | 284.91
301 | КТП - 2098 | ул.Молдагулова 11/2 | 1х630 | 567 | 307 | 311.605 | 255.395
302 | ТП-2099 | ул. Дружбы | 2х1000 | 900 | 597 | 605.955 | 294.045
303 | ТП - 2102 | пр. Женис, за 15-й школой (вместо ТП-134, ТП-255) | 2х1000 | 900 | 580 | 588.7 | 311.3
304 | ТП - 2104 | ул. Есенберлиан 20-Бейбитшилик | 2х400 | 360 | 226 | 229.39 | 130.61
305 | ТП-2107 | ул.Тамшалы (возле Детского Сада №55) | 2х400 | 360 | 196 | 198.94 | 161.06
306 | ТП - 2110 | ул.187 д.23 | 2х1000 | 900 | 580 | 588.7 | 311.3
307 | ТП - 2113 | ул.Косшыгулулы д. 24/1 - 22 | 2х1600 | 1440 | 791 | 802.865 | 637.135
308 | ТП - 2114 | ул.Косшыгулулы д.22 | 2х1000 | 900 | 537 | 545.055 | 354.945
309 | ТП - 2117 | ул.187 д.18 - 16/4 | 2х1600 | 1440 | 746 | 757.19 | 682.81
310 | ТП - 2118 | ул.187 дом 16 | 2х1600 | 1440 | 710 | 720.65 | 719.35
311 | ТП - 2119 | ул.Косшыгулулы д.23 | 2х1600 | 1440 | 793 | 804.895 | 635.105
312 | ТП - 2121 | ул.Косшыгулулы дом 17 | 2х1000 | 900 | 565 | 573.475 | 326.525
313 | ТП - 2122 | ул.Косшыгулулы д.11/1 - 13/2 | 2х1600 | 1440 | 822 | 834.33 | 605.67
314 | ТП - 2123 | ул.Косшыгулулы дом 11/4 | 2х1600 | 1440 | 717 | 727.755 | 712.245
315 | ТП - 2124 | ул.Косшыгулулы дом 13/4 – 13/5 | 2х1600 | 1440 | 690 | 700.35 | 739.65
316 | ТП - 2129 | ул.Косшыгулулы дом 19/3 – 19/4 | 2х1000 | 900 | 620 | 629.3 | 270.7
317 | БКТП - 2139 | пр-т. Тлендиева | 2х1000 | 900 | 578 | 586.67 | 313.33
318 | ТП-2141 | ул.187 д.18/4 (на тер школы) | 2х1000 | 900 | 550 | 558.25 | 341.75
319 | ТП-2142 | ул.Косшыгулулы 23/1 (на тер школы ) | 2х1000 | 900 | 516 | 523.74 | 376.26
320 | ТП - 2143 | ул.Потанина 3 - 3/2 | 2х1600 | 1440 | 790 | 801.85 | 638.15
321 | БКТП-2151 | пр-т.Тлендиева | 2х400 | 360 | 201 | 204.015 | 155.985
322 | БКТП-2152 | ул.Турлыбаева д. 4, 6 | 1х400 | 360 | 141 | 143.115 | 216.885
323 | БКТП-2153 | ул.Бейбитшилик-Рыскулбекова | 2х400 | 360 | 193 | 195.895 | 164.105
324 | БКТП-2162 | школа-гимназия №6 пр.Богенбая-Ауэзова | 1х630; 1х1600 | 567 | 466 | 472.99 | 94.01
325 | ТП - 2170 | ул.Белякова-ул.Дулатова | 2х400 | 360 | 198 | 200.97 | 159.03
326 | БКТП - 2171 | ул.Щорса 22, 24, 26 | 2х630 | 567 | 364 | 369.46 | 197.54
327 | ТП-2173 | ул.Ауэзова 46-48 | 1х250; 1х400 | 225 | 152 | 154.28 | 70.72
328 | ТП-2174 | ул.Есенберлина 21 | 2х400 | 360 | 223 | 226.345 | 133.655
329 | ТП-2175 | ул.Алтынсарина 9 | 2х400 | 360 | 222 | 225.33 | 134.67
330 | ТП-2176 | пр.Респуб-Молдаг | 2х400 | 360 | 213 | 216.195 | 143.805
331 | ТП-2177 | ул.Жестоксан-ул.Маскеу | 2х1000 | 900 | 515 | 522.725 | 377.275
332 | ТП-2178 | ул.Московская 23 | 2х400 | 360 | 215 | 218.225 | 141.775
333 | ТП-2179 | ул.Акан-сери 55 (р-н школы) | 2х400 | 360 | 165 | 167.475 | 192.525
334 | ТП - 2189 | пересеч. пр.Сарыарка и Абая | 2х1000 | 900 | 561 | 569.415 | 330.585
335 | ТП-2192 | ул.Карталинская, школа №61 | 1х400; 1х630 | 360 | 226 | 229.39 | 130.61
336 | ТП - 2196 | ул.188 д.23 | 2х1000 | 900 | 635 | 644.525 | 255.475
337 | ТП - 2197 | ул.188 д.22 | 2х1000 | 900 | 578 | 586.67 | 313.33
338 | КТП - 2222 | ул.Бекетай, 12 | 1х630 | 567 | 201 | 204.015 | 362.985
339 | КТП-2224 | ул.Молдагулова 22/1 | 2х400 | 360 | 219 | 222.285 | 137.715
340 | КТП-2240 | переулок Талапкерский 26/3 | 1х400 | 360 | 78 | 79.17 | 280.83
341 | КТП-7012 | ул.Маралсай 1 | 1х400 | 360 | 142 | 144.13 | 215.87
342 | ТП - 7022 | Коктал, ул.Ардагерлер 38/2 | 2х400 | 360 | 222 | 225.33 | 134.67
| Начальник СРЭС |  | Сатмухамбетов И.У.