## ААЭЖ апрель
Информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей
РП-10кВ, ТП, КТП (обслуживаемых АО "Астана-РЭК") района Алматы на 1 апреля 2023 года
№ п/п | Наименование ТП, КТП | Адрес расположения | Установленные силовые трансформаторы | Суммарная мощ. тран-ров кВт |  |  | Располагаемая мощ. тран-ров (кВт) | Потребляемая мощность, (кВт) | Сумарная потребляемая мощность, кВт | Резервная (доступная) мощность (кВт)
1 | ТП-346 | ул. Алиева - ул. Алпамыс | 2х1000 | 1467 | 1650.375 | 1833.75 | 900 | 178 | 883.5 | 722
2 | ТП-497 | ул. Кызан 1 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 273.537 | 365 | 293.463
3 | ТП-500 | ул. Мунайтпасова 2-4 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 215 | 321 | 352
4 | ТП-501 | ул. Тауелсиздик 8/1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 251 | 469.3 | 316
5 | ТП-502 | ул. Куйши Дина . №1 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 120 | 348 | 447
6 | ТП-503 | ул. Мунайтпасова 13 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 217 | 830.3 | 350
7 | ТП-504 | ул. Жумабаева 6 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 155 | 543.4 | 205
8 | ТП-505 | ул. Петрова 14 | 2х1000 | 720 | 810 | 900 | 900 | 471 | 412.3 | 429
9 | ТП-507 | ул. Абылайхана 13 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 159 | 535.8 | 201
10 | ТП-508 | ул. К. Сатпаева 1/1 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 131 | 321 | 436
11 | ТП-509 | ул. Жансугурова 4 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 152.5854 | 370.5 | 207.4146
12 | ТП-510 | ул. Куйши Дина 3/1 | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 277.2 | 207.1 | 82.8
13 | ТП-511 | ул. Петрова 9/1 | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 112.2 | 237.5 | 247.8
14 | ТП-513 | ул. К. Сатпаева 9 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 220 | 533.9 | 140
15 | ТП-514 | ул. Мунайтпасова 8/1-10/1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 442.9264 | 668.8 | 124.0736
16 | ТП-515 | ул. Жумабаева 12-12/1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 458.667 | 693.5 | 108.333
17 | ТП-516 | ул. Шалкоде 2 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 514.206 | 1086.8 | 385.794
18 | ТП-517 | ул. Петрова 12/2-14А | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 141.4776 | 503.5 | 218.5224
19 | ТП-518 | ул. Жансугурова 4 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 588.258 | 969 | 311.742
20 | ТП-519 | ул. Жансугурова 12/2 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 254.9793 | 560.5 | 105.0207
21 | ТП-520 | ул. Жансугурова 12/3 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 280.9422 | 693.5 | 286.0578
22 | ТП-521 | ул. Махтумкули, тубдиспансер | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 240.9 | 440.8 | 119.1
23 | ТП-522 | ул. Петрова 11 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 268.6002 | 399 | 91.3998
24 | ТП-523 | ул. Жансугурова 10/2 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 643.797 | 1273 | 256.203
25 | ТП-526 | ул. Куйши Дина 2/2 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 271.0686 | 659.3 | 295.9314
26 | ТП-527 | пр. Тауелсиздик 3/1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 354.9942 | 834.1 | 212.0058
27 | ТП-530 | ул. Манаса 17 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 278.4738 | 617.5 | 288.5262
28 | ТП-534 | ул. Манаса 14/2 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 262.4292 | 733.4 | 304.5708
29 | ТП-535 | ул. Абылай хана 45 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 131.604 | 906.3 | 435.396
30 | ТП-537 | ул. Петрова 19/2-21/2 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 242.682 | 655.5 | 324.318
31 | ТП-540 | пр. Абылай Хана, 25-25/1 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 279.708 | 437 | 80.292
32 | ТП-541 | ул. Жирентаева 19 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 165 | 418 | 195
33 | ТП-542 | пр. Абылай Хана, 31-33 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 321.09 | 617.5 | 245.91
34 | ТП-543 | ул. Куйши Дина 36 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 243.1 | 697.3 | 323.9
35 | ТП-544 | пр. Тауелсиздик 30Б - ул.Майлина 1 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 336.6 | 799.9 | 563.4
36 | ТП-545 | пр. Абылай Хана, 15-17 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 132.33 | 400.9 | 227.67
37 | ТП-547 | пр. Абылай Хана, 2-4/1 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 177.1 | 266 | 182.9
38 | ТП-548 | пр. Абылай Хана 16/1-18 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 242.44 | 275.5 | 117.56
39 | ТП-549 | ул. Мунайтпасова 22 | 2х630 | 927 | 1042.875 | 1158.75 | 567 | 311.41 | 509.2 | 255.59
40 | ТП-550 | ул. Махтумкули, тер-ия райбольницы | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 225.5 | 446.5 | 134.5
41 | ТП-551 | ул. Манаса 23/2 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 89.98 | 701.1 | 477.02
42 | ТП-552 | п. Промышленный | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 482.02 | 811.3 | 84.98
43 | ТП-553 | пр. Абылай Хана 27/1 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 139.59 | 376.2 | 220.41
44 | ТП-555 | ул. Манаса 22/3 | 2х400 | 585 | 658.125 | 731.25 | 360 | 183.7 | 288.8 | 176.3
45 | ТП-556 | пр. Абылай Хана 25/3 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 376.75 | 676.4 | 190.25
46 | ТП-558 | ул. Жумабаева 5/1-7/1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 94.82 | 592.8 | 472.18
47 | ТП-561 | ул. Петрова 30-32 | 2х630 | 927 | 1042.875 | 1158.75 | 567 | 376.75 | 598.5 | 190.25
48 | ТП-563 | ул. Жирентаева 13/1 - Петрова 21/3 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 200.09 | 830.3 | 699.91
49 | ТП-564 | ул. Майлина 5/1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 441.1 | 503.5 | 125.9
50 | ТП-565 | ул. Мусрепова 4/1 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 171.05 | 446.5 | 188.95
51 | ТП-566 | ул.Рыскулбекова 2 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 154 | 446.5 | 206
52 | ТП-567 | ул. Мусрепова 1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 428.6649 | 636.5 | 138.3351
53 | ТП-568 | ул. Манаса | 630+400 | 927 | 1042.875 | 1158.75 | 360 | 309.76 | 562.4 | 50.24
54 | ТП-569 | ул. К. Сатпаева 4 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 425.92 | 735.3 | 141.08
55 | ТП-571 | ул. Жирентаева 16 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 127.05 | 649.8 | 439.95
56 | ТП-572 | ул. Жумабаева 16/2-16/3 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 269.5 | 446.5 | 90.5
57 | ТП-573 | ул. Куйши-дина 44/3 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 122.21 | 788.5 | 444.79
58 | ТП-574 | ул. Петрова 16 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 354.53 | 720.1 | 212.47
59 | ТП-575 | ул. Кудайберды улы 19 А | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 335.17 | 446.5 | 24.83
60 | ТП-576 | ул. Петрова 16/1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 350.9 | 615.6 | 216.1
61 | ТП-577 | ул. Куйши Дина 42 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 291.5 | 486.4 | 68.5
62 | ТП-579 | ул. Кудайберды улы 46/2 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 234.74 | 693.5 | 332.26
63 | ТП-582 | ул. Кудайберды улы 19/3 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 165.77 | 440.8 | 194.23
64 | ТП-583 | пр. Ш.Кудайбердиулы 42 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 174.24 | 399 | 185.76
65 | ТП-584 | ул. Высоцкого 1 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 193.6 | 330.6 | 166.4
66 | КТП-590 | Юго-Восток, по Караг.тр., ул. №38 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 431.97 | 314 | 135.03
67 | ТП-900 | м-он Альфараби, 61-62/1 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 720 | 531.0327 | 351.5 | 188.9673
68 | ТП-901 | ул.Мустафина 3/1 - Мусрепова 6/4 | 400+630 | 927 | 1042.875 | 1158.75 | 360 | 271.7 | 475 | 88.3
69 | ТП-902 | м-он Альфараби, 77-79/1 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 267.4357 | 397.1 | 92.5643
70 | ТП-903 | м-он Альфараби, 74 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 266.2 | 376.2 | 93.8
71 | ТП-904 | пр. Ш.Кудайбердиулы 46 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 141.57 | 467.4 | 218.43
72 | ТП-905 | п. Промышленный, ул. Капал 17-19 | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 268.7153 | 209 | 91.2847
73 | КТП-906 | Юго-Восток, квартал 26, уч.102 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 388.41 | 376 | 178.59
74 | ТП-907 | Юго-Восток, (Казахский аул) | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 264.99 | 560.5 | 302.01
75 | КТП-909 | Юго-Восток, левая сторона | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 189.97 | 304 | 377.03
76 | ТП-911 | м-он Альфараби | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 255.31 | 440.8 | 104.69
77 | ТП-912 | Юго-восток (правая сторона) | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 145.2 | 609.9 | 421.8
78 | ТП-913 | Юго-восток (правая сторона) | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 485.21 | 638.4 | 81.79
79 | КТП-916 | ул. Кордай - Балкантау | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 143.99 | 333 | 423.01
80 | КТП-919 | угол ул. Шу и Хантау | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 146.3 | 308 | 420.7
81 | КТП-922 | п. Промышленный, ул. Юбилейная | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 395.3954 | 309 | 171.6046
82 | КТП-923 | п. Промышленный. | 400 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 145.2 | 371 | 421.8
83 | КТП-924 | п .Промыш. ул. Геологич.-ул. Весенняя | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 124.63 | 409 | 442.37
84 | КТП-926 | п. Промыш. ул. Зеленая - ул. Весенняя | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 151.25 | 405 | 415.75
85 | КТП-927 | Юго-Восток, прав. стор. стар.Караг.дор. | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 197.23 | 194 | 162.77
86 | КТП-930 | Юго-Восток, пр. стор. сразу за карьером | 400 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 207.9 | 321 | 359.1
87 | ТП-932 | ул. Жумабаева | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 139.15 | 689.7 | 427.85
88 | КТП-933 | Юго-Восток, м-он 15, за "ПНФ". | 1000 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 158.51 | 323 | 408.49
89 | ТП-935 | м-он Альфараби, 30, 32/1 | 2х630 |  |  |  | 567 | 465.85 |  | 101.15
90 | КТП-936 | Ю-В пр. сторона ул. Кобыз (квартал 25А) | 1000 | 567 | 637.875 | 708.75 | 900 | 284.35 | 355 | 615.65
91 | КТП-937 | п. Промышленный, ул. Весенняя | 160 | 144 | 162 | 180 | 144 | 104.5 | 72 | 39.5
92 | КТП-939 | Юго-Восток, лев. стор. у ТП-909 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 246.84 | 355 | 320.16
93 | ТП-945 | м-он Текстильщик | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 709.06 | 973 | 190.94
94 | КТП-949 | Юго-Восток, м-он 19 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 467.0528 | 365 | 99.9472
95 | КТП-952 | Юго-Восток, уч. 273 | 1000 | 900 | 1012.5 | 1125 | 900 | 254.1 | 650 | 645.9
96 | КТП-954 | Юго-Восток, уч. 118 | 1000 | 900 | 1012.5 | 1125 | 900 | 308.55 | 466 | 591.45
97 | КТП-955 | Юго-Восток | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 211.75 | 355 | 355.25
98 | КТП-957 | Юго-Восток, м-он 13, уч. 34А, за парком | 1000 | 900 | 1012.5 | 1125 | 900 | 572.33 | 456 | 327.67
99 | КТП-960 | ул. Обаган-Майыкты | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 149.6 | 260 | 417.4
100 | ТП-962 | пр. Момышулы, 4 (ул. 13 магистраль) | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 524.6347 | 779 | 375.3653
101 | КТП-964 | Юго-Восток, правая сторона у КТП-933 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 417.45 | 352 | 149.55
102 | КТП-965 | Юго-Восток, правая сторона, 21 кварт. | 1000 | 900 | 1012.5 | 1125 | 900 | 193.6 | 458 | 706.4
103 | КТП-966 | Юго-Восток, правая сторона, 20 кварт. | 1000 | 900 | 1012.5 | 1125 | 900 | 148.83 | 568 | 751.17
104 | КТП-967 | Юго-Восток, квартал 25А | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 450.4181 | 352 | 116.5819
105 | КТП-968 | Юго-Восток, квартал 25Б | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 402.93 | 368 | 164.07
106 | КТП-970 | Юго-Восток, квартал 19 | 1000 | 900 | 1012.5 | 1125 | 900 | 179.08 | 445 | 720.92
107 | КТП-971 | Юго-Восток, м-он 13 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 225.06 | 418 | 341.94
108 | КТП-972 | Юго-Восток, м-он 13, уч. 36 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 410.19 | 331 | 156.81
109 | КТП-973 | Юго-Восток, м-он 14 | 1000 | 900 | 1012.5 | 1125 | 900 | 267.41 | 448 | 632.59
110 | КТП-974 | Юго-Восток, м-он 14 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 129.8 | 401 | 437.2
111 | КТП-975 | Юго-Восток, м-он 18 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 208.12 | 321 | 358.88
112 | КТП-976 | Юго-Восток, ул. 71, квартал 25Б | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 399.3 | 296 | 167.7
113 | КТП-977 | Юго-Восток, пр. сторона ул. Жанкент | 1000 | 900 | 1012.5 | 1125 | 900 | 164.56 | 395 | 735.44
114 | КТП-984 | Юго-Восток, 21 кв | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 287.98 | 264.1 | 279.02
115 | КТП-986 | Юго-Восток, пр. ст., конечн. 114 марш) | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 307.34 | 192 | 52.66
116 | КТП-987 | Юго-Восток, левая сторона | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 191.18 | 399 | 375.82
117 | КТП-989 | Юго-Восток, 16 квартал, ул. №63 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 141.57 | 293 | 425.43
118 | КТП-990 | Юго-Восток, 16 квартал, ул. №63 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 148.83 | 295 | 418.17
119 | ТП-994 | п. Промышлен., ул. 30 лет Целины, д. 9 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 157.3 | 442.7 | 202.7
120 | КТП-995 | Юго-Вост. (пр.ст.) 16 квартал, ул. 64 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 235.95 | 376 | 331.05
121 | КТП-998 | Юго-Восток (пр. ст.) 26 квартал | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 405.35 | 352 | 161.65
122 | КТП-1018 | Юго-Восток, левоя сторона | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 255.31 | 285 | 311.69
123 | ТП-1023 | м-он 4, дом 4 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 176.66 | 355.3 | 183.34
124 | КТП-1024 | Юго-Восток, м/у новой и стар. караг. тр. | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 202.07 | 378 | 364.93
125 | ТП-1036 | пр. Абылайхана, 30 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 197.23 | 946.2 | 702.77
126 | ТП-1046 | пр. Абылайхана яч. 6, 11, РП-57 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 330.33 | 934.8 | 569.67
127 | ТП-1055 | Юго-Восток, левая сторона Караг. тр. | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 480.37 | 570 | 86.63
128 | ТП-1056 | Университет им. Гумилева | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 959.6976 | 1425 | 480.3024
129 | ТП-1063 | Ю-В, лев.ст. Караганд.трассы | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 366.63 | 809.4 | 533.37
130 | ТП-1069 | ул. Мунайтпасова, Дворец спорта | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 136.73 | 1168.5 | 763.27
131 | КТП-1072 | п. Энергетик, ул. Торговая - ул. Садовая | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 215.38 | 250.8 | 144.62
132 | ТП-1074 | ул. Манаса | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 287.98 | 503.5 | 279.02
133 | ТП-1111 | м-он 5, д. 20, р-он ТЦ "Евразия" | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 235.4458 | 349.6 | 124.5542
134 | ТП-1117 | ул. Махтумкули - пр. Абылай Хана | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 229.9 | 577.6 | 337.1
135 | ТП-1120 | м-он Ак-булак-2 | 2х630 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 203.28 | 921.5 | 696.72
136 | ТП-1124 | м-он 3А, д. 28, 28/1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 314.6 | 583.3 | 252.4
137 | ТП-1133 | м-он Ак-булак 2 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 424.71 | 761.9 | 142.29
138 | ТП-1139 | пр. Абылайхана, 7/2, 7/3 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 298.87 | 397.1 | 268.13
139 | ТП-1144 | м-он Ак-булак | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 133.1 | 399 | 226.9
140 | ТП-1146 | м-он 6, д. 2 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 154.88 | 672.6 | 412.12
141 | ТП-1167 | м-он Ак-булак-3 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 242 | 750.5 | 325
142 | ТП-1175 | пр. Абылайхана, 43 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 113.74 | 387.6 | 246.26
143 | ТП-1177 | пр. Абылайхана, пос."VIP-2" | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 520.3 | 788.5 | 379.7
144 | ТП-1179 | ул. Манаса | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 107.69 | 437 | 252.31
145 | ТП-1181 | м-он 6, дом 6 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 198 | 503.5 | 369
146 | ТП-1197 | м-он 3 | 2х630 | 1800 | 2025 | 2250 | 567 | 431.97 | 722 | 135.03
147 | ТП-1214 | м-он Ак-булак-3 | 2х630 |  |  |  | 567 | 137.94 |  | 429.06
148 | ТП-1229 | м-он 6, ул. Жирентаева, 4 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 233.53 | 855 | 666.47
149 | ТП-1237 | м-он 6 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 179.08 | 925.3 | 720.92
150 | ТП-1238 | ул. 13 Магистраль - ул. Мирзояна | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 205.7 | 693.5 | 361.3
151 | КТП-1904 | Юго-Вост., пр. ст., п. Караоткель, Каз. аул | 1000 | 900 | 1012.5 | 1125 | 900 | 631.62 | 500 | 268.38
152 | КТП-1906 | Юго-Восток, м-он 21, уч. 135 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 291.61 | 323 | 275.39
153 | КТП-1908 | Юго-Восток | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 251.68 | 270 | 315.32
154 | КТП-1910 | Юго-Восток, правая сторона, уч. 186 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 254.1 | 275 | 312.9
155 | КТП-1911 | Юго-Восток, левая сторона, уч. 16 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 170.61 | 245 | 396.39
156 | КТП-1912 | Юго-Восток, левая сторона, уч. 941 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 283.14 | 235 | 283.86
157 | КТП-1913 | Юго-Восток, левая сторона, уч. 845 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 243.21 | 230 | 323.79
158 | КТП-1915 | п. Промышленный ул. Перспективная 28 | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 209.33 | 199 | 150.67
159 | КТП-1916 | Юго-Восток левая сторона у уч. 778 | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 336.38 | 195 | 23.62
160 | КТП-1917 | Юго-Восток, левая сторона у уч.116 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 163.35 | 320 | 403.65
161 | КТП-1918 | Юго-Восток, левая сторона уч. 815 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 280.5 | 238 | 286.5
162 | КТП-1919 | Юго-Восток, пр.ст. р-н ст. Кар. трассы уч. 86 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 211.75 | 317 | 355.25
163 | КТП-1920 | Юго-Восток, левая сторона ок. уч. 503 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 439.23 | 270 | 127.77
164 | КТП-1921 | Юго-Восток, пр. ст. Казах. аул Караоткель | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 445.28 | 240 | 121.72
165 | КТП-1935 | Юго-Восток, кв. 24А р-н уч. 64 | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 24.2 | 220 | 335.8
166 | КТП-1936 | Юго-Восток, м-н 18 линия 4 р-н уч. 7 | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 216.2519 | 169 | 143.7481
167 | КТП-1937 | Юго-Восток, м-н 13 уч. 77А | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 454.2569 | 355 | 112.7431
168 | КТП-1939 | Юго-Восток м-н 14 уч. 458 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 441.65 | 201 | 125.35
169 | КТП-1944 | Юго-Восток лев.ст. ул. Шу уч. 14 д. 30 (уч. 614) | 160 | 144 | 162 | 180 | 144 | 83.1738 | 65 | 60.8262
170 | КТП-1945 | п. Промышленный ул. Весенняя, 27 | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 78.65 | 165 | 281.35
171 | КТП-1946 | Юго-Восток, правая ст. м-н 18 уч. 685 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 292.82 | 345 | 274.18
172 | КТП-1948 | Юго-Восток | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 170.5 | 133 | 189.5
173 | КТП-1950 | Юго-восток, левая сторона | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 146.41 | 275 | 420.59
174 | КТП-1952 | Юго-Восток, лев. ст. р-н уч. 480А | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 187.55 | 200 | 379.45
175 | КТП-1958 | ул.Игишева | 630 |  |  |  | 567 | 281.93 |  | 285.07
176 | КТП-1963 | ул.Б.Шолака | 630 |  |  |  | 567 | 170.61 |  | 396.39
177 | КТП-1970 | Ю-В, пр. ст. м-н 18 гр. А уч. 1 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 204.49 | 271 | 362.51
178 | КТП-1975 | Ю-В, пр.сторона ул. Кордай, 62 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 394.46 | 270 | 172.54
179 | КТП-1977 | п. Железнодорож-ный (ст. Сороковая) | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 30.25 | 255 | 536.75
180 | КТП-1978 | п. Железнодорож-ный (ст. Сороковая) | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 151.25 | 245 | 415.75
181 | КТП-1979 | п. Железнодорож-ный (ст. Сороковая) | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 204.49 | 266 | 362.51
182 | КТП-1980 | п. Железнодорож-ный (ст. Сороковая) | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 78.65 | 241 | 488.35
183 | КТП-1981 | Ю-В, пр. ст. м-н 18 ул.Балкантау Жумабаева | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 145.2 | 270 | 421.8
184 | КТП-1983 | п. Промышленный | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 77 | 230 | 490
185 | КТП-1984 | п. Промышленный стар. Караг. трасса | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 45.98 | 260 | 521.02
186 | КТП-1985 | п. Промышленный, пер. Юбилейный | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 186.34 | 256 | 380.66
187 | КТП-1986 | п. Промышленный, ул. Кулагер | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 519.5163 | 301 | 47.4837
188 | КТП-1992 | Ю-Восток, м-н 21 ул. Жанкент - Бесшалкар | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 227.48 | 235 | 339.52
189 | КТП-2906 | п. Железнодорожный | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 245.6826 | 152 | 114.3174
190 | КТП-2907 | п. Интернациональ-ный, м-он Достык | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 126.5 | 213 | 440.5
191 | КТП-2914 | ул. Обаган | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 290.4 | 250 | 276.6
192 | КТП-2917 | Гольф клуб | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 456.8161 | 280 | 110.1839
193 | ТП-2922 | п.Мичурино | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 289.1889 | 198 | 70.8111
194 | ТП-2946 | ж/м Интернациональ-ный, ул. А135 д.7 | 2х250 | 450 | 506.25 | 562.5 | 225 | 76.23 | 235 | 148.77
195 | ТП-2947 | ж/м Железнодорожный, ул. Ж.Жабаева д.12/2 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 139.15 | 332.5 | 220.85
196 | ТП-3007 | пр. Б. Момышулы, 6/1 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 837.32 | 803.7 | 62.68
197 | ТП-3014 | Момышулы, 18/1 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 188.76 | 1079.2 | 711.24
198 | ТП-3016 | м-н Акбулак-3 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 82.28 | 678.3 | 484.72
199 | ТП-3023 | м-н 6 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 157.3 | 803.7 | 742.7
200 | ТП-3027 | пр. Абылайхана , р-н дома №28 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 657.7127 | 858.8 | 242.2873
201 | ТП-3034 | р-н г/к "Степной" | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 315.81 | 1299.6 | 1124.19
202 | ТП-3041 | пр. Момышулы (13 магистраль) | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 407.77 | 571.9 | 159.23
203 | ТП-3044 | р-н г/к "Степной" | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 1251.4457 | 1407.9 | 188.5543
204 | ТП-3043 | ул.Амман, район здания 8 | 1000 |  |  |  | 900 | 317.02 |  | 582.98
205 | КТП-3045 | п. Энергетик , ул. Узорная | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 254.1 | 164 | 105.9
206 | ТП-3048 | м-он 6 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 463.214 | 551 | 103.786
207 | ТП-3051 | р-н г/к Степной | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 685.8639 | 1018.4 | 214.1361
208 | ТП-3052 | ул.Жанатурмыс, дом №6/2 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 151.25 | 351.5 | 208.75
209 | КТП-3053 | м-н Акбулак-2, пер.40-4, д.2 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 303.71 | 277 | 263.29
210 | ТП-3060 | р-н Президентского парка | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 165.77 | 1238.8 | 734.23
211 | ТП-3061 | р-н Президентского парка | 2х1600 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 136.73 | 1183.7 | 763.27
212 | ТП-3062 | р-н Президентского парка | 2х1600 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 209.33 | 1111.5 | 690.67
213 | ТП-3065 | ул.К.Сатпаева, район дома 18 | 2х1000 |  |  |  | 900 | 272.25 |  | 627.75
214 | ТП-3066 | р-н г/к "Степной", Юго-Восток | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 274.67 | 921.5 | 625.33
215 | ТП-3068 | пр.Момышулы | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 575.8186 | 855 | 324.1814
216 | ТП-3072 | ж/к "Ак-Дала" | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 227.48 | 940.5 | 672.52
217 | ТП-3076 | ж/к "Азат" по ул. Жумабаева | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 1004.4835 | 1491.5 | 435.5165
218 | ТП-3078 | блок А, ж/к "ХайВилл" | 2х1600 2х2500 | 3690/3690 | 3690/3690 | 4100 | 1440/2250 | 858/1029 | 1130.5 | 582/1221
219 | ТП-3079 | блок В, 1 очереди ж/к "Хайвилл" | 2х2500 | 4500 | 5062.5 | 5625 | 2250 | 1306.0347 | 2346.5 | 943.9653
220 | ТП-3080 | Блок Д Хайвил | 4х2500 | 4500 | 5062.5 | 5625 | 2250/2250 | 1468/1403 | 3138.8 | 782/847
221 | ТП-3083 | ж/комплекс "Достар" 1-я очередь | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 302.5 | 2128 | 1137.5
222 | БКТП-3090 | р-н г/к "Степной" | 2х630 |  |  |  | 567 | 275 |  | 292
223 | ТП-3094 | ж/д по ул. Вавилова | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 275 | 452.2 | 85
224 | ТП-3095 | обьекты в м-не Ак-Булак-4 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 231 | 438.9 | 129
225 | ТП-3096 | обьекты в м-не Ак-Булак-4 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 245.3 | 383.8 | 114.7
226 | ТП-3098 | Бизнес-центр в м-не Ак-Булак | 250 | 225 | 253.125 | 281.25 | 225 | 163 | 135 | 62
227 | ТП-3099 | Общежитие по. ул. Мирзояна, 23/1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 107.8 | 560.5 | 459.2
228 | ТП-3107 | Ак-Булак-3, ж/к, пер.Тасшокты 1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 462.9814 | 756.2 | 104.0186
229 | ТП-3109 | пр.Тауелсиздик, район здания №50 | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 203.5 |  | 1236.5
230 | ТП-3116 | м-он 2 р-н Республи-канской гвардии | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 139 | 617.5 | 428
231 | ТП-3117 | ул. Махтумкули, Кудай-бердыулы в р-не ТП-530 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 256.3 | 1115.3 | 643.7
232 | КТП-3125 | Ак-булак-2 | 250 | 225 | 253.125 | 281.25 | 225 | 166.1 | 121 | 58.9
233 | ТП-3139 | пр. Абылайхана, 15А | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 421 | 1833.5 | 1019
234 | ТП-3140 | ул. Рыскулбекова, 16 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 324.5 | 858.8 | 575.5
235 | ТП-3143 | пр. Б. Момышулы д.27 | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 393.8 | 1622.6 | 1046.2
236 | ТП-3145 | Момышулы-Манаса | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 292.6 | 1238.8 | 607.4
237 | ТП-3146 | ул. Лепсi 38 (р-н ТЦ Мастер-2) | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 563.2 | 1341.4 | 336.8
238 | ТП-3148 | пр. Б. Момышулы | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 234.3 | 1871.5 | 1205.7
239 | ТП-3149 | ул. Манаса, р-н Президентского парка | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 251.9 | 1115.3 | 648.1
240 | ТП-3151 | ул. Мирзояна, 25 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 622.6 | 1018.4 | 277.4
241 | ТП-3152 | м-н Альфараби , в р-не ж/дома №20 | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 182 | 1491.5 | 1258
242 | ТП-3154 | Момышулы - Мирзояна | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 389.4 | 820.8 | 510.6
243 | ТП-3166 | Мирзояна- Момышулы | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 136 | 389.5 | 431
244 | ТП-3167 | Манаса - ул. 41 - ул. 49 | 2х1600 2х1000 | 3150/3150 | 3150/3150 | 3500 | 1440/900 | 668/604 | 2709.4 | 772/296
245 | ТП-3169 | р-н г/к "Степной" | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 368 | 1415.5 | 532
246 | ТП-3175 | ул. Мунайтпасова | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 410 | 1238.8 | 490
247 | ТП-3176 | м-он Альфараби, р-он дома №16/1 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 355 | 883.5 | 545
248 | ТП-3179 | пр.Ш.Кудайбердиулы д.4 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 351 | 807.5 | 216
249 | ТП-3181 | ул.Рыскулбекова 16Т | 4х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900/900 | 383/372 | 826.5 | 517/528
250 | ТП-3182 | пр. Абылайхана-ул.12 | 4х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440/1440 | 874/771 | 1871.5 | 566/669
251 | ТП-3185 | пр.Кудайбердыулы, район дома 17 | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 248 |  | 1192
252 | ТП-3193 | ЖК "Гранд Астана" | 2х1000 2х1250 | 2025/2025 | 2025/2025 | 2250 | 900/1125 | 454/669 | 942.4 | 446/456
253 | ТП-3194 | ЖК "Гранд Астана" | 4х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900/900 | 432/417 | 889.2 | 488/482
254 | ТП-3198 | пр.Абылайхна-ул.12 | 4х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440/1440 | 781/736 | 1660.6 | 731/739
255 | ТП-3202 | ул. Жирентаева, 1/1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 333 | 598.5 | 234
256 | ТП-3203 | пр.Р. Кошкарбаева д.40, 40/1, 42 | 2х1000 2х1600 | 2340/2340 | 2340/2340 | 2600 | 1440/900 | 634/409 | 948.1 | 806/491
257 | ТП-3211 | Каз. Аул Караоткель ул.Аманат д.3 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 439.9275 | 790.4 | 460.0725
258 | ТП-3216 | ул. Манаса-пр. Момышулы | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 236 | 566.2 | 331
259 | ТП-3222 | ул. 23-31 д.41 (ул. 14 Ю-западн. Жумабаева) | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 344 | 617.5 | 223
260 | ТП-3224 | пр. Момышулы, 23 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 688.4442 | 1409.8 | 211.5558
261 | ТП-3237 | ул.Кордай д.75 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 238 | 1301.5 | 662
262 | ТП-3238 | ул. Дауылпаз д.1 -Акыртас | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 235 | 750.5 | 332
263 | ТП-3266 | ул.А.Байтурсынова строение 25 (ул.41 и ул.Мирзояна) | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 238 | 908.2 | 662
264 | ТП-3272 | пр.Тауелсиздик, район дома 38/2 | 2х630 |  |  |  | 567 | 385 |  | 182
265 | ТП-3277 | Нажимеденова 18Т- Мирзояна | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 1006.7571 | 1808.8 | 433.2429
266 | ТП-3280 | пр.Б.Момышулы и Тауелсиздик | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 231 | 1238.8 | 669
267 | ТП-3286 | ул.Рыскулбекова | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 176 | 1428.8 | 1264
268 | ТП-3287 | ул.Кудайбердиулы-Мустафина | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 888.3151 | 1596 | 551.6849
269 | БКТП-3291 | южнее ул.Сарайшик, восточнее Жумабаева | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 259.0919 | 465.5 | 307.9081
270 | ТП-3300 | пр.Момышулы - Кордай | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 689.5017 | 1238.8 | 210.4983
271 | ТП-3318 | ул.Рыскулбекова и ул.Махтумкули | 2х2000 | 3600 | 4050 | 4500 | 1800 | 795 | 2698 | 1005
272 | ТП-3301 | пр.Тауелсиздик, пр.Момышулы | 2х2000 | 3600 | 4050 | 4500 | 1800 | 1165 | 2133.7 | 635
273 | ТП-3329 | ЖК "Сенатор" ул. Байтурсынова 23 | 2х2500 |  |  |  | 2250 | 521 |  | 1729
274 | ТП-3400 | ДУМК ул. Тауелсиздик | 630 |  |  |  | 567 | 250 |  | 317
275 | РП-22 | ул.Мирзояна 8 - 8/1(м - н №4) | 2х400 | 927 | 1042.875 | 1158.75 | 360 | 125 | 457.9 | 235
276 | РП-28 | пр. Абылайхана 8 - 10 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 293 | 858.8 | 607
277 | РП-29 | пр. Абылайхана 7 - 9 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 459 | 1083 | 441
278 | РП-32 | пр. Абылайхана 28 - 30 | 400+630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 420 | 655.5 | 147
279 | РП-34 | ул.Куйши Дина 4-4/1 (м-н №3 д.7-8) | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 245 | 750.5 | 322
280 | РП-36 | ул.Манаса р-н ж.д. 9 (пр. Абылайхана 25/2) | 2х630 | 927 | 1042.875 | 1158.75 | 567 | 278 | 636.5 | 289
281 | РП-38 | м - н. Альфараби 16/1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 165 | 509.2 | 402
282 | РП-39 | ул.Рыскулбекова р-н ж.д. 7-7/1 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 198 | 446.5 | 162
283 | РП-40 | ул. Петрова 23-23/1 (м-н №5 д.21 - 23) | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 239 | 503.5 | 328
284 | РП-49 | м-н Альфараби, м-н № 9 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 103 | 513 | 257
285 | РП-54 | р-он ж.д. 13 ул. Майлина - Мирзояна 17/1 (м-н №3) | 2х630 | 927 | 1042.875 | 1158.75 | 567 | 321 | 573.8 | 246
286 | РП-57 | пр. Абылайхана | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 956 | 2135.6 | 484
287 | РП-58 | Юго - Восток, левая сторона | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 471 | 779 | 96
288 | РП-75 | Ю-В, (пр.ст.), ул.Каркабат-Балкантау | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 223 | 803.7 | 344
289 | РП-76 | Ю-В, аул Караоткел, ул.Сарымбет 12 | 2х1600 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 1440 | 102 | 625.1 | 1338
290 | РП-77 | м-он 6 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 177 | 803.7 | 723
291 | РП-78 | м-он 6 | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 854 | 1238.8 | 586
292 | РП-101 | п.Промышленный Шарбакты 46 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 129 | 649.8 | 438
293 | РП-102 | м-н Акбулак-4 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 278 | 522.5 | 289
294 | РП-105 | р-н г/к "Степной" | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 377 | 1238.8 | 1063
295 | РП-113 | ж/к Хайвил Астана | 2х2000 2х2500 | 4050/4050 | 4050/4050 | 4000 | 2250/1800 | 1089/795 | 1700.5 | 1207/1012
296 | РП-116 | ул. Тауелсиздик | ТСЛ 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 632 | 758.1 | 268
297 | РП-119 | р-н детской инфек-ционной больницы | 4х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900/900 | 498/46 | 893 | 453/469
298 | РП-134 | ул. Кордай- ул. 12- ул. 38 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 432 | 818.9 | 468
299 | РП-148 | по проектируемой ул.12 | 2х1000 2х1600 | 2340/2340 | 2340/2340 | 2600 | 1440/900 | 703/540 | 779 | 737/360
300 | РП-174 | ж/м "Железнодорожный", ул.Горького д.22 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 698 | 1238.8 | 202
| примечание: | в двухтрансформаторных РП,ТП нормальный режим работы в сети - 1 тр-р в работе; 2-й тр-р в резерве.