## АРЭС р
Информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей
РП-10кВ, ТП, КТП (обслуживаемых АО "Астана-РЭК") района Алматы на 1 сентября 2021 года
№ п/п | Наименование ТП, КТП | Адрес расположения | Установленные силовые трансформаторы | Суммарная мощ. тран-ров кВт |  |  | Располагаемая мощ. тран-ров (кВт) | Потребляемая мощность, (кВт) | Сумарная потребляемая мощность, кВт | Резервная (доступная) мощность (кВт)
1 | ТП-346 | ул. Алиева - ул. Алпамыс | 2х1000 | 1467 | 1650.375 | 1833.75 | 900 | 148 | 883.5 | 752
2 | ТП-497 | ул. Кызан 1 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 235 | 365 | 332
3 | ТП-500 | ул. Мунайтпасова 2-4 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 188 | 321 | 379
4 | ТП-501 | ул. Тауелсиздик 8/1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 220 | 469.3 | 347
5 | ТП-502 | ул. Куйши Дина . №1 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 111 | 348 | 456
6 | ТП-503 | ул. Мунайтпасова 13 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 190 | 830.3 | 377
7 | ТП-504 | ул. Жумабаева 6 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 135 | 543.4 | 225
8 | ТП-505 | ул. Петрова 14 | 2х1000 | 720 | 810 | 900 | 900 | 397 | 412.3 | 503
9 | ТП-507 | ул. Абылайхана 13 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 140 | 535.8 | 220
10 | ТП-508 | ул. К. Сатпаева 1/1 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 110 | 321 | 457
11 | ТП-509 | ул. Жансугурова 4 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 137 | 370.5 | 223
12 | ТП-510 | ул. Куйши Дина 3/1 | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 237 | 207.1 | 123
13 | ТП-511 | ул. Петрова 9/1 | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 100 | 237.5 | 260
14 | ТП-513 | ул. К. Сатпаева 9 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 330 | 533.9 | 30
15 | ТП-514 | ул. Мунайтпасова 8/1-10/1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 372.2463 | 668.8 | 194.7537
16 | ТП-515 | ул. Жумабаева 12-12/1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 385 | 693.5 | 182
17 | ТП-516 | ул. Шалкоде 2 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 430 | 1086.8 | 470
18 | ТП-517 | ул. Петрова 12/2-14А | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 128 | 503.5 | 232
19 | ТП-518 | ул. Жансугурова 4 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 490 | 969 | 410
20 | ТП-519 | ул. Жансугурова 12/2 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 219.9637 | 560.5 | 140.0363
21 | ТП-520 | ул. Жансугурова 12/3 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 50 | 693.5 | 517
22 | ТП-521 | ул. Махтумкули, тубдиспансер | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 20 | 440.8 | 340
23 | ТП-522 | ул. Петрова 11 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 83 | 399 | 277
24 | ТП-523 | ул. Жансугурова 10/2 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 535 | 1273 | 365
25 | ТП-526 | ул. Куйши Дина 2/2 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 233 | 659.3 | 334
26 | ТП-527 | пр. Тауелсиздик 3/1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 301 | 834.1 | 266
27 | ТП-530 | ул. Манаса 17 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 239 | 617.5 | 328
28 | ТП-534 | ул. Манаса 14/2 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 226 | 733.4 | 341
29 | ТП-535 | ул. Абылай хана 45 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 120 | 906.3 | 447
30 | ТП-537 | ул. Петрова 19/2-21/2 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 210 | 655.5 | 357
31 | ТП-540 | пр. Абылай Хана, 25-25/1 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 240 | 437 | 120
32 | ТП-541 | ул. Жирентаева 19 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 150 | 418 | 210
33 | ТП-542 | пр. Абылай Хана, 31-33 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 279 | 617.5 | 288
34 | ТП-543 | ул. Куйши Дина 36 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 219 | 697.3 | 348
35 | ТП-544 | пр. Тауелсиздик 30Б - ул.Майлина 1 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 300 | 799.9 | 600
36 | ТП-545 | пр. Абылай Хана, 15-17 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 123 | 400.9 | 237
37 | ТП-547 | пр. Абылай Хана, 2-4/1 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 160 | 266 | 200
38 | ТП-548 | пр. Абылай Хана 16/1-18 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 41 | 275.5 | 319
39 | ТП-549 | ул. Мунайтпасова 22 | 2х630 | 927 | 1042.875 | 1158.75 | 567 | 271 | 509.2 | 296
40 | ТП-550 | ул. Махтумкули, тер-ия райбольницы | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 200 | 446.5 | 160
41 | ТП-551 | ул. Манаса 23/2 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 88 | 701.1 | 479
42 | ТП-552 | п. Промышленный | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 15 | 811.3 | 552
43 | ТП-553 | пр. Абылай Хана 27/1 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 129 | 376.2 | 231
44 | ТП-555 | ул. Манаса 22/3 | 2х400 | 585 | 658.125 | 731.25 | 360 | 160.7427 | 288.8 | 199.2573
45 | ТП-556 | пр. Абылай Хана 25/3 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 42 | 676.4 | 525
46 | ТП-558 | ул. Жумабаева 5/1-7/1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 92 | 592.8 | 475
47 | ТП-561 | ул. Петрова 30-32 | 2х630 | 927 | 1042.875 | 1158.75 | 567 | 325 | 598.5 | 242
48 | ТП-563 | ул. Жирентаева 13/1 - Петрова 21/3 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 179 | 830.3 | 721
49 | ТП-564 | ул. Майлина 5/1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 385 | 503.5 | 182
50 | ТП-565 | ул. Мусрепова 4/1 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 155 | 446.5 | 205
51 | ТП-566 | ул.Рыскулбекова 2 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 140 | 446.5 | 220
52 | ТП-567 | ул. Мусрепова 1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 354.2685 | 636.5 | 212.7315
53 | ТП-568 | ул. Манаса | 630+400 | 927 | 1042.875 | 1158.75 | 360 | 256 | 562.4 | 104
54 | ТП-569 | ул. К. Сатпаева 4 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 66 | 735.3 | 501
55 | ТП-571 | ул. Жирентаева 16 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 105 | 649.8 | 462
56 | ТП-572 | ул. Жумабаева 16/2-16/3 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 266 | 446.5 | 94
57 | ТП-573 | ул. Куйши-дина 44/3 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 101 | 788.5 | 466
58 | ТП-574 | ул. Петрова 16 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 293 | 720.1 | 274
59 | ТП-575 | ул. Кудайберды улы 19 А | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 277 | 446.5 | 83
60 | ТП-576 | ул. Петрова 16/1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 290 | 615.6 | 277
61 | ТП-577 | ул. Куйши Дина 42 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 295 | 486.4 | 65
62 | ТП-579 | ул. Кудайберды улы 46/2 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 194 | 693.5 | 373
63 | ТП-582 | ул. Кудайберды улы 19/3 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 137 | 440.8 | 223
64 | ТП-583 | пр. Ш.Кудайбердиулы 42 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 144 | 399 | 216
65 | ТП-584 | ул. Высоцкого 1 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 160 | 330.6 | 200
66 | КТП-590 | Юго-Восток, по Караг.тр., ул. №38 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 357 | 314 | 210
67 | ТП-900 | м-он Альфараби, 61-62/1 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 720 | 438.87 | 351.5 | 281.13
68 | ТП-901 | ул.Мустафина 3/1 - Мусрепова 6/4 | 400+630 | 927 | 1042.875 | 1158.75 | 360 | 265 | 475 | 95
69 | ТП-902 | м-он Альфараби, 77-79/1 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 221.0213 | 397.1 | 138.9787
70 | ТП-903 | м-он Альфараби, 74 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 220 | 376.2 | 140
71 | ТП-904 | пр. Ш.Кудайбердиулы 46 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 117 | 467.4 | 243
72 | ТП-905 | п. Промышленный, ул. Капал 17-19 | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 222.0788 | 209 | 137.9212
73 | КТП-906 | Юго-Восток, квартал 26, уч.102 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 78 | 376 | 489
74 | ТП-907 | Юго-Восток, (Казахский аул) | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 80 | 560.5 | 487
75 | КТП-909 | Юго-Восток, левая сторона | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 157 | 304 | 410
76 | ТП-911 | м-он Альфараби | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 43 | 440.8 | 317
77 | ТП-912 | Юго-восток (правая сторона) | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 120 | 609.9 | 447
78 | ТП-913 | Юго-восток (правая сторона) | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 401 | 638.4 | 166
79 | КТП-916 | ул. Кордай - Балкантау | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 119 | 333 | 448
80 | КТП-919 | угол ул. Шу и Хантау | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 119 | 308 | 448
81 | КТП-922 | п. Промышленный, ул. Юбилейная | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 326.7731 | 309 | 240.2269
82 | КТП-923 | п. Промышленный. | 400 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 120 | 371 | 447
83 | КТП-924 | п .Промыш. ул. Геологич.-ул. Весенняя | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 103 | 409 | 464
84 | КТП-926 | п. Промыш. ул. Зеленая - ул. Весенняя | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 125 | 405 | 442
85 | КТП-927 | Юго-Восток, прав. стор. стар.Караг.дор. | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 163 | 194 | 197
86 | КТП-930 | Юго-Восток, пр. стор. сразу за карьером | 400 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 169 | 321 | 398
87 | ТП-932 | ул. Жумабаева | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 115 | 689.7 | 452
88 | КТП-933 | Юго-Восток, м-он 15, за "ПНФ". | 1000 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 131 | 323 | 436
89 | ТП-935 | м-он Альфараби, 30, 32/1 | 2х630 |  |  |  | 567 | 385 |  | 182
90 | КТП-936 | Ю-В пр. сторона ул. Кобыз (квартал 25А) | 1000 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 235 | 355 | 332
91 | КТП-937 | п. Промышленный, ул. Весенняя | 160 | 144 | 162 | 180 | 144 | 15 | 72 | 129
92 | КТП-939 | Юго-Восток, лев. стор. у ТП-909 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 204 | 355 | 363
93 | ТП-945 | м-он Текстильщик | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 586 | 973 | 314
94 | КТП-949 | Юго-Восток, м-он 19 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 385.9941 | 365 | 181.0059
95 | КТП-952 | Юго-Восток, уч. 273 | 1000 | 900 | 1012.5 | 1125 | 900 | 210 | 650 | 690
96 | КТП-954 | Юго-Восток, уч. 118 | 1000 | 900 | 1012.5 | 1125 | 900 | 255 | 466 | 645
97 | КТП-955 | Юго-Восток | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 175 | 355 | 392
98 | КТП-957 | Юго-Восток, м-он 13, уч. 34А, за парком | 1000 | 900 | 1012.5 | 1125 | 900 | 473 | 456 | 427
99 | КТП-960 | ул. Обаган-Майыкты | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 122 | 260 | 445
100 | ТП-962 | пр. Момышулы, 4 (ул. 13 магистраль) | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 433.5824 | 779 | 466.4176
101 | КТП-964 | Юго-Восток, правая сторона у КТП-933 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 345 | 352 | 222
102 | КТП-965 | Юго-Восток, правая сторона, 21 кварт. | 1000 | 900 | 1012.5 | 1125 | 900 | 160 | 458 | 740
103 | КТП-966 | Юго-Восток, правая сторона, 20 кварт. | 1000 | 900 | 1012.5 | 1125 | 900 | 123 | 568 | 777
104 | КТП-967 | Юго-Восток, квартал 25А | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 372.2463 | 352 | 194.7537
105 | КТП-968 | Юго-Восток, квартал 25Б | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 333 | 368 | 234
106 | КТП-970 | Юго-Восток, квартал 19 | 1000 | 900 | 1012.5 | 1125 | 900 | 148 | 445 | 752
107 | КТП-971 | Юго-Восток, м-он 13 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 186 | 418 | 381
108 | КТП-972 | Юго-Восток, м-он 13, уч. 36 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 339 | 331 | 228
109 | КТП-973 | Юго-Восток, м-он 14 | 1000 | 900 | 1012.5 | 1125 | 900 | 221 | 448 | 679
110 | КТП-974 | Юго-Восток, м-он 14 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 105 | 401 | 462
111 | КТП-975 | Юго-Восток, м-он 18 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 172 | 321 | 395
112 | КТП-976 | Юго-Восток, ул. 71, квартал 25Б | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 330 | 296 | 237
113 | КТП-977 | Юго-Восток, пр. сторона ул. Жанкент | 1000 | 900 | 1012.5 | 1125 | 900 | 136 | 395 | 764
114 | КТП-984 | Юго-Восток, 21 кв | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 68 | 264.1 | 499
115 | КТП-986 | Юго-Восток, пр. ст., конечн. 114 марш) | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 15 | 192 | 345
116 | КТП-987 | Юго-Восток, левая сторона | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 158 | 399 | 409
117 | КТП-989 | Юго-Восток, 16 квартал, ул. №63 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 117 | 293 | 450
118 | КТП-990 | Юго-Восток, 16 квартал, ул. №63 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 85 | 295 | 482
119 | ТП-994 | п. Промышлен., ул. 30 лет Целины, д. 9 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 130 | 442.7 | 230
120 | КТП-995 | Юго-Вост. (пр.ст.) 16 квартал, ул. 64 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 195 | 376 | 372
121 | КТП-998 | Юго-Восток (пр. ст.) 26 квартал | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 335 | 352 | 232
122 | КТП-1018 | Юго-Восток, левоя сторона | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 46 | 285 | 521
123 | ТП-1023 | м-он 4, дом 4 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 146 | 355.3 | 214
124 | КТП-1024 | Юго-Восток, м/у новой и стар. караг. тр. | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 167 | 378 | 400
125 | ТП-1036 | пр. Абылайхана, 30 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 163 | 946.2 | 737
126 | ТП-1046 | пр. Абылайхана яч. 6, 11, РП-57 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 273 | 934.8 | 627
127 | ТП-1055 | Юго-Восток, левая сторона Караг. тр. | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 397 | 570 | 170
128 | ТП-1056 | Университет им. Гумилева | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 793.1385 | 1425 | 646.8615
129 | ТП-1063 | Ю-В, лев.ст. Караганд.трассы | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 303 | 809.4 | 597
130 | ТП-1069 | ул. Мунайтпасова, Дворец спорта | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 113 | 1168.5 | 787
131 | КТП-1072 | п. Энергетик, ул. Торговая - ул. Садовая | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 45 | 250.8 | 315
132 | ТП-1074 | ул. Манаса | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 63 | 503.5 | 504
133 | ТП-1111 | м-он 5, д. 20, р-он ТЦ "Евразия" | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 194.5833 | 349.6 | 165.4167
134 | ТП-1117 | ул. Махтумкули - пр. Абылай Хана | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 183 | 577.6 | 384
135 | ТП-1120 | м-он Ак-булак-2 | 2х630 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 168 | 921.5 | 732
136 | ТП-1124 | м-он 3А, д. 28, 28/1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 260 | 583.3 | 307
137 | ТП-1133 | м-он Ак-булак 2 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 351 | 761.9 | 216
138 | ТП-1139 | пр. Абылайхана, 7/2, 7/3 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 247 | 397.1 | 320
139 | ТП-1144 | м-он Ак-булак | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 110 | 399 | 250
140 | ТП-1146 | м-он 6, д. 2 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 128 | 672.6 | 439
141 | ТП-1167 | м-он Ак-булак-3 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 200 | 750.5 | 367
142 | ТП-1175 | пр. Абылайхана, 43 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 94 | 387.6 | 266
143 | ТП-1177 | пр. Абылайхана, пос."VIP-2" | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 430 | 788.5 | 470
144 | ТП-1179 | ул. Манаса | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 89 | 437 | 271
145 | ТП-1181 | м-он 6, дом 6 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 152 | 503.5 | 415
146 | ТП-1197 | м-он 3 | 2х630 | 1800 | 2025 | 2250 | 567 | 74 | 722 | 493
147 | ТП-1214 | м-он Ак-булак-3 | 2х630 |  |  |  | 567 | 114 |  | 453
148 | ТП-1229 | м-он 6, ул. Жирентаева, 4 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 193 | 855 | 707
149 | ТП-1237 | м-он 6 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 148 | 925.3 | 752
150 | ТП-1238 | ул. 13 Магистраль - ул. Мирзояна | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 170 | 693.5 | 397
151 | КТП-1904 | Юго-Вост., пр. ст., п. Караоткель, Каз. аул | 1000 | 900 | 1012.5 | 1125 | 900 | 522 | 500 | 378
152 | КТП-1906 | Юго-Восток, м-он 21, уч. 135 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 241 | 323 | 326
153 | КТП-1908 | Юго-Восток | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 208 | 270 | 359
154 | КТП-1910 | Юго-Восток, правая сторона, уч. 186 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 70 | 275 | 497
155 | КТП-1911 | Юго-Восток, левая сторона, уч. 16 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 141 | 245 | 426
156 | КТП-1912 | Юго-Восток, левая сторона, уч. 941 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 234 | 235 | 333
157 | КТП-1913 | Юго-Восток, левая сторона, уч. 845 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 201 | 230 | 366
158 | КТП-1915 | п. Промышленный ул. Перспективная 28 | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 173 | 199 | 187
159 | КТП-1916 | Юго-Восток левая сторона у уч. 778 | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 56 | 195 | 304
160 | КТП-1917 | Юго-Восток, левая сторона у уч.116 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 135 | 320 | 432
161 | КТП-1918 | Юго-Восток, левая сторона уч. 815 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 230 | 238 | 337
162 | КТП-1919 | Юго-Восток, пр.ст. р-н ст. Кар. трассы уч. 86 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 175 | 317 | 392
163 | КТП-1920 | Юго-Восток, левая сторона ок. уч. 503 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 363 | 270 | 204
164 | КТП-1921 | Юго-Восток, пр. ст. Казах. аул Караоткель | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 17 | 240 | 550
165 | КТП-1935 | Юго-Восток, кв. 24А р-н уч. 64 | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 20 | 220 | 340
166 | КТП-1936 | Юго-Восток, м-н 18 линия 4 р-н уч. 7 | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 178.7205 | 169 | 181.2795
167 | КТП-1937 | Юго-Восток, м-н 13 уч. 77А | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 375.4189 | 355 | 191.5811
168 | КТП-1939 | Юго-Восток м-н 14 уч. 458 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 365 | 201 | 202
169 | КТП-1944 | Юго-Восток лев.ст. ул. Шу уч. 14 д. 30 (уч. 614) | 160 | 144 | 162 | 180 | 144 | 68.7387 | 65 | 75.2613
170 | КТП-1945 | п. Промышленный ул. Весенняя, 27 | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 65 | 165 | 295
171 | КТП-1946 | Юго-Восток, правая ст. м-н 18 уч. 685 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 242 | 345 | 325
172 | КТП-1948 | Юго-Восток | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 136 | 133 | 224
173 | КТП-1950 | Юго-восток, левая сторона | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 121 | 275 | 446
174 | КТП-1952 | Юго-Восток, лев. ст. р-н уч. 480А | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 155 | 200 | 412
175 | КТП-1958 | ул.Игишева | 630 |  |  |  | 567 | 233 |  | 334
176 | КТП-1963 | ул.Б.Шолака | 630 |  |  |  | 567 | 141 |  | 426
177 | КТП-1970 | Ю-В, пр. ст. м-н 18 гр. А уч. 1 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 169 | 271 | 398
178 | КТП-1975 | Ю-В, пр.сторона ул. Кордай, 62 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 326 | 270 | 241
179 | КТП-1977 | п. Железнодорож-ный (ст. Сороковая) | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 25 | 255 | 542
180 | КТП-1978 | п. Железнодорож-ный (ст. Сороковая) | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 125 | 245 | 442
181 | КТП-1979 | п. Железнодорож-ный (ст. Сороковая) | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 169 | 266 | 398
182 | КТП-1980 | п. Железнодорож-ный (ст. Сороковая) | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 65 | 241 | 502
183 | КТП-1981 | Ю-В, пр. ст. м-н 18 ул.Балкантау Жумабаева | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 120 | 270 | 447
184 | КТП-1983 | п. Промышленный | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 31 | 230 | 536
185 | КТП-1984 | п. Промышленный стар. Караг. трасса | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 38 | 260 | 529
186 | КТП-1985 | п. Промышленный, пер. Юбилейный | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 154 | 256 | 413
187 | КТП-1986 | п. Промышленный, ул. Кулагер | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 429.3523 | 301 | 137.6477
188 | КТП-1992 | Ю-Восток, м-н 21 ул. Жанкент - Бесшалкар | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 188 | 235 | 379
189 | КТП-2906 | п. Железнодорожный | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 203.0435 | 152 | 156.9565
190 | КТП-2907 | п. Интернациональ-ный, м-он Достык | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 102 | 213 | 465
191 | КТП-2914 | ул. Обаган | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 240 | 250 | 327
192 | КТП-2917 | Гольф клуб | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 377.5339 | 280 | 189.4661
193 | ТП-2922 | п.Мичурино | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 238.9991 | 198 | 121.0009
194 | ТП-2946 | ж/м Интернациональ-ный, ул. А135 д.7 | 2х250 | 450 | 506.25 | 562.5 | 225 | 63 | 235 | 162
195 | ТП-2947 | ж/м Железнодорожный, ул. Ж.Жабаева д.12/2 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 115 | 332.5 | 245
196 | ТП-3007 | пр. Б. Момышулы, 6/1 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 692 | 803.7 | 208
197 | ТП-3014 | Момышулы, 18/1 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 156 | 1079.2 | 744
198 | ТП-3016 | м-н Акбулак-3 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 68 | 678.3 | 499
199 | ТП-3023 | м-н 6 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 130 | 803.7 | 770
200 | ТП-3027 | пр. Абылайхана , р-н дома №28 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 543.5643 | 858.8 | 356.4357
201 | ТП-3034 | р-н г/к "Степной" | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 261 | 1299.6 | 1179
202 | ТП-3041 | пр. Момышулы (13 магистраль) | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 337 | 571.9 | 230
203 | ТП-3044 | р-н г/к "Степной" | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 1034.2526 | 1407.9 | 405.7474
204 | ТП-3043 | ул.Амман, район здания 8 | 1000 |  |  |  | 900 | 92 |  | 808
205 | КТП-3045 | п. Энергетик , ул. Узорная | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 55 | 164 | 305
206 | ТП-3048 | м-он 6 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 382.8215 | 551 | 184.1785
207 | ТП-3051 | р-н г/к Степной | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 566.8296 | 1018.4 | 333.1704
208 | ТП-3052 | ул.Жанатурмыс, дом №6/2 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 15 | 351.5 | 345
209 | КТП-3053 | м-н Акбулак-2, пер.40-4, д.2 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 56 | 277 | 511
210 | ТП-3060 | р-н Президентского парка | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 137 | 1238.8 | 763
211 | ТП-3061 | р-н Президентского парка | 2х1600 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 113 | 1183.7 | 787
212 | ТП-3062 | р-н Президентского парка | 2х1600 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 173 | 1111.5 | 727
213 | ТП-3065 | ул.К.Сатпаева, район дома 18 | 2х1000 |  |  |  | 900 | 225 |  | 675
214 | ТП-3066 | р-н г/к "Степной", Юго-Восток | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 227 | 921.5 | 673
215 | ТП-3068 | пр.Момышулы | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 475.8831 | 855 | 424.1169
216 | ТП-3072 | ж/к "Ак-Дала" | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 188 | 940.5 | 712
217 | ТП-3076 | ж/к "Азат" по ул. Жумабаева | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 830.1516 | 1491.5 | 609.8484
218 | ТП-3078 | блок А, ж/к "ХайВилл" | 2х1600 2х2500 | 3690/3690 | 3690/3690 | 4100 | 1440/2250 | 858/1029 | 1130.5 | 602/1236
219 | ТП-3079 | блок В, 1 очереди ж/к "Хайвилл" | 2х2500 | 4500 | 5062.5 | 5625 | 2250 | 1306.0347 | 2346.5 | 943.9653
220 | ТП-3080 | Блок Д Хайвил | 4х2500 | 4500 | 5062.5 | 5625 | 2250/2250 | 1468/1403 | 3138.8 | 796/868
221 | ТП-3083 | ж/комплекс "Достар" 1-я очередь | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 275 | 2128 | 1165
222 | БКТП-3090 | р-н г/к "Степной" | 2х630 |  |  |  | 567 | 98 |  | 469
223 | ТП-3094 | ж/д по ул. Вавилова | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 251.6893 | 452.2 | 108.3107
224 | ТП-3095 | обьекты в м-не Ак-Булак-4 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 45 | 438.9 | 315
225 | ТП-3096 | обьекты в м-не Ак-Булак-4 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 78 | 383.8 | 282
226 | ТП-3098 | Бизнес-центр в м-не Ак-Булак | 250 | 225 | 253.125 | 281.25 | 225 | 142.7649 | 135 | 82.2351
227 | ТП-3099 | Общежитие по. ул. Мирзояна, 23/1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 98 | 560.5 | 469
228 | ТП-3107 | Ак-Булак-3, ж/к, пер.Тасшокты 1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 420.8922 | 756.2 | 146.1078
229 | ТП-3109 | пр.Тауелсиздик, район здания №50 | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 22 |  | 1418
230 | ТП-3116 | м-он 2 р-н Республи-канской гвардии | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 119 | 617.5 | 448
231 | ТП-3117 | ул. Махтумкули, Кудай-бердыулы в р-не ТП-530 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 233 | 1115.3 | 667
232 | КТП-3125 | Ак-булак-2 | 250 | 225 | 253.125 | 281.25 | 225 | 12 | 121 | 213
233 | ТП-3139 | пр. Абылайхана, 15А | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 155 | 1833.5 | 1285
234 | ТП-3140 | ул. Рыскулбекова, 16 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 145 | 858.8 | 755
235 | ТП-3143 | пр. Б. Момышулы д.27 | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 187 | 1622.6 | 1253
236 | ТП-3145 | Момышулы-Манаса | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 266 | 1238.8 | 634
237 | ТП-3146 | ул. Лепсi 38 (р-н ТЦ Мастер-2) | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 28 | 1341.4 | 872
238 | ТП-3148 | пр. Б. Момышулы | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 213 | 1871.5 | 1227
239 | ТП-3149 | ул. Манаса, р-н Президентского парка | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 229 | 1115.3 | 671
240 | ТП-3151 | ул. Мирзояна, 25 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 566 | 1018.4 | 334
241 | ТП-3152 | м-н Альфараби , в р-не ж/дома №20 | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 177 | 1491.5 | 1263
242 | ТП-3154 | Момышулы - Мирзояна | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 69 | 820.8 | 831
243 | ТП-3166 | Мирзояна- Момышулы | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 120 | 389.5 | 447
244 | ТП-3167 | Манаса - ул. 41 - ул. 49 | 2х1600 2х1000 | 3150/3150 | 3150/3150 | 3500 | 1440/900 | 668/604 | 2709.4 | 712/396
245 | ТП-3169 | р-н г/к "Степной" | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 68 | 1415.5 | 832
246 | ТП-3175 | ул. Мунайтпасова | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 99 | 1238.8 | 801
247 | ТП-3176 | м-он Альфараби, р-он дома №16/1 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 55 | 883.5 | 845
248 | ТП-3179 | пр.Ш.Кудайбердиулы д.4 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 153 | 807.5 | 414
249 | ТП-3181 | ул.Рыскулбекова 16Т | 4х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900/900 | 383/372 | 826.5 | 497/533
250 | ТП-3182 | пр. Абылайхана-ул.12 | 4х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440/1440 | 874/771 | 1871.5 | 603/672
251 | ТП-3185 | пр.Кудайбердыулы, район дома 17 | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 243 |  | 1197
252 | ТП-3193 | ЖК "Гранд Астана" | 2х1000 2х1250 | 2025/2025 | 2025/2025 | 2250 | 900/1125 | 454/669 | 942.4 | 464/462
253 | ТП-3194 | ЖК "Гранд Астана" | 4х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900/900 | 432/417 | 889.2 | 488/482
254 | ТП-3198 | пр.Абылайхна-ул.12 | 4х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440/1440 | 781/736 | 1660.6 | 731/739
255 | ТП-3202 | ул. Жирентаева, 1/1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 325 | 598.5 | 242
256 | ТП-3203 | пр.Р. Кошкарбаева д.40, 40/1, 42 | 2х1000 2х1600 | 2340/2340 | 2340/2340 | 2600 | 1440/900 | 634/435 | 948.1 | 915/491
257 | ТП-3211 | Каз. Аул Караоткель ул.Аманат д.3 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 439.9275 | 790.4 | 460.0725
258 | ТП-3216 | ул. Манаса-пр. Момышулы | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 70 | 566.2 | 497
259 | ТП-3222 | ул. 23-31 д.41 (ул. 14 Ю-западн. Жумабаева) | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 344 | 617.5 | 223
260 | ТП-3224 | пр. Момышулы, 23 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 688.4442 | 1409.8 | 211.5558
261 | ТП-3237 | ул.Кордай д.75 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 118 | 1301.5 | 782
262 | ТП-3238 | ул. Дауылпаз д.1 -Акыртас | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 90 | 750.5 | 477
263 | ТП-3266 | ул.А.Байтурсынова строение 25 (ул.41 и ул.Мирзояна) | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 129 | 908.2 | 771
264 | ТП-3272 | пр.Тауелсиздик, район дома 38/2 | 2х630 |  |  |  | 567 | 45 |  | 522
265 | ТП-3277 | Нажимеденова 18Т- Мирзояна | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 1006.7571 | 1808.8 | 433.2429
266 | ТП-3280 | пр.Б.Момышулы и Тауелсиздик | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 231 | 1238.8 | 669
267 | ТП-3286 | ул.Рыскулбекова | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 176 | 1428.8 | 1264
268 | ТП-3287 | ул.Кудайбердиулы-Мустафина | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 888.3151 | 1596 | 551.6849
269 | БКТП-3291 | южнее ул.Сарайшик, восточнее Жумабаева | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 259.0919 | 465.5 | 307.9081
270 | ТП-3300 | пр.Момышулы - Кордай | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 689.5017 | 1238.8 | 210.4983
271 | ТП-3318 | ул.Рыскулбекова и ул.Махтумкули | 2х2000 | 3600 | 4050 | 4500 | 1800 | 795 | 2698 | 1005
272 | ТП-3301 | пр.Тауелсиздик, пр.Момышулы | 2х2000 | 3600 | 4050 | 4500 | 1800 | 1165 | 2133.7 | 635
273 | ТП-3329 | ЖК "Сенатор" ул. Байтурсынова 23 | 2х2000 |  |  |  | 1800 | 521 |  | 1279
274 | ТП-3400 | ДУМК ул. Тауелсиздик | 630 |  |  |  | 567 | 65 |  | 502
275 | РП-22 | ул.Мирзояна 8 - 8/1(м - н №4) | 2х400 | 927 | 1042.875 | 1158.75 | 360 | 120 | 457.9 | 240
276 | РП-28 | пр. Абылайхана 8 - 10 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 293 | 858.8 | 607
277 | РП-29 | пр. Абылайхана 7 - 9 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 459 | 1083 | 441
278 | РП-32 | пр. Абылайхана 28 - 30 | 400+630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 420 | 655.5 | 147
279 | РП-34 | ул.Куйши Дина 4-4/1 (м-н №3 д.7-8) | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 160 | 750.5 | 407
280 | РП-36 | ул.Манаса р-н ж.д. 9 (пр. Абылайхана 25/2) | 2х630 | 927 | 1042.875 | 1158.75 | 567 | 278 | 636.5 | 289
281 | РП-38 | м - н. Альфараби 16/1 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 165 | 509.2 | 402
282 | РП-39 | ул.Рыскулбекова р-н ж.д. 7-7/1 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 198 | 446.5 | 162
283 | РП-40 | ул. Петрова 23-23/1 (м-н №5 д.21 - 23) | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 239 | 503.5 | 328
284 | РП-49 | м-н Альфараби, м-н № 9 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 103 | 513 | 257
285 | РП-54 | р-он ж.д. 13 ул. Майлина - Мирзояна 17/1 (м-н №3) | 2х630 | 927 | 1042.875 | 1158.75 | 567 | 312 | 573.8 | 255
286 | РП-57 | пр. Абылайхана | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 956 | 2135.6 | 484
287 | РП-58 | Юго - Восток, левая сторона | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 471 | 779 | 96
288 | РП-75 | Ю-В, (пр.ст.), ул.Каркабат-Балкантау | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 223 | 803.7 | 344
289 | РП-76 | Ю-В, аул Караоткел, ул.Сарымбет 12 | 2х1600 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 1440 | 102 | 625.1 | 1338
290 | РП-77 | м-он 6 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 177 | 803.7 | 723
291 | РП-78 | м-он 6 | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 83 | 1238.8 | 1357
292 | РП-101 | п.Промышленный Шарбакты 46 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 129 | 649.8 | 438
293 | РП-102 | м-н Акбулак-4 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 28 | 522.5 | 539
294 | РП-105 | р-н г/к "Степной" | 2х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440 | 377 | 1238.8 | 1063
295 | РП-113 | ж/к Хайвил Астана | 2х2000 2х2500 | 4050/4050 | 4050/4050 | 4000 | 2250/1800 | 1089/795 | 1700.5 | 1207/1012
296 | РП-116 | ул. Тауелсиздик | ТСЛ 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 689.5017 | 758.1 | 210.4983
297 | РП-119 | р-н детской инфек-ционной больницы | 4х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900/900 | 498/46 | 893 | 453/469
298 | РП-134 | ул. Кордай- ул. 12- ул. 38 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 189 | 818.9 | 711
299 | РП-148 | по проектируемой ул.12 | 2х1000 2х1600 | 2340/2340 | 2340/2340 | 2600 | 1440/900 | 703/540 | 779 | 767/445
300 | РП-174 | ж/м "Железнодорожный", ул.Горького д.22 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 698 | 1238.8 | 202
| примечание: | в двухтрансформаторных РП,ТП нормальный режим работы в сети - 1 тр-р в работе; 2-й тр-р в резерве.