## ЦДС қазан каз
2023 жылдың 1 қазан айына қарасты Астана қ. энергия торабының 220-110 кВ ШС (авто) трансформаторлардың жүктілігі жөніндегі ақпарат
№ п/п | Наименование ПС | Дисп наим. тр-ров | Установленнаая мощность трансформатора |  | Загрузка трансформатора | Мощность зарезервированная для объектов по выданным ТУ | Загрузка трансформатора | Загрузка одного трансформатора | Имеется резерв мощности
|  |  | МВА | МВт | МВт | МВт | % | % | МВт
1 | Батыс | АТ-1 | 250 | 225 | 90.74 |  | 40.3289 | 80.3244 | 44.27
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 89.99 |  | 39.9956
2 | Достык | АТ-1 | 250 | 225 | 69.06 | 5.6 | 30.6933 | 58.1467 | 88.57
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 61.77 |  | 27.4533
3 | Шыгыс | АТ-1 | 250 | 225 | 3.42 | 19.9 | 1.52 | 1.52 | 201.68
|  | АТ-2 | 250 | 225 | откл. |  | откл.
4 | Арман | Т-1 | 6.3 | 5.67 | 3.46 | 31.1 | 61.0229 | 118.3422 | 0
|  | Т-2 | 6.3 | 5.67 | 3.25 |  | 57.3192
5 | Аэропорт | Т-1 | 63 | 56.7 | 11.94 | 201 | 21.0582 | 50.5644 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 16.73 |  | 29.5062
|  | Т-3 | 16 | 14.4 | 4.62 | 17.9 | 32.0833 | 63.5417 | 0
|  | Т-4 | 16 | 14.4 | 4.53 |  | 31.4583
6 | Байтерек | Т-1 | 63 | 56.7 | 2.35 | 210.9 | 4.1446 | 20.2002 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 5.78 |  | 16.0556
7 | Восточная | Т-1 | 40 | 36 | 13.9 | 25 | 38.6111 | 77.2222 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 13.9 |  | 38.6111
8 | Восточный Промрайон | Т-1 | 63 | 56.7 | 7.41 | 102.7 | 13.0688 | 29.9471 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 9.57 |  | 16.8783
9 | Городская | Т-1 | 40 | 36 | 11.28 | 19.9 | 31.3333 | 67.1389 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 12.89 |  | 35.8056
10 | Жана Жол | Т-1 | 80 | 72 | 22.41 | 124.9 | 31.125 | 63.7083 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 23.46 |  | 32.5833
11 | Жулдыз | Т-1 | 80 | 72 | 25.29 | 99.2 | 35.125 | 57.1944 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 15.89 |  | 22.0694
12 | Западная | Т-1 | 10 | 9 | 3.46 |  | 38.4444 | 67.5556 | 2.92
|  | Т-2 | 10 | 9 | 2.62 |  | 29.1111
|  | Т-3 | 40 | 36 | 2.34 | 73.3 | 6.5 | 11.8333 | 0
|  | Т-4 | 40 | 36 | 1.92 |  | 5.3333
13 | Заречная | Т-1 | 63 | 56.7 | 12.38 | 52.7 | 21.8342 | 54.9559 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 18.78 |  | 33.1217
14 | ИКИ | Т-1 | 16 | 14.4 | 0.73 | 7.4 | 5.0694 | 11.3889 | 5.36
|  | Т-2 | 16 | 14.4 | 0.91 |  | 6.3194
15 | Ишим | Т-1 | 63 | 56.7 | 4.33 | 218 | 7.6367 | 17.8307 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 5.78 |  | 10.194
16 | Караоткел | Т-1 | 25 | 22.5 | 5.1 | 12 | 22.6667 | 22.6667 | 5.4
17 | Керамика | Т-1 | 16 | 14.4 | 1.26 | 18 | 8.75 | 8.75 | 0
18 | Кирова | Т-1 | 40 | 36 | 6.63 | 32.2 | 18.4167 | 76.1944 | 0
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 13 |  | 57.7778
19 | Кирова-2 | Т-1 | 40 | 36 | 4.3 | 52.4 | 11.9444 | 22.5833 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 3.83 |  | 10.6389
20 | Коктем | Т-1 | 63 | 56.7 | 15.53 | 104.4 | 27.3898 | 55.9788 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 16.21 |  | 28.5891
21 | Левобережная | Т-1 | 80 | 72 | 25.5 | 38.6 | 35.4167 | 67.8611 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 23.36 |  | 32.4444
22 | Новая | Т-1 | 80 | 72 | 24.86 | 50.6 | 34.5278 | 69.6528 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 25.29 |  | 35.125
23 | Олимп | Т-1 | 63 | 56.7 | 12.51 | 229.7 | 22.0635 | 48.0071 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 14.71 |  | 25.9436
24 | ПНФ | Т-1 | 63 | 56.7 | 22.94 | 30.8 | 40.4586 | 80.9171 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 22.94 |  | 40.4586
25 | Промзона | Т-1 | 40 | 36 | 14.45 | 32.1 | 40.1389 | 58.6221 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 10.48 |  | 18.4832
26 | Степная | Т-1 | 40 | 36 | 11.56 | 20.5 | 32.1111 | 57.9167 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 9.29 |  | 25.8056
27 | Туран | Т-1 | 80 | 72 | 8.38 | 272.5 | 11.6389 | 32.8889 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 15.3 |  | 21.25
28 | Центральная | Т-1 | 40 | 36 | 15.85 | 21.5 | 44.0278 | 90.5833 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 16.76 |  | 46.5556
29 | Чубары | Т-1 | 63 | 56.7 | 18.56 | 59.3 | 32.7337 | 60.5996 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 15.8 |  | 27.866
30 | Школьная | Т-1 | 40 | 36 | 16.44 | 35.4 | 45.6667 | 81.0556 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 12.74 |  | 35.3889
31 | Южная | Т-1 | 25 | 22.5 | 3.38 | 9.9 | 15.0222 | 29.2444 | 6.02
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 3.2 |  | 14.2222