## ЦДС р
Информация по загрузке (авто)трансформаторов на ПС 220-110кВ энергоузла г.Нур-Султан на 1 сентября 2021 года
№ п/п | Наименование ПС | Дисп наим. тр-ров | Установленнаая мощность трансформатора |  | Загрузка трансформатора | Мощность зарезервированная для объектов по выданным ТУ | Загрузка трансформатора | Загрузка одного трансформатора | Имеется резерв мощности
|  |  | МВА | МВт | МВт | МВт | % | % | МВт
1 | Батыс | АТ-1 | 250 | 225 | 82.7141 |  | 36.7618 | 73.3624 | 59.9346
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 82.3513 |  | 36.6006
2 | Достык | АТ-1 | 250 | 225 | 61.9375 |  | 27.5278 | 55.3794 | 100.3964
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 62.6661 |  | 27.8516
3 | Шыгыс | АТ-1 | 250 | 225 | 0.23072 |  | 0.10254 | 0.10254 | 224.7693
|  | АТ-2 | 250 | 225 | откл. |  | откл.
4 | Арман | Т-1 | 6.3 | 5.67 | 2.9147 | 19 | 51.4057 | 96.3857 | 0
|  | Т-2 | 6.3 | 5.67 | 2.5504 |  | 44.98
5 | Аэропорт | Т-1 | 63 | 56.7 | 10.7197 | 141.8 | 18.906 | 42.8469 | 32.4058
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 13.5745 |  | 23.9409
|  | Т-3 | 16 | 14.4 | 4.8267 | 13.8 | 33.5188 | 60.2256 | 5.7275
|  | Т-4 | 16 | 14.4 | 3.8458 |  | 26.7069
6 | Байтерек | Т-1 | 63 | 56.7 | 3.7929 | 132.7 | 6.6893 | 10.2839 | 50.869
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 2.0381 |  | 3.5946
7 | Восточная | Т-1 | 40 | 36 | 12.2816 | 21.2 | 34.1156 | 79.3767 | 7.4244
|  | Т-2 | 40 | 36 | 16.294 |  | 45.2611
8 | Восточный Промрайон | Т-1 | 63 | 56.7 | 7.1046 | 79.2 | 12.5301 | 25.7029 | 42.1265
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 7.4689 |  | 13.1727
9 | Городская | Т-1 | 40 | 36 | 11.5628 | 8 | 32.1188 | 62.9935 | 13.3224
|  | Т-2 | 40 | 36 | 11.1149 |  | 30.8746
10 | Жана Жол | Т-1 | 80 | 72 | 22.4146 | 85.4 | 31.1313 | 59.4558 | 29.1918
|  | Т-2 | 80 | 72 | 20.3936 |  | 28.3244
11 | Жулдыз | Т-1 | 40 | 36 | 20.59 | 40.1 | 57.1944 | 98.8333 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 14.99 |  | 41.6389
12 | Западная | Т-1 | 10 | 9 | 3.7991 |  | 42.212 | 70.9397 | 1
|  | Т-2 | 10 | 9 | 2.5855 |  | 28.7277
|  | Т-3 | 40 | 36 | 3.1433 | 69.2 | 8.7313 | 8.7313 | 32.8567
|  | Т-4 | 40 | 36 | откл. |  | откл.
13 | Заречная | Т-1 | 63 | 56.7 | 12.4934 | 58.1 | 22.0342 | 51.9769 | 27.2291
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 16.9775 |  | 29.9427
14 | ИКИ | Т-1 | 16 | 14.4 | 2.186 | 6.8 | 15.1808 | 34.1567 | 9.4814
|  | Т-2 | 16 | 14.4 | 2.7325 |  | 18.9759
15 | Ишим | Т-1 | 63 | 56.7 | 3.7527 | 146 | 6.6185 | 13.237 | 49.1946
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 3.7527 |  | 6.6185
16 | Караоткел | Т-1 | 25 | 22.5 | 4.3721 | 5.1 | 19.4314 | 19.4314 | 18.1279
17 | Керамика | Т-1 | 16 | 14.4 | 1.2643 | 15.8 | 8.7797 | 8.7797 | 13.1357
18 | Кирова | Т-1 | 25 | 22.5 | 10.6561 | 16.1 | 47.3605 | 93.9044 | 0
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 10.4724 |  | 46.5439
19 | Кирова-2 | Т-1 | 40 | 36 | 4.671 | 22.8 | 12.975 | 22.9182 | 27.7495
|  | Т-2 | 40 | 36 | 3.5795 |  | 9.9432
20 | Коктем | Т-1 | 63 | 56.7 | 14.027 | 57.3 | 24.739 | 53.976 | 26.0956
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 16.5774 |  | 29.237
21 | Левобережная | Т-1 | 63 | 56.7 | 29.0972 | 46.6 | 51.3178 | 87.354 | 6
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 20.4325 |  | 36.0362
22 | Новая | Т-1 | 80 | 72 | 45.7478 | 63.1 | 63.5386 | 63.5386 | 26.2522
|  | Т-2 | 80 | 72 | откл. |  | откл.
23 | Олимп | Т-1 | 63 | 56.7 | 11.469 | 180.8 | 20.2275 | 31.2067 | 39.0058
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 6.2252 |  | 10.9792
24 | ПНФ | Т-1 | 40 | 36 | 21.1316 | 14.8 | 58.6989 | 118.9029 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 21.6734 |  | 60.204
25 | Промзона | Т-1 | 40 | 36 | 7.4051 | 19 | 20.5697 | 46.69 | 13.7847
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 14.8102 |  | 26.1203
26 | Степная | Т-1 | 40 | 36 | 9.753 | 16.1 | 27.0918 | 53.1802 | 16.8551
|  | Т-2 | 40 | 36 | 9.3918 |  | 26.0884
27 | Туран | Т-1 | 80 | 72 | 3.8255 | 164.2 | 5.3133 | 11.3856 | 63.8024
|  | Т-2 | 80 | 72 | 4.3721 |  | 6.0723
28 | Центральная | Т-1 | 40 | 36 | 17.4882 | 5.9 | 48.5784 | 85.635 | 4.2
|  | Т-2 | 40 | 36 | 13.3404 |  | 37.0566
29 | Чубары | Т-1 | 63 | 56.7 | 13.8448 | 36.6 | 24.4177 | 47.229 | 29.9212
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 12.934 |  | 22.8113
30 | Школьная | Т-1 | 40 | 36 | 11.841 | 33.6 | 32.8916 | 57.6869 | 15.2327
|  | Т-2 | 40 | 36 | 8.9263 |  | 24.7952
31 | Южная | Т-1 | 25 | 22.5 | 2.3682 | 14 | 10.5253 | 25.9085 | 16.6706
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 3.4612 |  | 15.3832
32 | Астана | Т-1 | 63 | 56.7 | 17.974 |  | 31.7002 | 63.686 | 20.5901
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 18.1359 |  | 31.9858