## ЕРЭС май 21г. РУС
Загрузка силовых трансформаторов 20/10/0,4кВ на РП/ТП/КТП находящихся
на балансе АО "Астана-РЭК" по Есильскому РЭС на 1 июня 2021г.
№ п/п | Дитспетчерское наименование | Адрес расположения | Номинальная мощность, кВА | Располагаемая мощность, тран-ров кВт | Потребляемая мощность, кВт | Резервная (доступная) мощность кВт
1 | РП-Энергоцентр 2 | ул.Орынбор 10 - Сыганак | без тр-ров
2 | РП-53 | Городской парк | 2х630 | 567 | 0 | 567
3 | РП-61 | пр.Кабанбай батыра Дипломатический городок | 2х1000 | 900 | 367 | 533
4 | РП-62 | пр.Кабанбай батыра | 2х2500 | 2250 | 340 | 1909
5 | РП-63 | пр.Кабанбай батыра Дипломатический городок | 2х630 | 567 | 171 | 396
6 | РП-70 | ул.Сыганак | 2х1600 | 1440 | 389 | 1051
7 | РП-71 | ул.Кунаева | 2х1000 | 900 | 132 | 768
8 | РП-72 | ул.Кунаева | 2х630 | 567 | 217 | 350
9 | РП-79 | п.Караоткель | 2х1000 | 900 | 217 | 683
10 | РП-82 | ул.Сауран | 2х1600 | 1440 | 770 | 670
11 | РП-83 | Дом.Министерств | 4х1600 2х2500 | 3690 | без РУ-0,4кВ
12 | РП-84 | Дом.Министерств | 4х1600 | 2880 | без РУ-0,4кВ
13 | РП-85 | ул.Достык | 2х1000 | 900 | 160 | 740
14 | РП-89 | ул.Сарайшык | 2х1000 | 900 | 262 | 638
15 | РП-95 | ул.Сыганак | 2х1600 | 1440 | 803.5 | 363.5
16 | РП-97 | пр.Кабанбай батыра | 2х1600 | 1440 | 180 | 1260
17 | РП-98 | п.Тельмана | 2х630 | 567 | 233 | 334
18 | РП-99 | ул.Сыганак | 2х1000 | 900 | 192 | 708
20 | РП-115 | пр.Кабанбай батыра | без тр-ров
21 | РП-132 | пр.Туран и Кабанбай батыра | без тр-ров
22 | РП-142 | п.Ильинка | 1000 | 900 | 33 | 867
23 | РП-144 | ул.Сарайшык | 2х1600 | 1440 | 732 | 708
|  | ул.Сарайшык | 2х1600 | 1440 | 739 | 701
24 | РП-162 | ул.Кунаева | 6х2000 | 5400 | без РУ-0,4кВ
25 | РП-163 | ул.Керей жанибек хандар | 1000 | 900 | 219 | 609
26 | РП-169 | ул.36 зд.10 | 2х3150 | 2835 | без РУ-0,4кВ
27 | РП-170 | п.Тельмана | 2х1000 | 900 | 6 | 894
28 | РП-172 | ул.Омарова | 2х1600 | 1440 | 355 | 1085
29 | РП-181 | ул.Сауран | 2х1000 | 900 | 47 | 853
30 | РП-184 | ул.Е607 | 2х1600 | 1440 | 393 | 1047
31 | РП-189 | ул.Мангилик ел | 2х1600 | 1440 | 177 | 1263
1 | ТП-25 | п.Чубары ул.Темирказык | 2х630 | 567 | 457 | 110
2 | БКТП-120 | п.Чубары ул.Арай | 2х630 | 567 | 220 | 347
3 | ТП-378 | п.Чубары ул.Ондасынова | 2х630 | 567 | 242 | 325
4 | БКТП-398 | п.Караоткель | 2х630 | 567 | 43 | 524
5 | КТП-406 | п.Чубары | 630 | 567 | 352.5 | 214.5
6 | КТП-407 | п.Чубары | 630 | 567 | 74 | 493
7 | КТП-417 | п.Чубары | 630 | 567 | 149 | 418
8 | ТП-489 | п.Чубары | 2х630 | 567 | 286 | 281
9 | ТП-491 | п.Чубары | 2х400 | 360 | 248 | 112
10 | ТП-494 | п.Чубары | 2х630 | 567 | 140 | 427
11 | КТП-498 | п.Чубары | 250 | 225 | 120 | 105
12 | БКТП-581 | п.Чубары | 630 | 567 | 203 | 364
13 | БКТП-595 | п.Чубары | 630 | 567 | 52 | 515
14 | КТП-603 | п.Заречный | 160 | 144 | 60 | 84
15 | КТП-604 | п.Заречный | 100 | 90 | 16 | 74
16 | КТП-605 | п.Заречный | 160 | 144 | 18 | 126
17 | КТП-606 | п.Заречная | 250 | 225 | 27.5 | 197.5
18 | БКТП-609 | п.Заречный | 630 | 567 | 94 | 473
19 | БКТП-611 | п.Заречный | 630 | 567 | 287 | 280
20 | КТП-683 (612) | п.Заречный | 630 | 567 | 199 | 368
21 | КТП-614 | п.Тельмана | 630 | 567 | 157 | 410
22 | КТП-618 | п.Тельмана | 160 | 144 | 103 | 41
23 | КТП-682 (622) | п.Тельмана | 630 | 567 | 294 | 273
24 | КТП-636 | п.Заречный | 630 | 567 | 230 | 337
25 | КТП-644 | п.Заречный | 630 | 567 | 90 | 477
26 | КТП-650 | п.Пригородный | 2х630 | 567 | 282 | 285
27 | КТП-654 | п.Заречный | 400 | 360 | 169 | 191
28 | КТП-655 | п.Заречный | 2х400 | 360 | 16 | 344
29 | КТП-657 | п.Заречный | 400 | 360 | 154 | 206
30 | КТП-658 | п.Тельмана | 400 | 360 | 283 | 77
31 | КТП-659 | п.Тельмана | 400 | 360 | 154 | 206
32 | ТП-666 | п.Тельмана | 2х1000 | 900 | 344 | 556
33 | КТП-685 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№95 | 1000 | 900 | 499 | 401
34 | КТП-686 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№96 | 1000 | 900 | 77 | 823
35 | КТП-687 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№93 | 1000 | 900 | 211 | 689
36 | КТП-688 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№94 | 630 | 567 | 173 | 394
37 | КТП-689 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№97 | 1600 | 1440 | 143 | 1297
38 | ТП-690 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№173 | 2х1600 | 1440 | 167 | 1273
39 | ТП-691 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№174 | 2х1600 | 1440 | 85 | 1355
40 | ТП-692 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№214 | 2х1600 | 1440 | 396 | 1044
41 | ТП-693 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№223 | 2х1600 | 1440 | 414 | 1026
42 | БКТП-694 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№335 | 2х1600 | 1440 | 487 | 953
43 | ТП-695 | п.Тельмана | 400 | 360 | 119.4 | 240.6
44 | ТП-1012 | Городской парк | 2х630 | 567 | 16 | 551
45 | ТП-1034 | пр.Кабанбай батыра | 2х1000 | 900 | 190 | 710
46 | ТП-1038 | п.Чубары | 1250 | 1125 | 550 | 575
47 | ТП-1042 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 32 | 535
48 | ТП-1044 | Кургальджинское шоссе | 630 | 567 | 110 | 457
49 | ТП-1050 | Кургальджинское шоссе | 2х400 | 360 | 38 | 322
50 | БКТП-1051 | п.Чубары | 630 | 567 | 443 | 124
51 | БКТП-1054 | п.Чубары | 1000 | 900 | 380 | 520
52 | ТП-1060 | Городской парк | 2х630 | 567 | 93 | 474
53 | БКТП-1067 | п.Чубары | 630 | 567 | 273 | 294
54 | ТП-1081 | п.Чубары | 2х2500 | 225 | 15 | 210
55 | ТП-1084 | ул.Кунаева | 2х630 | 567 | 78 | 489
56 | ТП-1085 | п.Караоткель | 2х630 | 567 | 203 | 364
57 | КТП-1091 | п.Чубары | 630 | 567 | 179 | 388
58 | КТП-1095 | п.Чубары | 250 | 225 | 3 | 222
59 | ТП-1098 | пр.Кабанбай батыра | 2х1000 | 900 | 144 | 756
60 | ТП-1103 | Горпарк | 2х1000 | 900 | 845 | 55
61 | КТП-1129 | п.Чубары | 1000 | 900 | 208 | 692
62 | ТП-1151 | п.Чубары | 2х1000 | 900 | 203 | 697
63 | КТП-1157 | п.Чубары | 630 | 567 | 342 | 225
64 | КТП-1160 | п.Чубары | 1000 | 900 | 590 | 310
65 | КТП-1213 | п.Чубары | 400 | 360 | 213 | 147
66 | КТП-1225 | п.Чубары | 1000 | 900 | 397.5 | 502.5
67 | КТП-1227 | п.Чубары | 400 | 360 | 327,5 | 32.5
68 | ТП-1405 | пр.Туран | 2х1000 | 900 | 244 | 656
69 | КТП-1415 | п. Комсомольский | 400 | 360 | 206 | 154
70 | ТП-1423 | п.Караоткель | 2х630 | 567 | 207 | 360
71 | КТП-1424 | п.Комсомольский | 400 | 360 | 135 | 225
72 | ТП-1425 | п.Комсомольский | 2х1250 | 1125 | 599 | 526
73 | КТП-1435 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 199 | 368
74 | КТП-1436 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 96 | 456.5
75 | КТП-1437 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 224 | 343
76 | КТП-1438 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 130 | 437
77 | КТП-1439 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 157 | 410
78 | КТП-1440 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 429 | 138
79 | КТП-1441 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 190 | 377
80 | КТП-1442 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 156 | 411
81 | ТП-1444 | п.Караоткель | 2х630 | 567 | 202 | 365
82 | КТП-1482А | п.Ильинка | 630 | 567 | 86.5 | 480.5
83 | КТП-1483 | п.Ильинка | 160 | 144 | 60 | 1380
84 | ТП-1486 | п.Комсомольский | 2х1000 | 900 | 280 | 620
85 | БКТП-1500 | п.Пригородный | 400 | 360 | 194 | 166
86 | ТП-1501 | п.Пригородный | 630 | 567 | 214 | 353
87 | БКТП-1502 | п.Пригородный | 2х400 | 360 | 203 | 157
88 | ТП-1503 | п.Пригородный | 400 | 360 | 153 | 207
89 | КТП-1504 | п.Пригородный | 400 | 360 | 135 | 225
90 | КТП-1505 | п.Пригородный | 400 | 360 | 101 | 259
91 | ТП-1512 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 266 | 301
92 | ТП-1513 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 46 | 521
93 | ТП-1514 | ул.Сауран | 2х1000 | 900 | 132 | 768
94 | ТП-1515 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 93 | 474
95 | КТП-1520 | п.Караоткель | 630 | 567 | 8 | 559
96 | ТП-1521 | Бульвар "Нуржол" | 2х250 | 225 | 17 | 208
97 | ТП-1522 | Бульвар "Нуржол" | 2х250 | 225 | 68 | 157
98 | ТП-1523 | Бульвар "Нуржол" | 2х630 | 567 | 150 | 417
99 | ТП-1526 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 135 | 432
100 | ТП-1527 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 370 | 197
101 | ТП-1528 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 135 | 432
102 | ТП-1529 | Дипломотический городок ул.Сарайшык | 2х630 | 567 | 297 | 270
103 | ТП-1532 | ул. Кунаева, Главная площадь | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
104 | ТП-1536 | ул. Орынбор 2 | 2х1600 | 1440 | 417 | 1023
105 | ТП-1537 | ул.Кунаева | 2х1000 | 900 | 503 | 397
106 | ТП-1538 | Главная площадь | 2х630 | 567 | 280 | 287
107 | ТП-1539 | Главная площадь | 250 | 225 | 49 | 176
108 | ТП-1541 | пр.Туран | 2х400 | 360 | 170 | 190
109 | ТП-1542 | ул.Кунаева | 2х1000 | 900 | 491 | 409
110 | ТП-1543 | ул.Кунаева | 2х1000 | 900 | 353 | 547
111 | ТП-1544 | ул.Кунаева | 2х1000 | 900 | 352 | 548
112 | ТП-1545 | пр.Кабанбай батыра | 4х1000 | 1800 | 1300 | 500
113 | ТП-1546 | пр.Кабанбай батыра | 2х400 | 360 | 119 | 241
114 | ТП-1552 | Левый берег, ул.Акмешит | 2х630 | 567 | 282 | 285
115 | ТП-1555 | Ж/к "Триумф Астаны" | 2х2500 | 2250 | 750 | 1500
116 | ТП-1556 | ул.Достык | 2х1000 | 900 | 121 | 779
117 | ТП-1564 | Кургальджинская трасса | 2х1600 | 1440 | 690 | 750
118 | ТП-1566 | ул.Сауран | 2х1000 | 900 | 196 | 704
119 | ТП-1567 | ул.Сауран | 2х1000 | 900 | 381 | 519
120 | ТП-1580 | пр.Туран | 2х1000 | 900 | 234 | 666
121 | ТП-1582 встроенная | ул.Сарайшык | 2х1000 | 900 | 173 | 727
122 | ТП-1583 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 211 | 356
123 | ТП-1584 | ул.Кунаева | 2х630 | 567 | 161 | 406
124 | ТП-1585 | ул.Кунаева | 2х630 | 567 | 134 | 433
125 | ТП-1588 | п.Чубары | 400 | 360 | 101.5 | 258.5
126 | ТП-1594 | пр. Туран | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
127 | ТП-1600 | ул. Достык | 2х1000 | 900 | 320 | 580
128 | ТП-1601 встроенная | ул.Достык | 2х1600 | 1440 | 158 | 1282
129 | ТП-1602 встроенная | ул.Достык | 2х1600 | 1440 | 332 | 1108
130 | ТП-1603 | ул.Сыганак | 2х1000 | 900 | 191 | 709
131 | ТП-1604 | ул.Сыганак | 2х1000 | 900 | 262 | 638
132 | ТП-1611 | ул.Достык | 2х1600 | 1440 | 169 | 1271
133 | ТП-1612 | ул.Керей Жанибек хандар | 2х1000 | 900 | 290.5 | 609.5
134 | ТП-1614 | ул.Сауран | 2х2500 | 2250 | 750 | 1500
135 | ТП-1619 | пр. Туран, 34/1 | 2х2000 | 1800 | 335 | 1447
136 | ТП-1631 | пр.Туран | 2х1000 | 900 | 239 | 661
137 | ТП-1642 | Центр крови | 2х2000 | 1800 | 406 | 1394
138 | ТП-1649 | Центр метеорологии ул.Мангилик ел | 2х1000 | 900 | 441 | 459
139 | ТП-1651 | Интелектуальная школа ул.Туркестан | 2х1600 | 1440 | 253 | 1187
140 | ТП-1652 | ул.Сыганак | 2х2500 | 2250 | 317 | 1933
141 | ТП-1659 | ул.Сарайшык 40 (ВП-8) | 2х1000 | 900 | 499 | 401
142 | КТП-1664 | п.Пригородный | 630 | 567 | 120 | 447
143 | ТП-1667 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 195 | 372
144 | ТП-1668 | ул. Орынбор, 35 | 2х1600 | 1440 | без РУ-0,4кВ
145 | ТП-1672 | Перинатальный центр ул.Рыскулова | 2х1600 | 1440 | 496 | 944
146 | ТП-1673 | Городская больница №2ул.Рыскулова | 2х1600 | 1440 | 341 | 1039
147 | ТП-1675 | ул.Орынбор, р-н дома №33 (ул. Туркестан - ул. 24 - ул. 25) | 2х1600 | 1440 | 161 | 1279
148 | ТП-1680 | ул. 27 - ул. 31 м/у пр. Кабанбая и Сары-Арка | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
149 | ТП-1681 | ул. 27 - ул. 31 м/у пр. Кабанбая и Сары-Арка | 2х1000 | 900 | 499 | 401
150 | ТП-1682 | ул. 27 - ул. 31 м/у пр. Кабанбая и Сары-Арка | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
151 | ТП-1683 | ул. 27 - ул. 31 м/у пр. Кабанбая и Сары-Арка | 2х2000 | 1800 | 365 | 1435
152 | БКТП-1688 | п.Заречный | 2х630 | 567 | 172 | 395
153 | ТП-1690 | ул.Кунаева | 2х630 | 567 | 96 | 471
154 | КТП- 1695 | п.Чубары | 630 | 567 | 232 | 335
155 | БКТП-1696 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 129 | 438
156 | КТП-1698 | п.Чубары | 630 | 567 | 199 | 368
157 | ТП-1699 | ул.Магилик ел | 2х1000 | 900 | 219 | 681
158 | БКТП-2405 | п.Ильинка | 2х1600 | 1440 | 160 | 1280
159 | ТП-2432 | п.Ильинка | 400 | 360 | 110 | 250
160 | ТП-3602 | Кабанбай батыра, дом №40 | 2х1000 | 900 | 306 | 594
161 | ТП-2439 | п.Ильинка | 2х630 | 567 | 31.5 | 535.5
162 | ТП-3605 | п.Комсомольский | 2х630 | 567 | 97 | 470
163 | ТП-3611 | шоссе Коргалжын | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
164 | ТП-3622 | ул.Сауран | 2х1000 | 900 | 404 | 496
165 | ТП-3629 | ул.Акмешит, соор.№7Т | 2х1000 | 900 | 173 | 727
166 | ТП-3635 | ул.акмешит | 2х630 | 567 | 223 | 344
167 | БКТП-3636 | ул.Магилик ел | 2х630 | 567 | 244 | 323
168 | ТП-3644 | жм Чубары, пер.Жауказын, дом 6 | 2х630 | 567 | 72 | 495
169 | ТП-3654 | пр. Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 123 | 444
170 | ТП-3655 | пр. Кабанбай батыра | 2х1000 | 900 | 106 | 794
171 | КТП-3657 | п.Чубары | 630 | 567 | 107 | 460
172 | БКТП-3660 | п.Пригородный | 2х630 | 567 | 186 | 381
173 | ТП-3667 | ул. Орынбор д.4 -ул.Сагынак | 2х2500 | 2250 | 372 | 1878
174 | БКТП-3668 | п.Комсомольский | 1000 | 900 | 157 | 743
175 | КТП-3669 | п.Комсомольский | 1000 | 900 | 314 | 586
176 | БКТП-3675 | ул.199 | 2х630 | 567 | 44 | 523
177 | ТП-3676 | п.Пригородный | 2х630 | 567 | 35 | 532
178 | ТП-3689 | пр.Кабанбай батыра | 2х1000 | 900 | 133 | 767
179 | ТП-3700 | ул.Зейін Шашкин, соор.№22Т (перес. ул.Орынбор и ул.36) | 2х1600 | 1440 | 295 | 1145
180 | ТП-3701 | ул.Будапешт, соор.№37Т (перес. ул.Орынбор и ул.36) | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
181 | ТП-3720 | ул.Акмешит, р-н дома №11 | 2х1600 | 1440 | 237 | 1203
182 | ТП-3721 | ул.Е-11 | 2х1000 | 900 | 76 | 824
183 | ТП-3723 | ул.Туркестан | 2х1000 | 900 | 146 | 754
184 | ТП-3725 | ул.Хусейн бен Талал и ул.37 | 2х630 | 567 | 282 | 285
185 | ТП-3740 | ул.Аяулым, соор.№2Т | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
186 | ТП-3741 | ул.Абырой(ранее Е604), соор.№24Т | 2х1600 | 1440 | 545 | 895
187 | ТП-3742 | ул.Ерлик(ранее Е607), соор.№24Т | 2х1600 | 1440 | 705 | 735
188 | ТП-3743 | ул.Ханшайым Суинбике, соор.№15Т | 2х1600 | 1440 | 653 | 787
189 | ТП-3745 | п.Пригородный | 2х1600 | 1440 | 243 | 1197
190 | ТП-3754 | Туркестана 14/1 и 14/2 (ул.24 и Туркестан, 1,7 западнее ж/м Пригородный) | 2х1000 | 900 | 87 | 813
191 | ТП-3827 | пр.Кабанбай батыра, дом 60, НП-1Т (ранее перес. Ул.Орынбор и Хусейн бен Талал) | 2х2500 | 2250 | 372 | 1878
192 | ТП-3830 | пр.Кабанбай батыра, дом 58С | 2х2500 | 2250 | 251 | 1999
193 | ТП-3831 | пр.Кабанбай батыра, р-н дома №58Л | 2х2500 | 2250 | 257.5 | 1992.5
194 | ТП-3832 | ул.Орынбор,Т.Рыскулова,Хусейн бен Талал и пр.Кабанбай батыра | 2х1250 | 1125 | 550 | 575
195 | ТП-3833 | пр.Кабанбай батыра, соор. 58А, н.п.1Т | 2х2500 | 2250 | 421 | 1829
196 | КТП-6002 | п.Тельмана | 1600 | 1440 | 106 | 1334

## ЕРЭС қыркүйек 21г. КАЗ
2021 жылдың 1 қазан айына қарасаты Есіл АЭЖ бойынша "Астана-АЭҚ" АҚ
теңгеріміндегі ҮП/ТШС/КТШС 20/10/0,4кВ күш беретін трансформаторларды жүктеу бойынша ақпарат
№ п/п | Диспетчерлік атауы | Орналасқан мекенжайы | Атаулы қуаты, кВА | Тран-ң толық қуаты,кВт | Тұтынылатын қуаты, кВт | Резервтік (қол жетімді) қуаты кВт
1 | РП-Энергоцентр 2 | Орынбор к-сі 10 - Сығанақ | без тр-ров
2 | РП-53 | Қалалық саябақ | 2х630 | 567 | 0 | 567
3 | РП-61 | Қабанбай батыр даңғ. Дипломаттық қалашық | 2х1000 | 900 | 515 | 385
4 | РП-62 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х2500 | 2250 | 340 | 1910
5 | РП-63 | Қабанбай батыр даңғ. Дипломаттық қалашық | 2х630 | 567 | 171 | 396
6 | РП-70 | Сығанақ к-сі | 2х1600 | 1440 | 389 | 1051
7 | РП-71 | Қонаев к-сі | 2х1000 | 900 | 138 | 762
8 | РП-72 | Қонаев к-сі | 2х630 | 567 | 233 | 334
9 | РП-79 | Қараөткел к. | 2х1000 | 900 | 251 | 649
10 | РП-82 | Сауран к-сі | 2х1600 | 1440 | 770 | 670
11 | РП-83 | Министрліктер үйі | 4х1600 2х2500 | 3690 | без РУ-0,4кВ
12 | РП-84 | Министрліктер үйі | 4х1600 | 2880 | без РУ-0,4кВ
13 | РП-85 | Достық к-сі | 2х1000 | 900 | 160 | 740
14 | РП-89 | Сарайшық к-сі | 2х1000 | 900 | 262 | 638
15 | РП-95 | Сығанақ к-сі | 2х1600 | 1440 | 803.5 | 636.5
16 | РП-97 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х1600 | 1440 | 221 | 1219
17 | РП-98 | Тельман к. | 2х630 | 567 | 233 | 334
18 | РП-99 | Сығанақ к-сі | 2х1000 | 900 | 231 | 669
19 | РП-115 | Қабанбай батыр даңғ. | без тр-ров |  |  | 0
20 | РП-132 | Тұран және Қабанбай батыр даңғ. | без тр-ров |  |  | 0
21 | РП-142 | Ильинка к. | 1000 | 900 | 33 | 867
22 | РП-144 | Сарайшық к-сі | 2х1600 | 1440 | 732 | 708
|  | Сарайшық к-сі | 2х1600 | 1440 | 739 | 701
23 | РП-162 | Қонаев к-сі | 6х2000 | 5400 | без РУ-0,4кВ
24 | РП-163 | Керей жәнібек хандар к-сі | 1000 | 900 | 219 | 681
25 | РП-169 | 36 к-сі 10-ғим. | 2х3150 | 2835 | без РУ-0,4кВ
26 | РП-170 | Тельман к. | 2х1000 | 900 | 86 | 814
27 | РП-172 | Омаров к-сі | 2х1600 | 1440 | 355 | 1085
28 | РП-181 | Сауран к-сі | 2х1000 | 900 | 47 | 853
29 | РП-184 | Е607 к-сі | 2х1600 | 1440 | 393 | 1047
30 | РП-189 | Мәңгілік ел к-сі | 2х1600 | 1440 | 177 | 1263
1 | ТП-25 | Шұбар к. Темірқазық к-сі. | 2х630 | 567 | 535 | 32
2 | БКТП-120 | Шұбар к. Арай к-сі | 2х630 | 567 | 248 | 319
3 | ТП-378 | Шұбар к. Оңдасынов к-сі | 2х630 | 567 | 322 | 245
4 | БКТП-398 | Қараөткел к. | 2х630 | 567 | 43 | 524
5 | КТП-406 | Шұбар к. | 630 | 567 | 386 | 181
6 | КТП-407 | Шұбар к. | 630 | 567 | 74 | 493
7 | КТП-417 | Шұбар к. | 630 | 567 | 149 | 418
8 | ТП-489 | Шұбар к. | 2х630 | 567 | 525 | 42
9 | ТП-491 | Шұбар к. | 2х400 | 360 | 396 | -36
10 | ТП-494 | Шұбар к. | 2х630 | 567 | 203 | 364
11 | КТП-498 | Шұбар к. | 250 | 225 | 120 | 105
12 | БКТП-581 | Шұбар к. | 630 | 567 | 253 | 314
13 | ТП-591 | Қараөткел к., Шарбакел, к. | 2х1000 | 900 | 192 | 708
14 | БКТП-595 | Шұбар к. | 630 | 567 | 52 | 515
15 | КТП-603 | Заречный к. | 160 | 144 | 60 | 84
16 | КТП-604 | Заречный к. | 100 | 90 | 16 | 74
17 | КТП-605 | Заречный к. | 160 | 144 | 18 | 126
18 | КТП-606 | Заречная к. | 250 | 225 | 27.5 | 197.5
19 | БКТП-609 | Заречный к. | 630 | 567 | 94 | 473
20 | БКТП-611 | Заречный к. | 630 | 567 | 287 | 280
21 | КТП-683 (612) | Заречный к. | 630 | 567 | 199 | 368
22 | КТП-614 | Тельман к. | 630 | 567 | 157 | 410
23 | КТП-618 | Тельман к. | 160 | 144 | 103 | 41
24 | КТП-682 (622) | Тельман к. | 630 | 567 | 294 | 273
25 | КТП-636 | Заречный к. | 630 | 567 | 230 | 337
26 | КТП-644 | Заречный к. | 630 | 567 | 90 | 477
27 | КТП-650 | Пригородный к. | 2х630 | 567 | 282 | 285
28 | КТП-654 | Заречный к. | 400 | 360 | 169 | 191
29 | КТП-655 | Заречный к. | 2х400 | 360 | 16 | 344
30 | КТП-657 | Заречный к. | 400 | 360 | 154 | 206
31 | КТП-658 | Тельман к. | 400 | 360 | 283 | 77
32 | КТП-659 | Тельман к. | 400 | 360 | 154 | 206
33 | ТП-666 | Тельман к. | 2х1000 | 900 | 344 | 556
34 | БКТП-675 | Тельман к. | 2х1600 | 1440 | 183 | 1257
35 | ТП-683 | Заречный к. | 2х1000 | 900 | 81 | 819
36 | КТП-685 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№95 | 1000 | 900 | 499 | 401
37 | КТП-686 | Керей Жәнібек хандар к-сі, №96 ғим. | 1000 | 900 | 77 | 823
38 | КТП-687 | Керей Жәнібек хандар к-сі, №93 ғим. | 1000 | 900 | 211 | 689
39 | КТП-688 | Керей Жәнібек хандар к-сі, №94 ғим. | 630 | 567 | 173 | 394
40 | КТП-689 | Керей Жәнібек хандар к-сі, №97 ғим. | 1600 | 1440 | 143 | 1297
41 | ТП-690 | Керей Жәнібек хандар к-сі, №173 ғим. | 2х1600 | 1440 | 183 | 1257
42 | ТП-691 | Керей Жәнібек хандар к-сі, №174 ғим. | 2х1600 | 1440 | 85 | 1355
43 | ТП-692 | Керей Жәнібек хандар к-сі, №214 ғим. | 2х1600 | 1440 | 396 | 1044
44 | ТП-693 | Керей Жәнібек хандар к-сі, №223 ғим. | 2х1600 | 1440 | 414 | 1026
45 | БКТП-694 | Керей Жәнібек хандар к-сі, №335 ғим. | 2х1600 | 1440 | 487 | 953
46 | ТП-695 | Тельман к. | 400 | 360 | 119.4 | 240.6
47 | ТП-1012 | Қалалық саябақ | 2х630 | 567 | 16 | 551
48 | ТП-1034 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х1000 | 900 | 190 | 710
49 | ТП-1038 | Шұбар к. | 1250 | 1125 | 550 | 575
50 | ТП-1042 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 32 | 535
51 | ТП-1044 | Қорғалжын тас жолы | 630 | 567 | 110 | 457
52 | ТП-1050 | Қорғалжын тас жолы | 2х400 | 360 | 38 | 322
53 | БКТП-1051 | Шұбар к. | 630 | 567 | 443 | 124
54 | БКТП-1054 | Шұбар к. | 1000 | 900 | 380 | 520
55 | ТП-1060 | Қалалық саябақ | 2х630 | 567 | 93 | 474
56 | БКТП-1067 | Шұбар к. | 630 | 567 | 273 | 294
57 | ТП-1081 | Шұбар к. | 2х2500 | 225 | 134 | 91
58 | ТП-1084 | Қонаев к-сі | 2х630 | 567 | 78 | 489
59 | ТП-1085 | Қараөткел к. | 2х630 | 567 | 274 | 293
60 | КТП-1091 | Шұбар к. | 630 | 567 | 179 | 388
61 | КТП-1095 | Шұбар к. | 250 | 225 | 6 | 219
62 | ТП-1098 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х1000 | 900 | 144 | 756
63 | ТП-1103 | Қалалық саябақ | 2х1000 | 900 | 845 | 55
64 | КТП-1129 | Шұбар к. | 1000 | 900 | 243 | 657
65 | ТП-1151 | Шұбар к. | 2х1000 | 900 | 243 | 657
66 | КТП-1157 | Шұбар к. | 630 | 567 | 342 | 225
67 | КТП-1160 | Шұбар к. | 1000 | 900 | 590 | 310
68 | КТП-1213 | Шұбар к. | 400 | 360 | 213 | 147
69 | КТП-1225 | Шұбар к. | 1000 | 900 | 398 | 502
70 | КТП-1227 | Шұбар к. | 400 | 360 | 328 | 32
71 | ТП-1405 | Тұран даңғ. | 2х1000 | 900 | 244 | 656
72 | КТП-1415 | Комсомол к. | 400 | 360 | 206 | 154
73 | ТП-1423 | Қараөткел к. | 2х630 | 567 | 207 | 360
74 | КТП-1424 | Комсомол к. | 400 | 360 | 135 | 225
75 | ТП-1425 | Комсомол к. | 2х1250 | 1125 | 599 | 526
76 | КТП-1435 | Комсомол к. | 630 | 567 | 199 | 368
77 | КТП-1436 | Комсомол к. | 630 | 567 | 123 | 444
78 | КТП-1437 | Комсомол к. | 630 | 567 | 224 | 343
79 | КТП-1438 | Комсомол к. | 630 | 567 | 130 | 437
80 | КТП-1439 | Комсомол к. | 630 | 567 | 157 | 410
81 | КТП-1440 | Комсомол к. | 630 | 567 | 429 | 138
82 | КТП-1441 | Комсомол к. | 630 | 567 | 190 | 377
83 | КТП-1442 | Комсомол к. | 630 | 567 | 216 | 351
84 | ТП-1444 | Қараөткел к. | 2х630 | 567 | 266 | 301
85 | КТП-1482А | Ильинка к. | 630 | 567 | 86.5 | 480.5
86 | КТП-1483 | Ильинка к. | 160 | 144 | 60 | 84
87 | ТП-1486 | Комсомол к. | 2х1000 | 900 | 280 | 620
88 | БКТП-1500 | Пригородный к. | 400 | 360 | 194 | 166
89 | ТП-1501 | Пригородный к. | 630 | 567 | 214 | 353
90 | БКТП-1502 | Пригородный к. | 2х400 | 360 | 203 | 157
91 | ТП-1503 | Пригородный к. | 400 | 360 | 153 | 207
92 | КТП-1504 | Пригородный к. | 400 | 360 | 135 | 225
93 | КТП-1505 | Пригородный к. | 400 | 360 | 101 | 259
94 | ТП-1512 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 266 | 301
95 | ТП-1513 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 56 | 511
96 | ТП-1514 | Сауран к-сі | 2х1000 | 900 | 181 | 719
97 | ТП-1515 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 114 | 453
98 | КТП-1520 | Қараөткел к. | 630 | 567 | 8 | 559
99 | ТП-1521 | "Нұржол" бульвары | 2х250 | 225 | 43 | 182
100 | ТП-1522 | "Нұржол" бульвары | 2х250 | 225 | 68 | 157
101 | ТП-1523 | "Нұржол" бульвары | 2х630 | 567 | 150 | 417
102 | ТП-1526 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 135 | 432
103 | ТП-1527 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 370 | 197
104 | ТП-1528 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 135 | 432
105 | ТП-1529 | Дипломотиялық қалашық Сарайшық к-сі | 2х630 | 567 | 297 | 270
106 | ТП-1532 | Қонаев к-сі, Бас алаң | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
107 | ТП-1536 | Орынбор к-сі 2 | 2х1600 | 1440 | 417 | 1023
108 | ТП-1537 | Қонаев к-сі | 2х1000 | 900 | 503 | 397
109 | ТП-1538 | Бас алаң | 2х630 | 567 | 280 | 287
110 | ТП-1539 | Бас алаң | 250 | 225 | 49 | 176
111 | ТП-1541 | Тұран даңғ. | 2х400 | 360 | 170 | 190
112 | ТП-1542 | Қонаев к-сі | 2х1000 | 900 | 491 | 409
113 | ТП-1543 | Қонаев к-сі | 2х1000 | 900 | 353 | 547
114 | ТП-1544 | Қонаев к-сі | 2х1000 | 900 | 352 | 548
115 | ТП-1545 | Қабанбай батыр даңғ. | 4х1000 | 1800 | 1300 | 500
116 | ТП-1546 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х400 | 360 | 119 | 241
117 | ТП-1552 | Сол жағалау, Ақмешіт к-сі | 2х630 | 567 | 282 | 285
118 | ТП-1555 | "Триумф Астаны" т/к | 2х2500 | 2250 | 750 | 1500
119 | ТП-1556 | Достық к-сі | 2х1000 | 900 | 126 | 774
120 | ТП-1564 | Қорғалжын трассасы | 2х1600 | 1440 | 690 | 750
121 | ТП-1566 | Сауран к-сі | 2х1000 | 900 | 228 | 672
122 | ТП-1567 | Сауран к-сі | 2х1000 | 900 | 381 | 519
123 | ТП-1580 | Тұран даңғ. | 2х1000 | 900 | 234 | 666
124 | ТП-1582 встроенная | Сарайшық к-сі | 2х1000 | 900 | 173 | 727
125 | ТП-1583 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 211 | 356
126 | ТП-1584 | Қонаев к-сі | 2х630 | 567 | 195 | 372
127 | ТП-1585 | Қонаев к-сі | 2х630 | 567 | 134 | 433
128 | ТП-1588 | Шұбар к. | 400 | 360 | 102 | 258
129 | ТП-1594 | Тұран даңғ. | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
130 | ТП-1600 | Достық к-сі | 2х1000 | 900 | 320 | 580
131 | ТП-1601 встроенная | Достық к-сі | 2х1600 | 1440 | 158 | 1282
132 | ТП-1602 встроенная | Достық к-сі | 2х1600 | 1440 | 332 | 1108
133 | ТП-1603 | Сығанақ к-сі | 2х1000 | 900 | 198 | 702
134 | ТП-1604 | Сығанақ к-сі | 2х1000 | 900 | 262 | 638
135 | ТП-1611 | Достық к-сі | 2х1600 | 1440 | 169 | 1271
136 | ТП-1612 | Керей Жәнібек хандар к-сі | 2х1000 | 900 | 327 | 573
137 | ТП-1614 | Сауран к-сі | 2х2500 | 2250 | 750 | 1500
138 | ТП-1619 | Тұран даңғ., 34/1 | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
139 | ТП-1631 | Тұран даңғ. | 2х1000 | 900 | 239 | 661
140 | ТП-1642 | Қан орталығы | 2х2000 | 1800 | 406 | 1394
141 | ТП-1649 | Метеорология орталығы Мәңгілік ел к-сі | 2х1000 | 900 | 441 | 459
142 | ТП-1651 | Зияткерлік мектеп Түркістан к-сі | 2х1600 | 1440 | 266 | 1174
143 | ТП-1652 | Сығанақ к-сі | 2х2500 | 2250 | 317 | 1933
144 | ТП-1659 | Сарайшық к-сі 40 (ВП-8) | 2х1000 | 900 | 499 | 401
145 | КТП-1664 | Пригородный к. | 630 | 567 | 120 | 447
146 | ТП-1667 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 195 | 372
147 | ТП-1668 | Орынбор к-сі, 35 | 2х1600 | 1440 | без РУ-0,4кВ
148 | ТП-1672 | Перинаталдық орталық Рысқұлов к-сі | 2х1600 | 1440 | 496 | 944
149 | ТП-1673 | №2 қалалық аурухана Рысқұлов к-сі | 2х1600 | 1440 | 341 | 1099
150 | ТП-1675 | Орынбор к-сі, №33 үй ауданы (Түркістан к-сі - 24 көшесі - 25 к-сі) | 2х1600 | 1440 | 161 | 1279
151 | ТП-1680 | 27 к-сі - 31 к-сі м/у Қабанбай мен Сарыарқа даңғ. | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
152 | ТП-1681 | 27 к-сі - 31 к-сі м/у Қабанбай мен Сарыарқа даңғ. | 2х1000 | 900 | 869 | 31
153 | ТП-1682 | 27 к-сі - 31 к-сі м/у Қабанбай мен Сарыарқа даңғ. | 2х2000 | 1800 | 1120 | 680
154 | ТП-1683 | 27 к-сі - 31 к-сі м/у Қабанбай мен Сарыарқа даңғ. | 2х2000 | 1800 | 365 | 1435
155 | БКТП-1688 | Заречный к. | 2х630 | 567 | 498 | 69
156 | ТП-1690 | Қонаев к-сі | 2х630 | 567 | 96 | 471
157 | КТП- 1695 | Шұбар к. | 630 | 567 | 232 | 335
158 | БКТП-1696 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 129 | 438
159 | КТП-1698 | Шұбар к. | 630 | 567 | 199 | 368
160 | ТП-1699 | Мәңгілік ел к-сі | 2х1000 | 900 | 219 | 681
161 | БКТП-2405 | Ильинка к. | 2х1600 | 1440 | 160 | 1280
162 | ТП-2432 | Ильинка к. | 400 | 360 | 110 | 250
163 | ТП-2439 | Ильинка к. | 2х630 | 567 | 31.5 | 535.5
164 | ТП-2478 | Қыз Жыбек к-сі | 400 | 360 | 105 | 255
165 | ТП-3602 | Қабанбай батыр даңғ., №40 үй | 2х1000 | 900 | 306 | 594
166 | ТП-3605 | Комсомол к. | 2х630 | 567 | 97 | 470
167 | ТП-3611 | Қорғалжын шоссесі | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
168 | ТП-3622 | Сауран к-сі | 2х1000 | 900 | 404 | 496
169 | ТП-3629 | Ақмешіт к-сі, №7Т ғим. | 2х1000 | 900 | 464 | 436
170 | ТП-3635 | Ақмешіт к-сі | 2х630 | 567 | 223 | 344
171 | БКТП-3636 | Мәңгілік ел к-сі | 2х630 | 567 | 244 | 323
172 | ТП-3640 | Шұбар к. | 2х630 | 567 | 75 | 492
173 | ТП-3644 | Шұбар та, Жауқазын т.к., 6-үй | 2х630 | 567 | 72 | 495
174 | ТП-3654 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 123 | 444
175 | ТП-3655 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х1000 | 900 | 106 | 794
176 | КТП-3657 | Шұбар к. | 630 | 567 | 107 | 460
177 | БКТП-3660 | Пригородный к. | 2х630 | 567 | 186 | 381
178 | КТП-3663 | Қорғалжын шоссесі, №8/2 үй | 2х630 | 567 | 30 | 537
179 | КТП-3664 | Пригородный к. | 2х630 | 567 | 227 | 340
180 | ТП-3667 | Орынбор к-сі 4-үй -Сығанақ к-сі | 2х2500 | 2250 | 372 | 1878
181 | БКТП-3668 | Комсомол к. | 1000 | 900 | 157 | 743
182 | КТП-3669 | Комсомол к. | 1000 | 900 | 314 | 586
183 | БКТП-3675 | 199 к-сі | 2х630 | 567 | 44 | 523
184 | ТП-3676 | Пригородный к. | 2х630 | 567 | 35 | 532
185 | БКТП-3677 | Комсомольский к., Домалақ ана к-сі | 2х1600 | 1440 | 124 | 1316
186 | БКТП-3683 | Бірлік тұйық к-сі | 2х1000 | 900 | 185 | 715
187 | ТП-3689 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х1000 | 900 | 142 | 758
188 | ТП-3700 | Зейін Шашкин к-сі, №22Т ғим. (Орынбор к-сі мен 36 көшенің қиыл.) | 2х1600 | 1440 | 295 | 1145
189 | ТП-3701 | Будапешт к-сі, №37Т ғим. (Орынбор к-сі мен 36 көшенің қиыл) | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
190 | ТП-3720 | Ақмешіт к-сі, №11 үйдің ауданы | 2х1600 | 1440 | 237 | 1203
191 | ТП-3721 | Е-11 к-сі | 2х1000 | 900 | 76 | 824
192 | ТП-3723 | Түркістан к-сі | 2х1000 | 900 | 146 | 754
193 | ТП-3725 | Хусейн бен Талал к-сі мен 37 к-сі | 2х630 | 567 | 282 | 285
194 | ТП-3738 | Е-30 к-сі | 2х1600 | 1440 | 182 | 1258
195 | ТП-3740 | Аяулым к-сі, №2Т ғим. | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
196 | ТП-3741 | Абырой к-сі (бұрынғы Е604), №24Т ғим. | 2х1600 | 1440 | 545 | 895
197 | ТП-3742 | Ерлік к-сі (бұрынғы Е607), №24Т ғим. | 2х1600 | 1440 | 705 | 735
198 | ТП-3743 | Ханшайым Сүйінбике к-сі, №15Т ғим. | 2х1600 | 1440 | 653 | 787
199 | ТП-3745 | Пригородный к. | 2х1600 | 1440 | 289 | 1151
200 | ТП-3754 | Түркістан к-сі 14/1 мен 14/2 (24 к-сі мен Түркістан к-сі, 1,7 Пригородный т/а батысында) | 2х1000 | 900 | 105 | 795
201 | БКТП-3755 | Қорғалжын шоссесі, №5 үй | 2х1600 | 1440 | 38 | 1402
202 | БКТП-3825 | Қорғалжын шоссесі | 2х2500 | 2250 | 335 | 1915
203 | ТП-3827 | Қабанбай батыр даңғ., дом 60, НП-1Т (ранее перес. Ул.Орынбор и Хусейн бен Талал) | 2х2500 | 2250 | 372 | 1878
204 | ТП-3830 | Қабанбай батыр даңғ., 58С үй | 2х2500 | 2250 | 251 | 1999
205 | ТП-3831 | Қабанбай батыр даңғ., №58Л үйінің ауданы | 2х2500 | 2250 | 257.5 | 1992.5
206 | ТП-3832 | Орынбор, Т.Рысқұлов, Хусейн бен Талал к-рі мен Қабанбай батыр даңғ. | 2х1250 | 1125 | 550 | 575
207 | ТП-3833 | Қабанбай батыр даңғ., 58А ғим., н.п.1Т | 2х2500 | 2250 | 421 | 1829
208 | ТП-4031 | Ұлы Дала даңғ., №6, 6/1 , 6/2 үйлерінің ауданы | 4х2500 | 4500 | 670 | 3830
209 | КТП-6002 | Тельман к. | 1600 | 1440 | 106 | 1334