## БРЭС рус
Информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей района Байконур на февраль2026 года
№ | Диспетчерское | Адрес расположения | Номинальная мощность | Располагаемая | Потребляемая | Потребляемая | Резервная (доступная) мощность кВт
п/п | наименование |  | тр-ра, кВА | мощ. тран-, кВт | мощность, кВт зима | мощность, кВт лето
1 | РП - ДМ | Республики-ул.Сейфуллина | 160 | 143 | 53 | 53 | 90
2 | РП ЖБИ | ул. Жанажол 17"А" | без тран-ов
3 | РП-Северная | Промзона | без тран-ов
4 | РП-1 | ул. Отырар 5 | без тран-ов
5 | РП-1А | ул. Отырар 5 | без тран-ов
6 | РП - 4 | П. Морозова, 51 | 630 | 567 | 124 | 99.2 | 443
7 | РП-9 | Северное ш.-Акбидай 25/1 | 400 | 360 | 219 | 175.2 | 141
8 | РП-13 | ул.Игилик (Ташкентская) | 2х1000 | 900 | 385 | 308 | 515
9 | РП - 14 | ул. Ш. Жиенкулова | 2х630 | 567 | 436 | 348.8 | 131
10 | РП - 18 | м - н Молодёжный 13/2 - 15/4 | 2х630 | 567 | 425 | 340 | 142
11 | РП - 19 | пр. Абая 66 - ул. Сембинова | 2х400 | 360 | 136 | 108.8 | 224
12 | РП - 20 | Молодёжный ул.Ташенова 2/3 | 2х630 | 567 | 178 | 142.4 | 389
13 | РП - 27 | ул.Таха Хусейна | 2х400 | 360 | 223 | 178.4 | 137
14 | РП - 30 | ул.Торайгырова 3 | 2х1000 | 900 | 470 | 376 | 430
15 | РП-33 | ул. Ш. Жиенкулова (Фурманова) | без тран-ов |  |  | 0
16 | РП - 37 | Янушкевича 6 (тер-рия ЕНУ) | 2х630 | 567 | 435 | 348 | 132
17 | РП - 41 | Сейфуллина 15 - пер. Култобе | 2х630 | 567 | 463 | 370.4 | 104
18 | РП - 44 | пр. Абая - ул.Валиханова | 2х1000 | 900 | 598 | 478.4 | 302
19 | РП - 56 | ул. Кенесары 38 | 2х630 | 567 | 490 | 392 | 77
20 | РП-74 | ул. Валиханова 9/1 | 4х1000 | 900 | 560 | 448 | 340
21 | РП - 60 | ул. Иманова | 2х630 | 567 | 202 | 161.6 | 365
22 | РП - 90 | ул.Кенесары 69,69А | 2х1000 | 900 | 596 | 476.8 | 304
23 | РП - 93 | ул.Валиханова, Тархана | 2х630 | 567 | 462 | 369.6 | 105
24 | РП - 110 | ул.Ә.Сембинова, район здания 4/1 (на заднем дворе) | 2х1000 | 900 | 750 | 600 | 150
25 | РП - 112 | ул.Кенесары | 2х2000 | 1800 | 526 | 420.8 | 1274
26 | РП - 138 | Абая - Янушкевича | 2х1600 | 1440 | 493 | 394.4 | 947
27 | РПБ - 155 | ул. Жиенкулова | без тран-ов |  |  | 0
28 | РПБ - 156 | ул. Жиенкулова - Циолковского | без тран-ов |  |  | 0
29 | РПБ - 157 | ул. Циолковского | без тран-ов |  |  | 0
30 | РП-185 | ул.Сарыжайлау (Степная) | 2х400 | 360 | 0 | 0 | 360
31 | РП-231 | пос.Автоматика,р-н нефтебазы | без тран-ов |  |  | 0
32 | РП-254 | шоссе Алаш и Ондирис, район ул.С316, район здания 5 | 2х1000 | 900 | 420 | 336 | 480
33 | ТП - 2 | пр. Абая - ул. Отырар 41 | 2х400 | 360 | 234 | 187.2 | 126
34 | ТП - 5 | ул. Сембинова 48/3 - 50/1 | 2х400 | 360 | 224 | 179.2 | 136
35 | ТП - 8 | ул. Лермонтова - пер. Сенной | 2х630 | 567 | 428 | 342.4 | 139
36 | ТП - 10 | ул. Отырар - ул. Сырдарья | 630 | 567 | 395 | 316 | 172
37 | ТП - 13 | ул. Брусиловского | РУ-0,4, Т-р - ТОО "Сут" |  |  | 0
38 | ТП-16 | ул. Дорожная 17 | 630 | 567 | 451 | 360.8 | 116
39 | КТП - 21 | пер. Мырзашол | 400 | 360 | 302 | 241.6 | 58
40 | ТП - 23 | ул. Сейфуллина | 2х400 | 360 | 374 | 299.2 | -14
41 | ТП-28 | ул. Гоголя | 250 | 225 | 136 | 108.8 | 89
42 | КТП - 30 | ул. Фурманова 6 | 630 | 567 | 483 | 386.4 | 84
43 | ТП-32 | п. Кирпичный, ул.Чехоева 7 - Шет | 2х630 | 567 | 416 | 332.8 | 151
44 | КТП - 37 | пер. Есильский - ул. Полевая | 630 | 567 | 478 | 382.4 | 89
45 | КТП - 47 | ул. Вишневского-Угольная | 630 | 567 | 106 | 84.8 | 461
46 | БКТП - 66 | ул. Кенесары - ул. Гастелло | 2х630 | 567 | 401 | 320.8 | 166
47 | ТП - 68 | ул. Циолковского 18 | 400 | 360 | 185 | 148 | 175
48 | ТП - 74 | ул. Валиханова - ул. Сейфуллина | 2х630 | 567 | 550 | 440 | 17
49 | ТП - 78 | ул.Бейсекбаева 13 | 400 | 360 | 335 | 268 | 25
50 | ТП - 81 | ул. Циолковского - пр. Абая | 400 | 360 | 163 | 130.4 | 197
51 | ТП - 83 | ул. Акжол 20 | 2х630 | 567 | 304 | 243.2 | 263
52 | ТП - 85 | ул. Ташенова в сквере | 1000 | 900 | 285 | 228 | 615
53 | ТП-87 | ул. Гоголя 14 | 400 | 360 | 274 | 219.2 | 86
54 | БКТП-91 | Северное шоссе, 307 квартал | 630 | 567 | 490 | 392 | 77
55 | БКТП-99 | р - н кирпичного завода №2 | 630 | 567 | 510 | 408 | 57
56 | КТП - 111 | Казгородок, ул. Садвакасова 14 | 400 | 360 | 320 | 256 | 40
57 | ТП - 113 | ул. Ш. Жиенкулова 42 | 400 | 360 | 300 | 240 | 60
58 | КТП - 114 | ул. Толстого | 630 | 567 | 469 | 375.2 | 98
59 | КТП - 119 | ул. Брусиловского 60 - пр. Абая | 630 | 567 | 371 | 296.8 | 196
60 | ТП - 127 | ул. Кравцова 16/2 | 2х400 | 360 | 224 | 179.2 | 136
61 | ТП - 129 | ул. Кравцова р-он ж.д. 5/2 | 2х630 | 567 | 468 | 374.4 | 99
62 | ТП - 130 | м - н Целинный, 12, 13 | 2х400 | 360 | 259 | 207.2 | 101
63 | ТП - 154 | ул. Луи Пастера - Кенесары 61 | 400 | 360 | 322 | 257.6 | 38
64 | ТП - 155 | ул. Жубанова ,33 (63а) | 630 | 567 | 339 | 271.2 | 228
65 | ТП - 156 | Жиенкулова 22, 24, пер. Толстого | 2х400 | 360 | 170 | 136 | 190
66 | ТП - 157 | ул. Валиханова 13-13/1 | 2х1000 | 900 | 423 | 338.4 | 477
67 | ТП - 162 | ул. Бейсекбаева - ул. Кенесары | 2х630 | 567 | 179 | 143.2 | 388
68 | БКТП - 172 | ул. Янушкевича - ул. Иманова | 630 | 567 | 99 | 79.2 | 468
69 | ТП-176 | Чехоева 14а, Кирпичного завода | 2х630 | 567 | 490 | 392 | 77
70 | ТП - 183 | ул. Кенесары, 210, 212 | 400 | 360 | 163 | 130.4 | 197
71 | ТП-196 | ЖБК-1, маг."Прогресс" | 2х630 | 567 | 303 | 242.4 | 264
72 | ТП - 200 | ул.Циолковского 4 | 630 | 567 | 106 | 84.8 | 461
73 | КТП - 202 | Сырдарья угол ул. Карагандинской | 630 | 567 | 200 | 160 | 367
74 | ТП-208 | ул.Тайбурыл 17 (Курская) | 2х2000 | 1800 | 530 | 424 | 1270
75 | ТП - 231 | ул.Циолковского 2 (28а) | 2х400 | 360 | 222 | 177.6 | 138
76 | ТП - 233 | ул.Абая - ул.Циолковского | 400 | 360 | 174 | 139.2 | 186
77 | ТП-239 | ул.Шонанулы -Игилик | 2х630 | 567 | 436 | 348.8 | 131
78 | ТП-256 | ул. Тайбурыл 7А | 400 | 360 | 121 | 96.8 | 239
79 | КТП - 259 | ул.Омарова | 630 | 567 | 215 | 172 | 352
80 | ТП - 264 | Култегiн 44 ул. Ш. Жиенкулова | 630 | 567 | 155 | 124 | 412
81 | КТП - 271 | пр.Абая 195-197 - пер. Култобе | 250 | 225 | 136 | 108.8 | 89
82 | БКТП-275 | ул.Шардара 17, ш. Ондирис | 630 | 567 | 265 | 212 | 302
83 | КТП - 294 | ул.Луи Пастера - ул. Тараз | 400 | 360 | 213 | 170.4 | 147
84 | ТП - 298 | ул.Брусиловского 74 - пр.Абая 219. | 2х630 | 567 | 224 | 179.2 | 343
85 | ТП - 305 | ул. Кенесары, 55 | 2х630 | РУ-0,4, Т-1,2 баланс Казактелеком
86 | ТП - 308 | Кенесары,150 - ул. Валиханова, 35 | 2х400 | 360 | 269 | 215.2 | 91
87 | ТП - 310 | ул. Кошкарбаева, 36 | 2х400 | 360 | 101 | 80.8 | 259
88 | ТП - 311 | ул.Иманова 32/3 | 2х630 | 567 | 270 | 216 | 297
89 | ТП - 312 | ул. Отырар, 69 | 2х400 | 360 | 311 | 248.8 | 49
90 | КТП-315 | ул.Чехоева, 3 | 400 | 360 | 231 | 184.8 | 129
91 | ТП - 318 | пр. Абая, 117 (за ателье "Элегант") | 630 | 567 | 148 | 118.4 | 419
92 | КТП - 319 | ул. Джангильдина - ул. Тараз | 630 | 567 | 507 | 405.6 | 60
93 | ТП - 320 | ул. Ш. Айманова - ул. Джангильдина | 2х400 | 360 | 257 | 205.6 | 103
94 | ТП - 322 | пр.Республики, 30 - 32 (угол пр. Абая) | 2х630 | 567 | 446 | 356.8 | 121
95 | ТП - 325 | пр.Абая 59 - ул. Валиханова | 2х630 | 567 | 444 | 355.2 | 123
96 | ТП - 326 | ул.Бейсекбаева, 25 (угол пр. Абая) | 400 | 360 | 163 | 130.4 | 197
97 | ТП - 332 | ул.Габдуллина 7 | 2х1000 | 900 | 633 | 506.4 | 267
98 | ТП - 335 | ул. Можайского 15Б - пр.Абая 96А | 2х400 | 360 | 212 | 169.6 | 148
99 | ТП - 336 | ул.Бараева, 9 - ул.Габдуллина 2 | 2х630 | 567 | 306 | 244.8 | 261
100 | ТП - 341 | ул. Валиханова, 02 - 04. | 2х400 | 360 | 118 | 94.4 | 242
101 | БКТП-345 | ул. Ташкентская-Самаркандская | 630 | 567 | 223 | 178.4 | 344
102 | ТП - 354 | ул .Смаилова (Речная), 40-Габдуллина | 2х400 | 360 | 256 | 204.8 | 104
103 | ТП - 355 | ул. Бейсекбаева,11А -угол ул. Кенесары | 250 | 225 | 104 | 83.2 | 121
104 | ТП-356 | Шортандинская трасса | 400+630 | 360 | 102 | 81.6 | 258
105 | ТП-357 | Шортандинская трасса | 2х400 | 360 | 88 | 70.4 | 272
106 | ТП-359 | ул. Кеменгерулы, 10 | 2х250 | 225 | 83 | 66.4 | 142
107 | ТП - 361 | ул. Бейсекбаева-Тархана | 2х400 | 360 | 120 | 96 | 240
108 | ТП - 364 | ул. Тархана -Асан Кайгы (ранее Гастелло) | 2х400 | 360 | 116 | 92.8 | 244
109 | ТП - 375 | пр. Республики, 8 - 10 | 2х630 | 567 | 253 | 202.4 | 314
110 | ТП - 386 | ул.Торайгырова-ул.Луи Пастера-Кенесары | 2х630 | 567 | 361 | 288.8 | 206
111 | ТП - 388 | ул. Пушкина - ул. Жубанова | 2х400 | 360 | 243 | 194.4 | 117
112 | ТП - 390 | ул. Отырар - ул. М. Маметовой | 2х400 | 360 | 236 | 188.8 | 124
113 | БКТП-391 | Кирпичный завод, ул. Кирпичная | 2х1000 | 900 | 620 | 496 | 280
114 | ТП - 393 | пр. Республики, 4 (спаренная с ТП-394) | 2х630 | 567 | 215 | 172 | 352
115 | ТП - 394 | пр. Республики, 4 (спаренная с ТП-393) | 2х400 | 360 | 231 | 184.8 | 129
116 | ТП - 396 | пр. Абая 71 | 2х400 | 360 | 199 | 159.2 | 161
117 | ТП - 401 | ул. Аймаутова | 2х400 | 360 | 276 | 220.8 | 84
118 | ТП - 402 | пр.Республики, 40 - уг.Джангильдина | 2х630 | 567 | 276 | 220.8 | 291
119 | ТП - 413 | пр. Абая, 290 -угол ул. Жубанова | 2х1000 | 567 | 375 | 300 | 192
120 | ТП - 414 | ул.Сембинова, 58-60/1 | 2х400 | 360 | 249 | 199.2 | 111
121 | ТП - 458 | ул.Жубанова 29-29/1 | 2х400 | 360 | 150 | 120 | 210
122 | ТП - 471 | ул.Жуковского 53/2 - 55. | 400 | 360 | 213 | 170.4 | 147
123 | ТП - 484 | ул. Тельмана - ул. Иманова | 2х630 | 567 | 451 | 360.8 | 116
124 | ТП-524 | ул.Бараева 10/1 | 2х630 | 567 | 459 | 367.2 | 108
125 | ТП - 525 | ул.Бараева 14 | 2х630 | 567 | 451 | 360.8 | 116
126 | ТП - 529 | ул.Ташенова 4/4-8/3 | 2х400 | 360 | 271 | 216.8 | 89
127 | ТП - 531 | м-он Молодежный, 35-41 | 2х630 | 567 | 388 | 310.4 | 179
128 | ТП - 538 | ул. Таха Хусейна 5/1 - 9 | 2х400 | 360 | 197 | 157.6 | 163
129 | ТП - 562 | ул.Таха Хусейна 2 | 2х630 | 567 | 189 | 151.2 | 378
130 | ТП - 570 | ул.Бараева 2-2/2 | 2х630 | 567 | 254 | 203.2 | 313
131 | КТП-597 | ул. Самаркандская, за старой нефтебазой | 630 | 567 | 125 | 100 | 442
132 | КТП-823 | ул.Литейная, 1 | 630 | 567 | 235 | 188 | 332
133 | КТП-845 | пос. Кирипичный | 630 | 567 | 102 | 81.6 | 465
134 | КТП-846 | пос. Кирипичный | 630 | 567 | 306 | 244.8 | 261
135 | КТП-847 | пос. Кирипичный | 630 | 567 | 141 | 112.8 | 426
136 | КТП-855 | ул. Кеншалган (ВРЗ) | 630 | 567 | 271 | 216.8 | 296
137 | КТП - 873 | ул. Пушкина (Можайского) | 2х1000 | 900 | 123 | 98.4 | 777
138 | КТП - 874 | ул. Пушкина (Можайского) | 2х630 | 567 | 154 | 123.2 | 413
139 | КТП - 875 | ул. Пушкина (Можайского) | 2х630 | 567 | 75 | 60 | 492
140 | КТП - 876 | ул. Пушкина (Можайского) | 2х630 | 567 | 45 | 36 | 522
141 | КТП-879 | ул. Курмангазы | 250 | 225 | 178 | 142.4 | 47
142 | КТП-1009 | п. ЖБК, на Кирзаводе | 630 | 567 | 239 | 191.2 | 328
143 | КТП-1014 | ул.Кеменгерулы, 24 | 250 | 225 | 103 | 82.4 | 122
144 | ТП - 1029 | м-он Молодежный, дом 49-51 | 2х400 | 360 | 163 | 130.4 | 197
145 | КТП - 1039 | ул.Сембинова, 4- у поликлиники | 250 | 225 | 109 | 87.2 | 116
146 | ТП - 1053 | ул. Гумилева, 1; у реки "Ак Булак" | 2х630 | 567 | 365 | 292 | 202
147 | ТП - 1057 | пр. Республики - ул. Бараева | 2х1000 | 900 | 353 | 282.4 | 547
148 | БКТП-1082 | ул. Лунина | 630 | 567 | 516 | 412.8 | 51
149 | ТП - 1101 | ул. Бараева (за Посольством РФ) | 2х630 | 567 | 446 | 356.8 | 121
150 | ТП - 1137 | ул. Досмухамедулы (Литейная), 2-4 | 2х630 | 567 | 377 | 301.6 | 190
151 | ТП - 1137А | ул. Досмухамедулы (Литейная), 2-4 | 400 | 360 | 126 | 100.8 | 234
152 | КТП-1158 | ул. Кеменгерулы, р-он Лесозавода | 100 | 90 | 61 | 48.8 | 29
153 | ТП - 1165 | пр. Абая, 219/4 | 2х630 | 567 | 244 | 195.2 | 323
154 | ТП - 1176 | ул. Набережная, р-он СШ №10 | 2х630 | 567 | 145 | 116 | 422
155 | ТП-1187 | ул. Иманбаева 8 | 2х1000 | 900 | 456 | 364.8 | 444
156 | ТП - 1200 | ул. Бараева, 19 | 2х400 | 360 | 292 | 233.6 | 68
157 | ТП-1203 | ул. Кеменгерулы | 2х630 | 567 | 346 | 276.8 | 221
158 | ТП - 1215 | ул. Кенесары, 127 | 2х630 | 567 | 436 | 348.8 | 131
159 | ТП-1267 | ул.Ж.Тархана, дом 88 | 2х1250 | 1125 | 750 | 600 | 375
160 | 1281 | ул. Бейсекбаева 11 | 2х1000 | 900 | 560 | 448 | 340
161 | ТП-1286 | Тараза 2 | 2х2500 | 2200 | 1465 | 1172 | 735
162 | КТП-1803 | 5 км Шортандинской трассы | 400 | 360 | 281 | 224.8 | 79
163 | КТП-1832 | р-н ТЭЦ-2, ул.Аксумбе, р-н зд. 6 | 1000 | 900 | 419 | 335.2 | 481
164 | ТП - 1835 | ул. Литейная, р-он общежития № 8 | 2х630 | 567 | 235 | 188 | 332
165 | КТП-2077 | ул. Самаркандская, 9 | 250 | 225 | 96 | 76.8 | 129
166 | ТП-2172 | ул. Кеншелер | 2х400 | 360 | 246 | 196.8 | 114
167 | ТП-2181 | ул. Ушконыр | 2х400 | 360 | 236 | 188.8 | 124
168 | КТП-2200 | перес. ул.Гоголя и Жана жол | 400 | 360 | 237 | 189.6 | 123
169 | ТП-3001 | ул.Жубанова | 2х1600 | 1440 | 430 | 344 | 1010
170 | ТП - 3010 | ул. Сейфуллина, 40 | 2х630 | 567 | 205 | 164 | 362
171 | ТП - 3013 | ул. Отырар | 2х1000 | 900 | 534 | 427.2 | 366
172 | ТП-3015 | ул.Янушкевича 1 | 2х1000 | 900 | 523 | 418.4 | 377
173 | ТП-3017 | пр.Абая, район здания 45 и 45/1 | 2х1600 | 1440 | 568 | 454.4 | 872
174 | ТП-3018 | Кенесары 54 | 2х1000 | 900 | 356 | 284.8 | 544
175 | ТП - 3024 | ул. Можайского, 28А | 2х1600 | 1440 | 556 | 444.8 | 884
176 | ТП - 3025 | ул. Валиханова-пр. Абая | 2х1250 | 1125 | 687 | 549.6 | 438
177 | ТП-3033 | ул.Брусиловского, р-н здания 87 | 2х630 | РУ-0,4, Т-1,2 баланс Астана Полиграфия
178 | ТП - 3047 | ул. Ташенова , р-н сквера | 2х1000 | 900 | 402 | 321.6 | 498
179 | ТП-3049 | ул.Кенесары, район дома 42, 44, 46, 42/1 | 4х1000 | 900 | 426 |  | 474
180 | ТП - 3075 | Комплекс ЖД по неч. стороне ул. Бараева | 2х630 | 567 | 381 | 304.8 | 186
181 | ТП-3087 | ул. Кенесары-Валиханова | 2х1000 | 900 | 303 | 242.4 | 597
182 | ТП-3097 | ул.Иманова - ул. Гумар Караш | 2х2500 | 2250 | 1100 | 880 | 1150
183 | ТП-3103 | район перес. улиц Интернациональная и Габдуллина | 2х1000 | 900 | 652 | 521.6 | 248
184 | ТП-3105 | ул.А.Сембинова, во дворе дома 7 | 2х1600 | 1440 | 365 | 292 | 1075
185 | ТП-3111 | Кошкарбаева-Акмолинс-кая-Интер. | 2х1000 | 900 | 371 | 296.8 | 529
186 | ТП - 3115 | ул. Толстого, 17/1 | 2х400 | 360 | 223 | 178.4 | 137
187 | ТП - 3119 | ул. Жубанова, 29 | 2х630 | 567 | 155 | 124 | 412
188 | ТП - 3120 | ул.С.Сейфуллина, 59 | 2х630 | 567 | 558 | 446.4 | 9
189 | ТП - 3126 | ул. Брусиловского, 2 | 2х1600 | 1440 | 322 | 257.6 | 1118
190 | ТП - 3129 | Гастелло-Дулати-Баянауыл | 2х630 | 567 | 354 | 283.2 | 213
191 | ТП-3130 | Уалиханова 3 | 2х1600 | 1440 | 1376 | 1100.8 | 64
192 | КТП-3138 | ул. Омарова, 137 | 400 | 360 | 184 | 147.2 | 176
193 | ТП - 3144 | Кенесары р-н д.82 -Циолковского | 2х400 | 360 | 241 | 192.8 | 119
194 | ТП-3147 | Торайгырова 2 | 2х1000 | 900 | 650 | 520 | 250
195 | ТП-3155 | ул.Отырар, р-н дома №2 и №2/1 | 2х400 | 360 | 220 | 176 | 140
196 | БКТП - 3165 | Иманова-Жубанова-Янушкевича-Кенесары | 2х1600 | 1440 | 319 | 255.2 | 1121
197 | ТП-3172 | ул.Иманова, район дома 41 | 2х1600 | 1440 | 356 | 284.8 | 1084
198 | БТП - 3177 | ул. Гастелло-Пастера | 2х630 | 567 | 245 | 196 | 322
199 | ТП - 3178 | Сейфуллина, 225 | 2х400 | 360 | 214 | 171.2 | 146
200 | БКТП - 3188 | пер. Минский | 2х400 | 360 | 239 | 191.2 | 121
201 | ТП - 3189 | пер. Иманова | 2х630 | 567 | 312 | 249.6 | 255
202 | БКТП - 3191 | ул.Иманбаевой, 2 | 2х630 | 567 | 486 | 388.8 | 81
203 | ТП-3197 | ул.Тархана, район здания 17 | 2х400 | 360 | 256 | 204.8 | 104
204 | ТП-3201 | пр. Боегнбай 54 | 2х1600 | 1440 | 960 | 768 | 480
205 | ТП-3229 | ул.Жубанова 3 (мкр. Целинный) | 2х400 | 360 | 254 | 203.2 | 106
206 | ТП-3230 | Кенесары-Сембинова | 2х1000 | 900 | 278 | 222.4 | 622
207 | БКТП - 3231 | ул. Аймаутова | 2х630 | 567 | 277 | 221.6 | 290
208 | БКТП-3235 | Ломоносова-Кенесары | 2х1600 | 1440 | 1245 | 996 | 195
209 | БКТП-3239 | ул. Сембинова-пер. Толстого | 2х400 | 360 | 229 | 183.2 | 131
210 | БКТП - 3241 | ул. Джангильдина-пр.Республики | 2х400 | 360 | 228 | 182.4 | 132
211 | ТП-3242 | район перес.улиц Кенесары и Валиханова | 2х1000 | 900 | 450 | 360 | 450
212 | ТП-3245 | ул.Имамбаевой д.3 | 2х1000 | 900 | 607 | 485.6 | 293
213 | БКТП-3306 | ул.С.Сейфуллина, соор.41Т | 2х2500 | 2250 | 683 | 546.4 | 1567
214 | ТП-3394 | ул.Бараева, в доме №18/1 и 18/2 | 2х2000 | 1800 | 1200 | 960 | 600
215 | БКТП-7036 | ул.Саржайлау д.3/1 | 2х1000 | 900 | 555 | 444 | 345
216 | БКТП-7037 | ул.Саржайлау д.3/1 | 2х1000 | 900 | 0 | 0 | 900
217 | КТП-8037 | ул. Кусжолы | 630 | 567 | 236 | 188.8 | 331
218 | КТП-8038 | ул. Матросова | 630 | 567 | 239 | 191.2 | 328
219 | КТП-8040 | ул. Игилик-ул. Тайбурыл | 630 | 567 | 196 | 156.8 | 371
220 | КТП-8104 | ул.Анарская 18 в (Казгородок) | 400 | 360 | 223 | 178.4 | 137
221 | БКТП-8109 | шоссе Алаш, р-н дома №40/1 | 2х400 | 360 | 296 | 236.8 | 64
222 | ТП-8124 | ул.Досмухамедулы, соор. №24Т | 2х630 | 567 | 374 | 299.2 | 193
223 | КТП-8264 | ш.Алаш, уч.69/2 автодорога Астана-Ерментау | 400 | 360 | 11 | 8.8 | 349
224 | КТП-16А ЖД | ул. Малахова | 250 | 225 | 182 | 145.6 | 43
225 | ТП-18 ЖД | ул. Жанажол 4/3 | 100 | 90 | 72 | 57.6 | 18
226 | ТП-23 ЖД | ул. Ынтымак | 1000 | 900 | 724 | 579.2 | 176
227 | ТП-27 ЖД | ул. Акбидай | 400 | 360 | 223 | 178.4 | 137
228 | ТП-27А ЖД | ул. Акбидай | 400 | 360 | 310 | 248 | 50
229 | ТП-29 ЖД | ул. Токтарова | 630 | 567 | 423 | 338.4 | 144
230 | ТП-29А ЖД | паралельно ул. Сусамыр | 250 | 225 | 182 | 145.6 | 43
231 | КТП-29Б ЖД | ул. Ондирис | 400 | 360 | 282 | 225.6 | 78
232 | ТП-30 ЖД | ул. Ынтымак | 400 | 360 | 320 | 256 | 40
233 | КТП-31 ЖД | переулок Жетисай | 400 | 360 | 268 | 214.4 | 92
234 | КТП-31А ЖД | ул. Малахова | 250 | 225 | 184 | 147.2 | 41
235 | КТП-33 ЖД | пересечение ул. Аксу-Жабагалы и ул. Өндіріс | 400 | 360 | 241 | 192.8 | 119
236 | КТП-51 ЖД | ул. Сусамыр | 400 | 360 | 223 | 178.4 | 137
237 | ТП-52 ЖД | пересечение ул. Кеменгерулы и ул. Ынтымак | 400 | 360 | 223 | 178.4 | 137
238 | КТП-56 ЖД | напротив АЗС "Аурика" | 400 | 360 | 325 | 260 | 35
239 | КТП-57 ЖД | ул. Сусамыр | 400 | 360 | 245 | 196 | 115
| примечание: | в двутрансформаторных РП,ТП нормальный режим работы в сети - 1 тр-р в работе; 2-й тр-р в резерве.