## ЕРЭС апрель
Загрузка силовых трансформаторов 20/10/0,4кВ на РП/ТП/КТП находящихся
на балансе АО "Астана-РЭК" по Есильскому РЭС на 1 апреля 2022 г.
№ п/п | Дитспетчерское наименование | Адрес расположения | Номинальная мощность, кВА | Располагаемая мощность, тран-ров кВт | Потребляемая мощность, кВт | Резервная (доступная) мощность кВт
1 | РП-Энергоцентр 2 | ул.Орынбор 10 - Сыганак | без тр-ров
2 | РП-53 | Городской парк | 2х630 | 567 | 0 | 567
3 | РП-61 | пр.Кабанбай батыра Дипломатический городок | 2х1000 | 900 | 515 | 385
4 | РП-62 | пр.Кабанбай батыра | 2х2500 | 2250 | 840 | 1410
5 | РП-63 | пр.Кабанбай батыра Дипломатический городок | 2х630 | 567 | 371 | 196
6 | РП-70 | ул.Сыганак | 2х1600 | 1440 | 789 | 651
7 | РП-71 | ул.Кунаева | 2х1000 | 900 | 638 | 262
8 | РП-72 | ул.Кунаева | 2х630 | 567 | 433 | 134
9 | РП-79 | п.Караоткель | 2х1000 | 900 | 656 | 244
10 | РП-82 | ул.Сауран | 2х1600 | 1440 | 770 | 670
11 | РП-83 | Дом.Министерств | 4х1600 2х2500 | 3690 | без РУ-0,4кВ
12 | РП-84 | Дом.Министерств | 4х1600 | 2880 | без РУ-0,4кВ
13 | РП-85 | ул.Достык | 2х1000 | 900 | 760 | 140
14 | РП-89 | ул.Сарайшык | 2х1600 | 900 | 862 | 38
15 | РП-95 | ул.Сыганак | 2х1600 | 1440 | 803.5 | 636.5
16 | РП-97 | пр.Кабанбай батыра | 2х1600 | 1440 | 621 | 819
17 | РП-98 | п.Тельмана | 2х630 | 567 | 233 | 334
18 | РП-99 | ул.Сыганак | 2х1000 | 900 | 331 | 569
19 | РП-115 | пр.Кабанбай батыра | без тр-ров |  |  | 0
20 | РП-132 | пр.Туран и Кабанбай батыра | без тр-ров |  |  | 0
21 | РП-142 | п.Ильинка | 1000 | 900 | 233 | 667
22 | РП-144 | ул.Сарайшык | 2х1600 | 1440 | 732 | 708
|  | ул.Сарайшык | 2х1600 | 1440 | 739 | 701
23 | РП-162 | ул.Кунаева | 6х2000 | 5400 | без РУ-0,4кВ
24 | РП-163 | ул.Керей жанибек хандар | 1000 | 900 | 419 | 481
25 | РП-169 | ул.36 зд.10 | 2х3150 | 2835 | без РУ-0,4кВ
26 | РП-170 | п.Тельмана | 2х1000 | 900 | 286 | 614
27 | РП-172 | ул.Омарова | 2х1600 | 1440 | 655 | 785
28 | РП-181 | ул.Сауран | 2х1000 | 900 | 347 | 553
29 | РП-184 | ул.Е607 | 2х1600 | 1440 | 593 | 847
30 | РП-189 | ул.Мангилик ел | 2х1600 | 1440 | 477 | 963
1 | ТП-25 | п.Чубары ул.Темирказык | 2х630 | 567 | 535 | 32
2 | БКТП-120 | п.Чубары ул.Арай | 2х630 | 567 | 248 | 319
3 | ТП-378 | п.Чубары ул.Ондасынова | 2х630 | 567 | 322 | 245
4 | БКТП-398 | п.Караоткель | 2х630 | 567 | 343 | 224
5 | КТП-406 | п.Чубары | 630 | 567 | 486 | 81
6 | КТП-407 | п.Чубары | 630 | 567 | 374 | 193
7 | КТП-417 | п.Чубары | 630 | 567 | 449 | 118
8 | ТП-489 | п.Чубары | 2х630 | 567 | 525 | 42
9 | ТП-491 | п.Чубары | 2х400 | 360 | 396 | -36
10 | ТП-494 | п.Чубары | 2х630 | 567 | 303 | 264
11 | КТП-498 | п.Чубары | 250 | 225 | 120 | 105
12 | БКТП-581 | п.Чубары | 630 | 567 | 253 | 314
13 | ТП-591 | жм Караоткель, ул.Шарбакол, р-н дома №2 | 2х1000 | 900 | 492 | 408
14 | БКТП-595 | п.Чубары | 630 | 567 | 352 | 215
15 | КТП-603 | п.Заречный | 160 | 144 | 60 | 84
16 | КТП-604 | п.Заречный | 100 | 90 | 16 | 74
17 | КТП-605 | п.Заречный | 160 | 144 | 18 | 126
18 | КТП-606 | п.Заречная | 250 | 225 | 27.5 | 197.5
19 | БКТП-609 | п.Заречный | 630 | 567 | 294 | 273
20 | БКТП-611 | п.Заречный | 630 | 567 | 387 | 180
21 | КТП-683 (612) | п.Заречный | 630 | 567 | 399 | 168
22 | КТП-614 | п.Тельмана | 630 | 567 | 369.5 | 197.5
23 | КТП-618 | п.Тельмана | 160 | 144 | 103 | 41
24 | КТП-682 (622) | п.Тельмана | 630 | 567 | 294 | 273
25 | КТП-636 | п.Заречный | 630 | 567 | 230 | 337
26 | КТП-644 | п.Заречный | 630 | 567 | 90 | 477
27 | КТП-650 | п.Пригородный | 2х630 | 567 | 282 | 285
28 | КТП-655 | п.Заречный | 2х400 | 360 | 16 | 344
29 | КТП-657 | п.Заречный | 400 | 360 | 254 | 106
30 | КТП-658 | п.Тельмана | 400 | 360 | 283 | 77
31 | КТП-659 | п.Тельмана | 400 | 360 | 288 | 72
32 | ТП-666 | п.Тельмана | 2х1000 | 900 | 344 | 556
33 | БКТП-675 | пю Тельмана | 2х1600 | 1440 | 483 | 957
34 | ТП-683 | ЖМ Заречный | 2х1000 | 900 | 381 | 519
35 | КТП-685 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№95 | 1000 | 900 | 499 | 401
36 | КТП-686 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№96 | 1000 | 900 | 277 | 623
37 | КТП-687 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№93 | 1000 | 900 | 211 | 689
38 | КТП-688 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№94 | 630 | 567 | 373 | 194
39 | КТП-689 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№97 | 1600 | 1440 | 243 | 1197
40 | ТП-690 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№173 | 2х1600 | 1440 | 483 | 957
41 | ТП-691 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№174 | 2х1600 | 1440 | 485 | 955
42 | ТП-692 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№214 | 2х1600 | 1440 | 396 | 1044
43 | ТП-693 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№223 | 2х1600 | 1440 | 414 | 1026
44 | БКТП-694 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№335 | 2х1600 | 1440 | 487 | 953
45 | ТП-695 | п.Тельмана | 400 | 360 | 219 | 141
46 | ТП-1012 | Городской парк | 2х630 | 567 | 16 | 551
47 | ТП-1034 | пр.Кабанбай батыра | 2х1000 | 900 | 190 | 710
48 | ТП-1038 | п.Чубары | 1250 | 1125 | 550 | 575
49 | ТП-1042 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 332 | 235
50 | ТП-1044 | Кургальджинское шоссе | 630 | 567 | 110 | 457
51 | ТП-1050 | Кургальджинское шоссе | 2х400 | 360 | 38 | 322
52 | БКТП-1051 | п.Чубары | 630 | 567 | 443 | 124
53 | БКТП-1054 | п.Чубары | 1000 | 900 | 500 | 400
54 | ТП-1060 | Городской парк | 2х630 | 567 | 93 | 474
55 | БКТП-1067 | п.Чубары | 630 | 567 | 273 | 294
56 | ТП-1081 | п.Чубары | 2х2500 | 225 | 134 | 91
57 | ТП-1084 | ул.Кунаева | 2х630 | 567 | 78 | 489
58 | ТП-1085 | п.Караоткель | 2х630 | 567 | 374 | 193
59 | КТП-1091 | п.Чубары | 630 | 567 | 179 | 388
60 | КТП-1095 | п.Чубары | 250 | 225 | 106 | 119
61 | ТП-1098 | пр.Кабанбай батыра | 2х1000 | 900 | 144 | 756
62 | ТП-1103 | Горпарк | 2х1000 | 900 | 845 | 55
63 | КТП-1129 | п.Чубары | 1000 | 900 | 643 | 257
64 | ТП-1151 | п.Чубары | 2х1000 | 900 | 743 | 157
65 | КТП-1157 | п.Чубары | 630 | 567 | 342 | 225
66 | КТП-1160 | п.Чубары | 1000 | 900 | 790 | 110
67 | КТП-1213 | п.Чубары | 400 | 360 | 360 | 0
68 | КТП-1225 | п.Чубары | 1000 | 900 | 698 | 202
69 | КТП-1227 | п.Чубары | 400 | 360 | 328 | 32
70 | ТП-1405 | пр.Туран | 2х1000 | 900 | 244 | 656
71 | КТП-1415 | п. Комсомольский | 400 | 360 | 206 | 154
72 | ТП-1423 | п.Караоткель | 2х630 | 567 | 207 | 360
73 | КТП-1424 | п.Комсомольский | 400 | 360 | 135 | 225
74 | ТП-1425 | п.Комсомольский | 2х1250 | 1125 | 699 | 426
75 | КТП-1435 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 299 | 268
76 | КТП-1436 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 323 | 244
77 | КТП-1437 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 224 | 343
78 | КТП-1438 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 230 | 337
79 | КТП-1439 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 357 | 210
80 | КТП-1440 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 429 | 138
81 | КТП-1441 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 390 | 177
82 | КТП-1442 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 226 | 341
83 | ТП-1444 | п.Караоткель | 2х630 | 567 | 266 | 301
84 | КТП-1482А | п.Ильинка | 630 | 567 | 286.5 | 280.5
85 | КТП-1483 | п.Ильинка | 160 | 144 | 60 | 84
86 | ТП-1486 | п.Комсомольский | 2х1000 | 900 | 280 | 620
87 | БКТП-1500 | п.Пригородный | 400 | 360 | 194 | 166
88 | ТП-1501 | п.Пригородный | 630 | 567 | 214 | 353
89 | ТП-1503 | п.Пригородный | 400 | 360 | 153 | 207
90 | КТП-1504 | п.Пригородный | 400 | 360 | 135 | 225
91 | КТП-1505 | п.Пригородный | 400 | 360 | 101 | 259
92 | ТП-1512 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 266 | 301
93 | ТП-1513 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 256 | 311
94 | ТП-1514 | ул.Сауран | 2х1000 | 900 | 681 | 219
95 | ТП-1515 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 414 | 153
96 | КТП-1520 | п.Караоткель | 630 | 567 | 198 | 369
97 | ТП-1521 | Бульвар "Нуржол" | 2х250 | 225 | 43 | 182
98 | ТП-1522 | Бульвар "Нуржол" | 2х250 | 225 | 68 | 157
99 | ТП-1523 | Бульвар "Нуржол" | 2х630 | 567 | 150 | 417
100 | ТП-1526 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 335 | 232
101 | ТП-1527 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 370 | 197
102 | ТП-1528 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 435 | 132
103 | ТП-1529 | Дипломотический городок ул.Сарайшык | 2х630 | 567 | 297 | 270
104 | ТП-1532 | ул. Кунаева, Главная площадь | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
105 | ТП-1536 | ул. Орынбор 2 | 2х1600 | 1440 | 417 | 1023
106 | ТП-1537 | ул.Кунаева | 2х1000 | 900 | 503 | 397
107 | ТП-1538 | Главная площадь | 2х630 | 567 | 280 | 287
108 | ТП-1539 | Главная площадь | 250 | 225 | 49 | 176
109 | ТП-1541 | пр.Туран | 2х400 | 360 | 170 | 190
110 | ТП-1542 | ул.Кунаева | 2х1000 | 900 | 491 | 409
111 | ТП-1543 | ул.Кунаева | 2х1000 | 900 | 353 | 547
112 | ТП-1544 | ул.Кунаева | 2х1000 | 900 | 352 | 548
113 | ТП-1545 | пр.Кабанбай батыра | 4х1000 | 1800 | 1300 | 500
114 | ТП-1546 | пр.Кабанбай батыра | 2х400 | 360 | 119 | 241
115 | ТП-1552 | Левый берег, ул.Акмешит | 2х630 | 567 | 282 | 285
116 | ТП-1555 | Ж/к "Триумф Астаны" | 2х2500 | 2250 | 750 | 1500
117 | ТП-1556 | ул.Достык | 2х1000 | 900 | 726 | 174
118 | ТП-1564 | Кургальджинская трасса | 2х1600 | 1440 | 690 | 750
119 | ТП-1566 | ул.Сауран | 2х1000 | 900 | 228 | 672
120 | ТП-1567 | ул.Сауран | 2х1000 | 900 | 381 | 519
121 | ТП-1580 | пр.Туран | 2х1000 | 900 | 534 | 366
122 | ТП-1582 встроенная | ул.Сарайшык | 2х1000 | 900 | 473 | 427
123 | ТП-1583 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 211 | 356
124 | ТП-1584 | ул.Кунаева | 2х630 | 567 | 395 | 172
125 | ТП-1585 | ул.Кунаева | 2х630 | 567 | 434 | 133
126 | ТП-1588 | п.Чубары | 400 | 360 | 202 | 158
127 | ТП-1594 | пр. Туран | 2х2000 | 1800 | 535 | 1265
128 | ТП-1600 | ул. Достык | 2х1000 | 900 | 520 | 380
129 | ТП-1601 встроенная | ул.Достык | 2х1600 | 1440 | 758 | 682
130 | ТП-1602 встроенная | ул.Достык | 2х1600 | 1440 | 832 | 608
131 | ТП-1603 | ул.Сыганак | 2х1000 | 900 | 698 | 202
132 | ТП-1604 | ул.Сыганак | 2х1000 | 900 | 562 | 338
133 | ТП-1611 | ул.Достык | 2х1600 | 1440 | 769 | 671
134 | ТП-1612 | ул.Керей Жанибек хандар | 2х1000 | 900 | 727 | 173
135 | ТП-1614 | ул.Сауран | 2х2500 | 2250 | 750 | 1500
136 | ТП-1619 | пр. Туран, 34/1 | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
137 | ТП-1631 | пр.Туран | 2х1000 | 900 | 439 | 461
138 | ТП-1642 | Центр крови | 2х2000 | 1800 | 406 | 1394
139 | ТП-1649 | Центр метеорологии ул.Мангилик ел | 2х1000 | 900 | 441 | 459
140 | ТП-1651 | Интелектуальная школа ул.Туркестан | 2х1600 | 1440 | 266 | 1174
141 | ТП-1652 | ул.Сыганак | 2х2500 | 2250 | 317 | 1933
142 | ТП-1659 | ул.Сарайшык 40 (ВП-8) | 2х1000 | 900 | 499 | 401
143 | КТП-1664 | п.Пригородный | 630 | 567 | 120 | 447
144 | ТП-1667 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 195 | 372
145 | ТП-1668 | ул. Орынбор, 35 | 2х1600 | 1440 | без РУ-0,4кВ
146 | ТП-1672 | Перинатальный центр ул.Рыскулова | 2х1600 | 1440 | 496 | 944
147 | ТП-1673 | Городская больница №2ул.Рыскулова | 2х1600 | 1440 | 341 | 1099
148 | ТП-1675 | ул.Орынбор, р-н дома №33 (ул. Туркестан - ул. 24 - ул. 25) | 2х1600 | 1440 | 161 | 1279
149 | ТП-1680 | ул. 27 - ул. 31 м/у пр. Кабанбая и Сары-Арка | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
150 | ТП-1681 | ул. 27 - ул. 31 м/у пр. Кабанбая и Сары-Арка | 2х1000 | 900 | 869 | 31
151 | ТП-1682 | ул. 27 - ул. 31 м/у пр. Кабанбая и Сары-Арка | 2х2000 | 1800 | 1120 | 680
152 | ТП-1683 | ул. 27 - ул. 31 м/у пр. Кабанбая и Сары-Арка | 2х2000 | 1800 | 365 | 1435
153 | БКТП-1688 | п.Заречный | 2х630 | 567 | 498 | 69
154 | ТП-1690 | ул.Кунаева | 2х630 | 567 | 96 | 471
155 | КТП- 1695 | п.Чубары | 630 | 567 | 232 | 335
156 | БКТП-1696 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 129 | 438
157 | КТП-1698 | п.Чубары | 630 | 567 | 199 | 368
158 | ТП-1699 | ул.Магилик ел | 2х1000 | 900 | 219 | 681
159 | БКТП-2405 | п.Ильинка | 2х1600 | 1440 | 160 | 1280
160 | ТП-2432 | п.Ильинка | 400 | 360 | 110 | 250
161 | ТП-2439 | п.Ильинка | 2х630 | 567 | 31.5 | 535.5
162 | ТП-2478 | ул. Кыз Жибек | 400 | 360 | 105 | 255
163 | ТП-3602 | Кабанбай батыра, дом №40 | 2х1000 | 900 | 306 | 594
164 | ТП-3605 | п.Комсомольский | 2х630 | 567 | 297 | 270
165 | ТП-3611 | шоссе Коргалжын | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
166 | ТП-3622 | ул.Сауран | 2х1000 | 900 | 404 | 496
167 | ТП-3629 | ул.Акмешит, соор.№7Т | 2х1000 | 900 | 464 | 436
168 | ТП-3635 | ул.акмешит | 2х630 | 567 | 223 | 344
169 | БКТП-3636 | ул.Магилик ел | 2х630 | 567 | 244 | 323
170 | ТП-3640 | ЖМ Чубары | 2х630 | 567 | 75 | 492
171 | ТП-3644 | жм Чубары, пер.Жауказын, дом 6 | 2х630 | 567 | 272 | 295
172 | ТП-3654 | пр. Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 323 | 244
173 | ТП-3655 | пр. Кабанбай батыра | 2х1000 | 900 | 406 | 494
174 | КТП-3657 | п.Чубары | 630 | 567 | 307 | 260
175 | БКТП-3660 | п.Пригородный | 2х630 | 567 | 386 | 181
176 | КТП-3663 | Кургальджинское шоссе, район дома 8/2 | 2х630 | 567 | 230 | 337
177 | КТП-3664 | п. Пригородный | 2х630 | 567 | 227 | 340
178 | ТП-3667 | ул. Орынбор д.4 -ул.Сагынак | 2х2500 | 2250 | 372 | 1878
179 | БКТП-3668 | п.Комсомольский | 1000 | 900 | 457 | 443
180 | КТП-3669 | п.Комсомольский | 1000 | 900 | 514 | 386
181 | БКТП-3675 | ул.199 | 2х630 | 567 | 344 | 223
182 | ТП-3676 | п.Пригородный | 2х630 | 567 | 235 | 332
183 | БКТП-3677 | жм Комсомольский, ул.Домалак ана, за зданием 9 | 2х1600 | 1440 | 424 | 1016
184 | БКТП-3683 | переулок Бирлик | 2х1000 | 900 | 485 | 415
185 | ТП-3689 | пр.Кабанбай батыра | 2х1000 | 900 | 542 | 358
186 | ТП-3700 | ул.Зейін Шашкин, соор.№22Т (перес. ул.Орынбор и ул.36) | 2х1600 | 1440 | 695 | 745
187 | ТП-3701 | ул.Будапешт, соор.№37Т (перес. ул.Орынбор и ул.36) | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
188 | ТП-3720 | ул.Акмешит, р-н дома №11 | 2х1600 | 1440 | 837 | 603
189 | ТП-3721 | ул.Е-11 | 2х1000 | 900 | 676 | 224
190 | ТП-3723 | ул.Туркестан | 2х1000 | 900 | 746 | 154
191 | ТП-3725 | ул.Хусейн бен Талал и ул.37 | 2х630 | 567 | 282 | 285
192 | ТП-3738 | ул.Е30, район дома 5 | 2х1600 | 1440 | 882 | 558
193 | ТП-3740 | ул.Аяулым, соор.№2Т | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
194 | ТП-3741 | ул.Абырой(ранее Е604), соор.№24Т | 2х1600 | 1440 | 545 | 895
195 | ТП-3742 | ул.Ерлик(ранее Е607), соор.№24Т | 2х1600 | 1440 | 705 | 735
196 | ТП-3743 | ул.Ханшайым Суинбике, соор.№15Т | 2х1600 | 1440 | 853 | 587
197 | ТП-3745 | п.Пригородный | 2х1600 | 1440 | 289 | 1151
198 | ТП-3754 | Туркестана 14/1 и 14/2 (ул.24 и Туркестан, 1,7 западнее ж/м Пригородный) | 2х1000 | 900 | 705 | 195
199 | БКТП-3755 | Кургальджинское шоссе, район дома 5 | 2х1600 | 1440 | 738 | 702
200 | БКТП-3825 | Коргальджинское шоссе | 2х2500 | 2250 | 335 | 1915
201 | ТП-3827 | пр.Кабанбай батыра, дом 60, НП-1Т (ранее перес. Ул.Орынбор и Хусейн бен Талал) | 2х2500 | 2250 | 372 | 1878
202 | ТП-3830 | пр.Кабанбай батыра, дом 58С | 2х2500 | 2250 | 251 | 1999
203 | ТП-3831 | пр.Кабанбай батыра, р-н дома №58Л | 2х2500 | 2250 | 257.5 | 1992.5
204 | ТП-3832 | ул.Орынбор,Т.Рыскулова,Хусейн бен Талал и пр.Кабанбай батыра | 2х1250 | 1125 | 550 | 575
205 | ТП-3833 | пр.Кабанбай батыра, соор. 58А, н.п.1Т | 2х2500 | 2250 | 421 | 1829
206 | ТП-4031 | пр. Улы Дала, р--н домов 6, 6/1, 6/2 (ранее перес ул. Орынбор х ул. Хусейн бен Талал) | 4х2500 | 4500 | 670 | 3830
207 | КТП-6002 | п.Тельмана | 1600 | 1440 | 106 | 1334

## ЕАЭЖ сәуір
2022 жылғы 1 сәуірге қатысты Есіл АЭЖ бойынша "Астана-АЭК" АҚ теңгеріміндегі
ҮШС/ТШС/КТШС-дағы 20/10/0,4 кВ күштік трансформаторларды жүктеу
Реттік п. № | Диспетчерлік атауы | Орналасқан мекенжайы | Номиналды қуаты, кВА | Трансформаторлардың қолда бар қуаты, кВт | Тұтынылатын қуаты, кВт | Резервтік (қол жетімді) қуаты кВт
1 | Энергоцентр 2-ҮШС | Орынбор көш. 10- Сығанақ | транс-рсыз
2 | ҮШС-53 | Қалалық саябақ | 2х630 | 567 | 0 | 567
3 | ҮШС-61 | Қабанбай батыр даңғ. Дипломатиялық қалашық | 2х1000 | 900 | 515 | 385
4 | ҮШС-62 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х2500 | 2250 | 840 | 1410
5 | ҮШС-63 | Қабанбай батыр даңғ. Дипломатиялық қалашық | 2х630 | 567 | 371 | 196
6 | ҮШС-70 | Сығанақ көш. | 2х1600 | 1440 | 789 | 651
7 | ҮШС-71 | Қонаев көш. | 2х1000 | 900 | 638 | 262
8 | ҮШС-72 | Қонаев көш. | 2х630 | 567 | 433 | 134
9 | ҮШС-79 | Қараөткел кенті | 2х1000 | 900 | 656 | 244
10 | ҮШС-82 | Сауран көш. | 2х1600 | 1440 | 770 | 670
11 | ҮШС-83 | Министрліктер үйі | 4х1600 2х2500 | 3690 | ҮҚ-0,4 кВ-сыз
12 | ҮШС-84 | Министрліктер үйі | 4х1600 | 2880 | ҮҚ-0,4 кВ-сыз
13 | ҮШС-85 | Достық көш. | 2х1000 | 900 | 760 | 140
14 | ҮШС-89 | Сарайшық көш. | 2х1600 | 900 | 862 | 38
15 | ҮШС-95 | Сығанақ көш. | 2х1600 | 1440 | 803.5 | 636.5
16 | ҮШС-97 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х1600 | 1440 | 621 | 819
17 | ҮШС-98 | Тельман кенті | 2х630 | 567 | 233 | 334
18 | ҮШС-99 | Сығанақ көш. | 2х1000 | 900 | 331 | 569
19 | ҮШС-115 | Қабанбай батыр даңғ. | транс-рсыз |  |  | 0
20 | ҮШС-132 | Тұарн және Қабанбай батыр даңғ. | транс-рсыз |  |  | 0
21 | ҮШС-142 | Ильинка кенті | 1000 | 900 | 233 | 667
22 | ҮШС-144 | Сарайшық көш. | 2х1600 | 1440 | 732 | 708
|  | Сарайшық көш. | 2х1600 | 1440 | 739 | 701
23 | ҮШС-162 | Қонаев көш. | 6х2000 | 5400 | ҮҚ-0,4 кВ-сыз
24 | ҮШС-163 | Керей-Жәнібек хандар көш. | 1000 | 900 | 419 | 481
25 | ҮШС-169 | 36 көш., 10 ғим. | 2х3150 | 2835 | ҮҚ-0,4 кВ-сыз
26 | ҮШС-170 | Тельман кенті | 2х1000 | 900 | 286 | 614
27 | ҮШС-172 | Омаров көш. | 2х1600 | 1440 | 655 | 785
28 | ҮШС-181 | Сауран көш. | 2х1000 | 900 | 347 | 553
29 | ҮШС-184 | Е607 көш. | 2х1600 | 1440 | 593 | 847
30 | ҮШС-189 | Мәңгілік ел көш. | 2х1600 | 1440 | 477 | 963
1 | ТШС-25 | Шұбар кенті Темірқазық көш. | 2х630 | 567 | 535 | 32
2 | БКТШС-120 | Шұбар кенті Арай көш. | 2х630 | 567 | 248 | 319
3 | ТШС-378 | Шұбар кенті Оңдасынов көш. | 2х630 | 567 | 322 | 245
4 | БКТШС-398 | Қараөткел кенті | 2х630 | 567 | 343 | 224
5 | КТШС-406 | Шұбар кенті | 630 | 567 | 486 | 81
6 | КТШС-407 | Шұбар кенті | 630 | 567 | 374 | 193
7 | КТШС-417 | Шұбар кенті | 630 | 567 | 449 | 118
8 | ТШС-489 | Шұбар кенті | 2х630 | 567 | 525 | 42
9 | ТШС-491 | Шұбар кенті | 2х400 | 360 | 396 | -36
10 | ТШС-494 | Шұбар кенті | 2х630 | 567 | 303 | 264
11 | КТШС-498 | Шұбар кенті | 250 | 225 | 120 | 105
12 | БКТШС-581 | Шұбар кенті | 630 | 567 | 253 | 314
13 | ТШС-591 | Қараөткел т.а., Шарбақкөл көш., №2 үй ауданы | 2х1000 | 900 | 492 | 408
14 | БКТШС-595 | Шұбар кенті | 630 | 567 | 352 | 215
15 | КТШС-603 | Заречный кенті | 160 | 144 | 60 | 84
16 | КТШС-604 | Заречный кенті | 100 | 90 | 16 | 74
17 | КТШС-605 | Заречный кенті | 160 | 144 | 18 | 126
18 | КТШС-606 | Заречный кенті | 250 | 225 | 27.5 | 197.5
19 | БКТШС-609 | Заречный кенті | 630 | 567 | 294 | 273
20 | БКТШС-611 | Заречный кенті | 630 | 567 | 387 | 180
21 | КТШС-683 (612) | Заречный кенті | 630 | 567 | 399 | 168
22 | КТШС-614 | Тельман кенті | 630 | 567 | 369.5 | 197.5
23 | КТШС-618 | Тельман кенті | 160 | 144 | 103 | 41
24 | КТШС-682 (622) | Тельман кенті | 630 | 567 | 294 | 273
25 | КТШС-636 | Заречный кенті | 630 | 567 | 230 | 337
26 | КТШС-644 | Заречный кенті | 630 | 567 | 90 | 477
27 | КТШС-650 | Пригородный кенті | 2х630 | 567 | 282 | 285
28 | КТШС-655 | Заречный кенті | 2х400 | 360 | 16 | 344
29 | КТШС-657 | Заречный кенті | 400 | 360 | 254 | 106
30 | КТШС-658 | Тельман кенті | 400 | 360 | 283 | 77
31 | КТШС-659 | Тельман кенті | 400 | 360 | 288 | 72
32 | ТШС-666 | Тельман кенті | 2х1000 | 900 | 344 | 556
33 | БКТШС-675 | Тельман кенті | 2х1600 | 1440 | 483 | 957
34 | ТШС-683 | Заречный ТА | 2х1000 | 900 | 381 | 519
35 | КТШС-685 | Крей-Жәнібек хандар көш., №95 ғим. | 1000 | 900 | 499 | 401
36 | КТШС-686 | Крей-Жәнібек хандар көш., №96 ғим. | 1000 | 900 | 277 | 623
37 | КТШС-687 | Крей-Жәнібек хандар көш., №93 ғим. | 1000 | 900 | 211 | 689
38 | КТШС-688 | Крей-Жәнібек хандар көш., №94 ғим. | 630 | 567 | 373 | 194
39 | КТШС-689 | Крей-Жәнібек хандар көш., №97 ғим. | 1600 | 1440 | 243 | 1197
40 | ТШС-690 | Крей-Жәнібек хандар көш., №173 ғим. | 2х1600 | 1440 | 483 | 957
41 | ТШС-691 | Крей-Жәнібек хандар көш., №174 ғим. | 2х1600 | 1440 | 485 | 955
42 | ТШС-692 | Крей-Жәнібек хандар көш., №214 ғим. | 2х1600 | 1440 | 396 | 1044
43 | ТШС-693 | Крей-Жәнібек хандар көш., №223 ғим. | 2х1600 | 1440 | 414 | 1026
44 | БКТШС-694 | Крей-Жәнібек хандар көш., №335 ғим. | 2х1600 | 1440 | 487 | 953
45 | ТШС-695 | Тельман кенті | 400 | 360 | 219 | 141
46 | ТШС-1012 | Қалалық саябақ | 2х630 | 567 | 16 | 551
47 | ТШС-1034 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х1000 | 900 | 190 | 710
48 | ТШС-1038 | Шұбар кенті | 1250 | 1125 | 550 | 575
49 | ТШС-1042 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 332 | 235
50 | ТШС-1044 | Қорғалжын тас жолы | 630 | 567 | 110 | 457
51 | ТШС-1050 | Қорғалжын тас жолы | 2х400 | 360 | 38 | 322
52 | БКТШС-1051 | Шұбар кенті | 630 | 567 | 443 | 124
53 | БКТШС-1054 | Шұбар кенті | 1000 | 900 | 500 | 400
54 | ТШС-1060 | Қалалық саябақ | 2х630 | 567 | 93 | 474
55 | БКТШС-1067 | Шұбар кенті | 630 | 567 | 273 | 294
56 | ТШС-1081 | Шұбар кенті | 2х2500 | 225 | 134 | 91
57 | ТШС-1084 | Қонаев көш. | 2х630 | 567 | 78 | 489
58 | ТШС-1085 | Қараөткел кенті | 2х630 | 567 | 374 | 193
59 | КТШС-1091 | Шұбар кенті | 630 | 567 | 179 | 388
60 | КТШС-1095 | Шұбар кенті | 250 | 225 | 106 | 119
61 | ТШС-1098 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х1000 | 900 | 144 | 756
62 | ТШС-1103 | Қалалық саябақ | 2х1000 | 900 | 845 | 55
63 | КТШС-1129 | Шұбар кенті | 1000 | 900 | 643 | 257
64 | ТШС-1151 | Шұбар кенті | 2х1000 | 900 | 743 | 157
65 | КТШС-1157 | Шұбар кенті | 630 | 567 | 342 | 225
66 | КТШС-1160 | Шұбар кенті | 1000 | 900 | 790 | 110
67 | КТШС-1213 | Шұбар кенті | 400 | 360 | 360 | 0
68 | КТШС-1225 | Шұбар кенті | 1000 | 900 | 698 | 202
69 | КТШС-1227 | Шұбар кенті | 400 | 360 | 328 | 32
70 | ТШС-1405 | Тұран даңғ. | 2х1000 | 900 | 244 | 656
71 | КТШС-1415 | Комсомольский кенті | 400 | 360 | 206 | 154
72 | ТШС-1423 | Қараөткел кенті | 2х630 | 567 | 207 | 360
73 | КТШС-1424 | Комсомольский кенті | 400 | 360 | 135 | 225
74 | ТШС-1425 | Комсомольский кенті | 2х1250 | 1125 | 699 | 426
75 | КТШС-1435 | Комсомольский кенті | 630 | 567 | 299 | 268
76 | КТШС-1436 | Комсомольский кенті | 630 | 567 | 323 | 244
77 | КТШС-1437 | Комсомольский кенті | 630 | 567 | 224 | 343
78 | КТШС-1438 | Комсомольский кенті | 630 | 567 | 230 | 337
79 | КТШС-1439 | Комсомольский кенті | 630 | 567 | 357 | 210
80 | КТШС-1440 | Комсомольский кенті | 630 | 567 | 429 | 138
81 | КТШС-1441 | Комсомольский кенті | 630 | 567 | 390 | 177
82 | КТШС-1442 | Комсомольский кенті | 630 | 567 | 226 | 341
83 | ТШС-1444 | Қараөткел кенті | 2х630 | 567 | 266 | 301
84 | КТШС-1482А | Ильинка кенті | 630 | 567 | 286.5 | 280.5
85 | КТШС-1483 | Ильинка кенті | 160 | 144 | 60 | 84
86 | ТШС-1486 | Комсомольский кенті | 2х1000 | 900 | 280 | 620
87 | БКТШС-1500 | Пригородный кенті | 400 | 360 | 194 | 166
88 | ТШС-1501 | Пригородный кенті | 630 | 567 | 214 | 353
89 | ТШС-1503 | Пригородный кенті | 400 | 360 | 153 | 207
90 | КТШС-1504 | Пригородный кенті | 400 | 360 | 135 | 225
91 | КТШС-1505 | Пригородный кенті | 400 | 360 | 101 | 259
92 | ТШС-1512 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 266 | 301
93 | ТШС-1513 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 256 | 311
94 | ТШС-1514 | Сауран көш. | 2х1000 | 900 | 681 | 219
95 | ТШС-1515 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 414 | 153
96 | КТШС-1520 | Қараөткел кенті | 630 | 567 | 198 | 369
97 | ТШС-1521 | "Нұржол" желекжолы | 2х250 | 225 | 43 | 182
98 | ТШС-1522 | "Нұржол" желекжолы | 2х250 | 225 | 68 | 157
99 | ТШС-1523 | "Нұржол" желекжолы | 2х630 | 567 | 150 | 417
100 | ТШС-1526 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 335 | 232
101 | ТШС-1527 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 370 | 197
102 | ТШС-1528 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 435 | 132
103 | ТШС-1529 | Сарайшық көш. Дипломатиялық қалашық | 2х630 | 567 | 297 | 270
104 | ТШС-1532 | Қонаев көш., Басты алаң | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
105 | ТШС-1536 | Орынбор көш. 2 | 2х1600 | 1440 | 417 | 1023
106 | ТШС-1537 | Қонаев көш. | 2х1000 | 900 | 503 | 397
107 | ТШС-1538 | Басты алаң | 2х630 | 567 | 280 | 287
108 | ТШС-1539 | Басты алаң | 250 | 225 | 49 | 176
109 | ТШС-1541 | Тұран даңғ. | 2х400 | 360 | 170 | 190
110 | ТШС-1542 | Қонаев көш. | 2х1000 | 900 | 491 | 409
111 | ТШС-1543 | Қонаев көш. | 2х1000 | 900 | 353 | 547
112 | ТШС-1544 | Қонаев көш. | 2х1000 | 900 | 352 | 548
113 | ТШС-1545 | Қабанбай батыр даңғ. | 4х1000 | 1800 | 1300 | 500
114 | ТШС-1546 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х400 | 360 | 119 | 241
115 | ТШС-1552 | Сол жағалау, Ақмешіт көш. | 2х630 | 567 | 282 | 285
116 | ТШС-1555 | "Триумф Астаны" ТК | 2х2500 | 2250 | 750 | 1500
117 | ТШС-1556 | Достық көш. | 2х1000 | 900 | 726 | 174
118 | ТШС-1564 | Корғалжын жолы | 2х1600 | 1440 | 690 | 750
119 | ТШС-1566 | Сауран көш. | 2х1000 | 900 | 228 | 672
120 | ТШС-1567 | Сауран көш. | 2х1000 | 900 | 381 | 519
121 | ТШС-1580 | Тұран даңғ. | 2х1000 | 900 | 534 | 366
122 | ТШС-1582 кіріктірілген | Сарайшық көш. | 2х1000 | 900 | 473 | 427
123 | ТШС-1583 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 211 | 356
124 | ТШС-1584 | Қонаев көш. | 2х630 | 567 | 395 | 172
125 | ТШС-1585 | Қонаев көш. | 2х630 | 567 | 434 | 133
126 | ТШС-1588 | Шұбар кенті | 400 | 360 | 202 | 158
127 | ТШС-1594 | Тұран даңғ. | 2х2000 | 1800 | 535 | 1265
128 | ТШС-1600 | Достық көш. | 2х1000 | 900 | 520 | 380
129 | ТШС-1601 кіріктірілген | Достық көш. | 2х1600 | 1440 | 758 | 682
130 | ТШС-1602 кіріктірілген | Достық көш. | 2х1600 | 1440 | 832 | 608
131 | ТШС-1603 | Сығанақ көш. | 2х1000 | 900 | 698 | 202
132 | ТШС-1604 | Сығанақ көш. | 2х1000 | 900 | 562 | 338
133 | ТШС-1611 | Достық көш. | 2х1600 | 1440 | 769 | 671
134 | ТШС-1612 | Керей-Жәнібек хандар көш. | 2х1000 | 900 | 727 | 173
135 | ТШС-1614 | Сауран көш. | 2х2500 | 2250 | 750 | 1500
136 | ТШС-1619 | Тұран даңғ. 34/1 | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
137 | ТШС-1631 | Тұран даңғ. | 2х1000 | 900 | 439 | 461
138 | ТШС-1642 | Қан орталығы | 2х2000 | 1800 | 406 | 1394
139 | ТШС-1649 | Мәңгілік ел көш. Метрология орталығы | 2х1000 | 900 | 441 | 459
140 | ТШС-1651 | Түркістан көш. Зияткерлік мектеп | 2х1600 | 1440 | 266 | 1174
141 | ТШС-1652 | Сығанақ көш. | 2х2500 | 2250 | 317 | 1933
142 | ТШС-1659 | Сарайшық көш. 40 (8-КБ) | 2х1000 | 900 | 499 | 401
143 | КТШС-1664 | Пригородный кенті | 630 | 567 | 120 | 447
144 | ТШС-1667 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 195 | 372
145 | ТШС-1668 | Орынбор көш. 35 | 2х1600 | 1440 | ҮҚ-0,4 кВ-сыз
146 | ТШС-1672 | Рысқұлов көш. Перинаталдық орталық | 2х1600 | 1440 | 496 | 944
147 | ТП-1673 | Городская больница №2ул.Рыскулова | 2х1600 | 1440 | 341 | 1099
148 | ТШС-1675 | Орынбор көш., № 33 үй ауд. (Түркістан к-сі-24 көш.-25 көш.) | 2х1600 | 1440 | 161 | 1279
149 | ТШС-1680 | Қабанбай және Сары-Арқа даңғ. ортасында 27 көш.-31 көш. | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
150 | ТШС-1681 | Қабанбай және Сары-Арқа даңғ. ортасында 27 көш.-31 көш. | 2х1000 | 900 | 869 | 31
151 | ТШС-1682 | Қабанбай және Сары-Арқа даңғ. ортасында 27 көш.-31 көш. | 2х2000 | 1800 | 1120 | 680
152 | ТШС-1683 | Қабанбай және Сары-Арқа даңғ. ортасында 27 көш.-31 көш. | 2х2000 | 1800 | 365 | 1435
153 | БКТШС-1688 | Заречный кенті | 2х630 | 567 | 498 | 69
154 | ТШС-1690 | Қонаев көш. | 2х630 | 567 | 96 | 471
155 | КТШС- 1695 | Шұбар кенті | 630 | 567 | 232 | 335
156 | БКТШС-1696 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 129 | 438
157 | КТШС-1698 | Шұбар кенті | 630 | 567 | 199 | 368
158 | ТШС-1699 | Мәңгілік ел көш. | 2х1000 | 900 | 219 | 681
159 | БКТШС-2405 | Ильинка кенті | 2х1600 | 1440 | 160 | 1280
160 | ТШС-2432 | Ильинка кенті | 400 | 360 | 110 | 250
161 | ТШС-2439 | Ильинка кенті | 2х630 | 567 | 31.5 | 535.5
162 | ТШС-2478 | Қыз Жібек көш. | 400 | 360 | 105 | 255
163 | ТШС-3602 | Қабанбай батыр, № 40 үй | 2х1000 | 900 | 306 | 594
164 | ТШС-3605 | Комсомольский кенті | 2х630 | 567 | 297 | 270
165 | ТШС-3611 | Қорғалжын жолы | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
166 | ТШС-3622 | Сауран көш. | 2х1000 | 900 | 404 | 496
167 | ТШС-3629 | Ақмешіт көш..№7Т ғим. | 2х1000 | 900 | 464 | 436
168 | ТШС-3635 | Ақмешіт көш. | 2х630 | 567 | 223 | 344
169 | БКТШС-3636 | Мәңгілік ел көш. | 2х630 | 567 | 244 | 323
170 | ТШС-3640 | Шұбар ТА | 2х630 | 567 | 75 | 492
171 | ТШС-3644 | Шұбар т / а, Жауқазын тұйық көш., 6 үй | 2х630 | 567 | 272 | 295
172 | ТШС-3654 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 323 | 244
173 | ТШС-3655 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х1000 | 900 | 406 | 494
174 | КТШС-3657 | Шұбар кенті | 630 | 567 | 307 | 260
175 | БКТШС-3660 | Пригородный кенті | 2х630 | 567 | 386 | 181
176 | КТШС-3663 | Қорғалжын тас жолы, 8/2 үй ауданы | 2х630 | 567 | 230 | 337
177 | КТШС-3664 | Пригородный кенті | 2х630 | 567 | 227 | 340
178 | ТШС-3667 | Орынбор көш., 4 үй-Сағынақ көш. | 2х2500 | 2250 | 372 | 1878
179 | БКТШС-3668 | Комсомольский кенті | 1000 | 900 | 457 | 443
180 | КТШС-3669 | Комсомольский кенті | 1000 | 900 | 514 | 386
181 | БКТШС-3675 | 199 көш. | 2х630 | 567 | 344 | 223
182 | ТШС-3676 | Пригородный кенті | 2х630 | 567 | 235 | 332
183 | БКТШС-3677 | Комсомольский ТА, Домалақ ана к-сі, 9 ғимараттың артында | 2х1600 | 1440 | 424 | 1016
184 | БКТШС-3683 | Бірлік тұйық көш. | 2х1000 | 900 | 485 | 415
185 | ТШС-3689 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х1000 | 900 | 542 | 358
186 | ТШС-3700 | Зейін Шашкин көш., №22Т ғим. ( Орынбор көш. және 36 көш. қиылысы) | 2х1600 | 1440 | 695 | 745
187 | ТШС-3701 | Будапешт көш., №37Т ғим. (Орынбор көш. және 36 көш. қиылысы) | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
188 | ТШС-3720 | Ақмешіт көш., № 11 үй ауд. | 2х1600 | 1440 | 837 | 603
189 | ТШС-3721 | Е-11 көш. | 2х1000 | 900 | 676 | 224
190 | ТШС-3723 | Түркістан көш. | 2х1000 | 900 | 746 | 154
191 | ТШС-3725 | Хусейн бен Талал көш. және 37 көш | 2х630 | 567 | 282 | 285
192 | ТШС-3738 | Е30 көш., 5-үй ауд. | 2х1600 | 1440 | 882 | 558
193 | ТШС-3740 | Аяулым көш., №2Т ғим. | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
194 | ТШС-3741 | Абырой көш.(бұрын Е604), №24Т ғим. | 2х1600 | 1440 | 545 | 895
195 | ТШС-3742 | Ерлік көш.(бұрын Е607), №24Т ғим. | 2х1600 | 1440 | 705 | 735
196 | ТШС-3743 | Ханшайым Сүйнбике көш., №15Т ғим. | 2х1600 | 1440 | 853 | 587
197 | ТШС-3745 | Пригородный кенті | 2х1600 | 1440 | 289 | 1151
198 | ТШ-3754 | Түркістан 14/1 және 14/2 (24 және Түркістан к-сі 1,7, Пригородный т/а батысына қарай) | 2х1000 | 900 | 705 | 195
199 | БКТШС-3755 | Қорғалжын тас жолы, 5 үй ауд. | 2х1600 | 1440 | 738 | 702
200 | БКТШС-3825 | Қорғалжын тас жолы | 2х2500 | 2250 | 335 | 1915
201 | ТШС-3827 | Қабанбай батыр даңғ., 60 үй, 1Т-ТЕҮЖ (бұрынғы Орынбор және Хусейн Бен Талал көшелерінің қиылысы) | 2х2500 | 2250 | 372 | 1878
202 | ТШС-3830 | Қабанбай батыр даңғ., 58С үй | 2х2500 | 2250 | 251 | 1999
203 | ТШС-3831 | Қабанбай батыр даңғ., №58Л үй ауданы | 2х2500 | 2250 | 257.5 | 1992.5
204 | ТШС-3832 | Орынбор,Т. Рысқұлов,Хусейн бен Талал көшелері және Қабанбай батыр даңғылы | 2х1250 | 1125 | 550 | 575
205 | ТШС-3833 | Қабанбай батыр даңғ., 58А ғим., 1Т ТЕҮЖ | 2х2500 | 2250 | 421 | 1829
206 | ТШС-4031 | Ұлы Дала д-лы, 6, 6/1, 6/2 үйлердің аумағы (бұрын Орынбор к-сі Хусейн Бен Талал көш. қиылысы) | 4х2500 | 4500 | 670 | 3830
207 | КТШС-6002 | Тельман кенті | 1600 | 1440 | 106 | 1334