## ЕРЭС май
Загрузка силовых трансформаторов 20/10/0,4кВ на РП/ТП/КТП находящихся
на балансе АО "Астана-РЭК" по Есильскому РЭС на 1 мая 2023 г.
№ п/п | Дитспетчерское наименование | Адрес расположения | Номинальная мощность, кВА | Располагаемая мощность, тран-ров кВт | Потребляемая мощность, кВт | Резервная (доступная) мощность кВт
1 | РП-Энергоцентр 2 | ул.Орынбор 10 - Сыганак | без тр-ров
2 | РП-53 | Городской парк | 2х630 | 567 | 0 | 567
3 | РП-61 | пр.Кабанбай батыра Дипломатический городок | 2х1000 | 900 | 515 | 385
4 | РП-62 | пр.Кабанбай батыра | 2х2500 | 2250 | 840 | 1410
5 | РП-63 | пр.Кабанбай батыра Дипломатический городок | 2х630 | 567 | 371 | 196
6 | РП-70 | ул.Сыганак | 2х1600 | 1440 | 789 | 651
7 | РП-71 | ул.Кунаева | 2х1000 | 900 | 638 | 262
8 | РП-72 | ул.Кунаева | 2х630 | 567 | 433 | 134
9 | РП-79 | п.Караоткель | 2х1000 | 900 | 656 | 244
10 | РП-82 | ул.Сауран | 2х1600 | 1440 | 770 | 670
11 | РП-83 | Дом.Министерств | 4х1600 2х2500 | 3690 | без РУ-0,4кВ
12 | РП-84 | Дом.Министерств | 4х1600 | 2880 | без РУ-0,4кВ
13 | РП-85 | ул.Достык | 2х1000 | 900 | 760 | 140
14 | РП-89 | ул.Сарайшык | 2х1600 | 900 | 862 | 38
15 | РП-95 | ул.Сыганак | 2х1600 | 1440 | 803.5 | 636.5
16 | РП-97 | пр.Кабанбай батыра | 2х1600 | 1440 | 621 | 819
17 | РП-98 | п.Тельмана | 2х630 | 567 | 233 | 334
18 | РП-99 | ул.Сыганак | 2х1000 | 900 | 331 | 569
19 | РП-115 | пр.Кабанбай батыра | без тр-ров |  |  | 0
20 | РП-132 | пр.Туран и Кабанбай батыра | без тр-ров |  |  | 0
21 | РП-142 | п.Ильинка | 1000 | 900 | 233 | 667
22 | РП-144 | ул.Сарайшык | 2х1600 | 1440 | 732 | 708
|  | ул.Сарайшык | 2х1600 | 1440 | 739 | 701
23 | РП-162 | ул.Кунаева | 6х2000 | 5400 | без РУ-0,4кВ
24 | РП-163 | ул.Керей жанибек хандар | 1000 | 900 | 419 | 481
25 | РП-169 | ул.36 зд.10 | 2х3150 | 2835 | без РУ-0,4кВ
26 | РП-170 | п.Тельмана | 2х1000 | 900 | 286 | 614
27 | РП-172 | ул.Омарова | 2х1600 | 1440 | 1159 | 281
28 | РП-181 | ул.Сауран | 2х1000 | 900 | 347 | 553
29 | РП-184 | ул.Е607 | 2х1600 | 1440 | 593 | 847
30 | РП-189 | пр.Мангилик ел | 2х1600 | 1440 | 477 | 963
31 | РП-248 | в Коттеджном поселке "Family Village" | 2х630 | 567 | 567 | 0
32 | ТП-25 | п.Чубары ул.Темирказык | 2х630 | 567 | 535 | 32
33 | БКТП-120 | п.Чубары ул.Арай | 2х630 | 567 | 248 | 319
34 | ТП-378 | п.Чубары ул.Ондасынова | 2х630 | 567 | 322 | 245
35 | БКТП-398 | п.Караоткель | 2х630 | 567 | 343 | 224
36 | КТП-406 | п.Чубары | 630 | 567 | 486 | 81
37 | КТП-407 | п.Чубары | 630 | 567 | 374 | 193
38 | КТП-417 | п.Чубары | 630 | 567 | 449 | 118
39 | ТП-489 | п.Чубары | 2х630 | 567 | 585 | -18
40 | ТП-491 | п.Чубары | 2х400 | 360 | 396 | -36
41 | ТП-494 | п.Чубары | 2х630 | 567 | 303 | 264
42 | КТП-498 | п.Чубары | 250 | 225 | 120 | 105
43 | БКТП-581 | п.Чубары | 630 | 567 | 253 | 314
44 | ТП-591 | жм Караоткель, ул.Шарбакол, р-н дома №2 | 2х1000 | 900 | 492 | 408
45 | БКТП-595 | п.Чубары | 630 | 567 | 352 | 215
46 | КТП-603 | п.Заречный | 160 | 144 | 60 | 84
47 | КТП-604 | п.Заречный | 100 | 90 | 16 | 74
48 | КТП-605 | п.Заречный | 160 | 144 | 18 | 126
49 | КТП-606 | п.Заречная | 250 | 225 | 27.5 | 197.5
50 | БКТП-609 | п.Заречный | 630 | 567 | 294 | 273
51 | БКТП-611 | п.Заречный | 630 | 567 | 387 | 180
52 | КТП-683 (612) | п.Заречный | 630 | 567 | 399 | 168
53 | КТП-614 | п.Тельмана | 630 | 567 | 369.5 | 197.5
54 | КТП-618 | п.Тельмана | 160 | 144 | 103 | 41
55 | КТП-682 (622) | п.Тельмана | 630 | 567 | 294 | 273
56 | КТП-636 | п.Заречный | 630 | 567 | 230 | 337
57 | КТП-644 | п.Заречный | 630 | 567 | 90 | 477
58 | КТП-650 | п.Пригородный | 2х630 | 567 | 282 | 285
59 | КТП-655 | п.Заречный | 2х400 | 360 | 16 | 344
60 | КТП-657 | п.Заречный | 400 | 360 | 254 | 106
61 | КТП-658 | п.Тельмана | 400 | 360 | 283 | 77
62 | КТП-659 | п.Тельмана | 400 | 360 | 288 | 72
63 | ТП-666 | п.Тельмана | 2х1000 | 900 | 344 | 556
64 | БКТП-675 | пю Тельмана | 2х1600 | 1440 | 483 | 957
65 | ТП-683 | ЖМ Заречный | 2х1000 | 900 | 381 | 519
66 | КТП-685 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№95 | 1000 | 900 | 499 | 401
67 | КТП-686 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№96 | 1000 | 900 | 277 | 623
68 | КТП-687 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№93 | 1000 | 900 | 211 | 689
69 | КТП-688 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№94 | 630 | 567 | 373 | 194
70 | КТП-689 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№97 | 1600 | 1440 | 243 | 1197
71 | ТП-690 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№173 | 2х1600 | 1440 | 483 | 957
72 | ТП-691 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№174 | 2х1600 | 1440 | 485 | 955
73 | ТП-692 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№214 | 2х1600 | 1440 | 856 | 584
74 | ТП-693 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№223 | 2х1600 | 1440 | 414 | 1026
75 | БКТП-694 | ул.Керей Жанибек хандар, соор.№335 | 2х1600 | 1440 | 487 | 953
76 | ТП-695 | п.Тельмана | 400 | 360 | 219 | 141
77 | ТП-1012 | Городской парк | 2х630 | 567 | 16 | 551
78 | ТП-1034 | пр.Кабанбай батыра | 2х1000 | 900 | 190 | 710
79 | ТП-1038 | п.Чубары | 1250 | 1125 | 550 | 575
80 | ТП-1042 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 332 | 235
81 | ТП-1044 | Кургальджинское шоссе | 630 | 567 | 110 | 457
82 | ТП-1050 | Кургальджинское шоссе | 2х400 | 360 | 38 | 322
83 | БКТП-1051 | п.Чубары | 630 | 567 | 443 | 124
84 | БКТП-1054 | п.Чубары | 1000 | 900 | 500 | 400
85 | ТП-1060 | Городской парк | 2х630 | 567 | 93 | 474
86 | БКТП-1067 | п.Чубары | 630 | 567 | 273 | 294
87 | БКТП-1494 | ЖМ Комсомольский | 2х400 | 360 | 30 | 330
88 | ТП-1081 | п.Чубары | 2х2500 | 225 | 134 | 91
89 | ТП-1084 | ул.Кунаева | 2х630 | 567 | 78 | 489
90 | ТП-1085 | п.Караоткель | 2х630 | 567 | 374 | 193
91 | КТП-1091 | п.Чубары | 630 | 567 | 179 | 388
92 | КТП-1095 | п.Чубары | 250 | 225 | 106 | 119
93 | ТП-1098 | пр.Кабанбай батыра | 2х1000 | 900 | 444 | 456
94 | ТП-1103 | Горпарк | 2х1000 | 900 | 845 | 55
95 | КТП-1129 | п.Чубары | 1000 | 900 | 643 | 257
96 | ТП-1151 | п.Чубары | 2х1000 | 900 | 743 | 157
97 | КТП-1157 | п.Чубары | 630 | 567 | 342 | 225
98 | КТП-1160 | п.Чубары | 1000 | 900 | 790 | 110
99 | КТП-1213 | п.Чубары | 400 | 360 | 360 | 0
100 | КТП-1225 | п.Чубары | 1000 | 900 | 698 | 202
101 | КТП-1227 | п.Чубары | 400 | 360 | 328 | 32
102 | ТП-1405 | пр.Туран | 2х1000 | 900 | 244 | 656
103 | КТП-1415 | п. Комсомольский | 400 | 360 | 206 | 154
104 | ТП-1423 | п.Караоткель | 2х630 | 567 | 207 | 360
105 | КТП-1424 | п.Комсомольский | 400 | 360 | 135 | 225
106 | ТП-1425 | п.Комсомольский | 2х1250 | 1125 | 699 | 426
107 | КТП-1435 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 299 | 268
108 | КТП-1436 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 323 | 244
109 | КТП-1437 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 224 | 343
110 | КТП-1438 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 230 | 337
111 | КТП-1439 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 357 | 210
112 | КТП-1440 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 429 | 138
113 | КТП-1441 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 390 | 177
114 | КТП-1442 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 226 | 341
115 | ТП-1444 | п.Караоткель | 2х630 | 567 | 266 | 301
116 | КТП-1482А | п.Ильинка | 630 | 567 | 293.5 | 273.5
117 | КТП-1483 | п.Ильинка | 160 | 144 | 60 | 84
118 | ТП-1486 | п.Комсомольский | 2х1000 | 900 | 280 | 620
119 | БКТП-1500 | п.Пригородный | 400 | 360 | 194 | 166
120 | ТП-1501 | п.Пригородный | 630 | 567 | 214 | 353
121 | ТП-1503 | п.Пригородный | 400 | 360 | 153 | 207
122 | КТП-1504 | п.Пригородный | 400 | 360 | 135 | 225
123 | КТП-1505 | п.Пригородный | 400 | 360 | 101 | 259
124 | ТП-1512 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 266 | 301
125 | ТП-1513 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 256 | 311
126 | ТП-1514 | ул.Сауран | 2х1000 | 900 | 681 | 219
127 | ТП-1515 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 414 | 153
128 | КТП-1520 | п.Караоткель | 630 | 567 | 198 | 369
129 | ТП-1521 | Бульвар "Нуржол" | 2х250 | 225 | 43 | 182
130 | ТП-1522 | Бульвар "Нуржол" | 2х250 | 225 | 68 | 157
131 | ТП-1523 | Бульвар "Нуржол" | 2х630 | 567 | 150 | 417
132 | ТП-1526 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 335 | 232
133 | ТП-1527 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 370 | 197
134 | ТП-1528 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 435 | 132
135 | ТП-1529 | Дипломотический городок ул.Сарайшык | 2х630 | 567 | 597 | -30
136 | ТП-1532 | ул. Кунаева, Главная площадь | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
137 | ТП-1536 | ул. Орынбор 2 | 2х1600 | 1440 | 417 | 1023
138 | ТП-1537 | ул.Кунаева | 2х1000 | 900 | 503 | 397
139 | ТП-1538 | Главная площадь | 2х630 | 567 | 280 | 287
140 | ТП-1539 | Главная площадь | 250 | 225 | 49 | 176
141 | ТП-1541 | пр.Туран | 2х400 | 360 | 170 | 190
142 | ТП-1542 | ул.Кунаева | 2х1000 | 900 | 491 | 409
143 | ТП-1543 | ул.Кунаева | 2х1000 | 900 | 353 | 547
144 | ТП-1544 | ул.Кунаева | 2х1000 | 900 | 352 | 548
145 | ТП-1545 | пр.Кабанбай батыра | 4х1000 | 1800 | 1300 | 500
146 | ТП-1546 | пр.Кабанбай батыра | 2х400 | 360 | 119 | 241
147 | ТП-1552 | Левый берег, ул.Акмешит | 2х630 | 567 | 282 | 285
148 | ТП-1555 | Ж/к "Триумф Астаны" | 2х2500 | 2250 | 750 | 1500
149 | ТП-1556 | ул.Достык | 2х1000 | 900 | 726 | 174
150 | ТП-1564 | Кургальджинская трасса | 2х1600 | 1440 | 690 | 750
151 | ТП-1566 | ул.Сауран | 2х1000 | 900 | 228 | 672
152 | ТП-1567 | ул.Сауран | 2х1000 | 900 | 381 | 519
153 | ТП-1580 | пр.Туран | 2х1000 | 900 | 534 | 366
154 | ТП-1582 встроенная | ул.Сарайшык | 2х1000 | 900 | 473 | 427
155 | ТП-1583 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 211 | 356
156 | ТП-1584 | ул.Кунаева | 2х630 | 567 | 395 | 172
157 | ТП-1585 | ул.Кунаева | 2х630 | 567 | 434 | 133
158 | ТП-1588 | п.Чубары | 400 | 360 | 272 | 88
159 | ТП-1594 | пр. Туран | 2х2000 | 1800 | 535 | 1265
160 | ТП-1600 | ул. Достык | 2х1000 | 900 | 520 | 380
161 | ТП-1601 встроенная | ул.Достык | 2х1600 | 1440 | 758 | 682
162 | ТП-1602 встроенная | ул.Достык | 2х1600 | 1440 | 832 | 608
163 | ТП-1603 | ул.Сыганак | 2х1000 | 900 | 1098 | -198
164 | ТП-1604 | ул.Сыганак | 2х1000 | 900 | 662 | 238
165 | ТП-1611 | ул.Достык | 2х1600 | 1440 | 769 | 671
166 | ТП-1612 | ул.Керей Жанибек хандар | 2х1000 | 900 | 727 | 173
167 | ТП-1614 | ул.Сауран | 2х2500 | 2250 | 750 | 1500
168 | ТП-1619 | пр. Туран, 34/1 | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
169 | ТП-1631 | пр.Туран | 2х1000 | 900 | 439 | 461
170 | ТП-1642 | Центр крови | 2х2000 | 1800 | 406 | 1394
171 | ТП-1649 | Центр метеорологии ул.Мангилик ел | 2х1000 | 900 | 441 | 459
172 | ТП-1651 | Интелектуальная школа ул.Туркестан | 2х1600 | 1440 | 266 | 1174
173 | ТП-1652 | ул.Сыганак | 2х2500 | 2250 | 317 | 1933
174 | ТП-1659 | ул.Сарайшык 40 (ВП-8) | 2х1000 | 900 | 499 | 401
175 | КТП-1664 | п.Пригородный | 630 | 567 | 120 | 447
176 | ТП-1667 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 195 | 372
177 | ТП-1668 | ул. Орынбор, 35 | 2х1600 | 1440 | без РУ-0,4кВ
178 | ТП-1672 | Перинатальный центр ул.Рыскулова | 2х1600 | 1440 | 496 | 944
179 | ТП-1673 | Городская больница №2ул.Рыскулова | 2х1600 | 1440 | 341 | 1099
180 | ТП-1675 | ул.Орынбор, р-н дома №33 (ул. Туркестан - ул. 24 - ул. 25) | 2х1600 | 1440 | 161 | 1279
181 | ТП-1680 | ул. 27 - ул. 31 м/у пр. Кабанбая и Сары-Арка | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
182 | ТП-1681 | ул. 27 - ул. 31 м/у пр. Кабанбая и Сары-Арка | 2х1000 | 900 | 869 | 31
183 | ТП-1682 | ул. 27 - ул. 31 м/у пр. Кабанбая и Сары-Арка | 2х2000 | 1800 | 1120 | 680
184 | ТП-1683 | ул. 27 - ул. 31 м/у пр. Кабанбая и Сары-Арка | 2х2000 | 1800 | 365 | 1435
185 | БКТП-1688 | п.Заречный | 2х630 | 567 | 498 | 69
186 | ТП-1690 | ул.Кунаева | 2х630 | 567 | 96 | 471
187 | КТП- 1695 | п.Чубары | 630 | 567 | 232 | 335
188 | БКТП-1696 | пр.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 129 | 438
189 | КТП-1698 | п.Чубары | 630 | 567 | 199 | 368
190 | ТП-1699 | ул.Магилик ел | 2х1000 | 900 | 219 | 681
191 | БКТП-2405 | п.Ильинка | 2х1600 | 1440 | 160 | 1280
192 | ТП-2432 | п.Ильинка | 400 | 360 | 120 | 240
193 | ТП-2439 | п.Ильинка | 2х630 | 567 | 51.5 | 515.5
194 | ТП-2478 | ул. Кыз Жибек | 400 | 360 | 105 | 255
195 | ТП-3602 | Кабанбай батыра, дом №40 | 2х1000 | 900 | 306 | 594
196 | ТП-3605 | п.Комсомольский | 2х630 | 567 | 297 | 270
197 | ТП-3611 | шоссе Коргалжын | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
198 | ТП-3622 | ул.Сауран | 2х1000 | 900 | 404 | 496
199 | ТП-3629 | ул.Акмешит, соор.№7Т | 2х1000 | 900 | 464 | 436
200 | ТП-3631 | ул.Бокейхана | 2х2500 | 2250 | 174 | 2076
202 | ТП-3635 | ул.акмешит | 2х630 | 567 | 223 | 344
203 | БКТП-3636 | ул.Магилик ел | 2х630 | 567 | 244 | 323
204 | ТП-3640 | ЖМ Чубары | 2х630 | 567 | 75 | 492
205 | ТП-3644 | жм Чубары, пер.Жауказын, дом 6 | 2х630 | 567 | 272 | 295
206 | ТП-3654 | пр. Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 323 | 244
207 | ТП-3655 | пр. Кабанбай батыра | 2х1000 | 900 | 406 | 494
208 | КТП-3657 | п.Чубары | 630 | 567 | 307 | 260
209 | БКТП-3660 | п.Пригородный | 2х630 | 567 | 386 | 181
210 | КТП-3663 | Кургальджинское шоссе, район дома 8/2 | 2х630 | 567 | 342 | 225
211 | КТП-3664 | п. Пригородный | 2х630 | 567 | 227 | 340
212 | ТП-3667 | ул. Орынбор д.4 -ул.Сагынак | 2х2500 | 2250 | 372 | 1878
213 | БКТП-3668 | п.Комсомольский | 1000 | 900 | 457 | 443
214 | КТП-3669 | п.Комсомольский | 1000 | 900 | 514 | 386
215 | БКТП-3675 | ул.199 | 2х630 | 567 | 344 | 223
216 | ТП-3676 | п.Пригородный | 2х630 | 567 | 235 | 332
217 | БКТП-3677 | жм Комсомольский, ул.Домалак ана, за зданием 9 | 2х1600 | 1440 | 424 | 1016
218 | БКТП-3683 | переулок Бирлик | 2х1000 | 900 | 485 | 415
219 | ТП-3689 | пр.Кабанбай батыра | 2х1000 | 900 | 542 | 358
220 | ТП-3700 | ул.Зейін Шашкин, соор.№22Т (перес. ул.Орынбор и ул.36) | 2х1600 | 1440 | 695 | 745
221 | ТП-3701 | ул.Будапешт, соор.№37Т (перес. ул.Орынбор и ул.36) | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
222 | ТП-3720 | ул.Акмешит, р-н дома №11 | 2х1600 | 1440 | 837 | 603
223 | ТП-3721 | ул.Е-11 | 2х1000 | 900 | 676 | 224
224 | ТП-3723 | ул.Туркестан | 2х1000 | 900 | 746 | 154
225 | ТП-3725 | ул.Хусейн бен Талал и ул.37 | 2х630 | 567 | 282 | 285
226 | ТП-3738 | ул.Е30, район дома 5 | 2х1600 | 1440 | 882 | 558
227 | ТП-3740 | ул.Аяулым, соор.№2Т | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
228 | ТП-3741 | ул.Абырой(ранее Е604), соор.№24Т | 2х1600 | 1440 | 545 | 895
229 | ТП-3742 | ул.Ерлик(ранее Е607), соор.№24Т | 2х1600 | 1440 | 705 | 735
230 | ТП-3743 | ул.Ханшайым Суинбике, соор.№15Т | 2х1600 | 1440 | 853 | 587
231 | ТП-3745 | п.Пригородный | 2х1600 | 1440 | 289 | 1151
232 | ТП-3754 | Туркестана 14/1 и 14/2 (ул.24 и Туркестан, 1,7 западнее ж/м Пригородный) | 2х1000 | 900 | 705 | 195
233 | БКТП-3755 | Кургальджинское шоссе, район дома 5 | 2х1600 | 1440 | 738 | 702
234 | ТП-3816 | ул.Ч.Айтматова | 2х630 | 567 | 16.5 | 550.5
235 | БКТП-3825 | Коргальджинское шоссе | 2х2500 | 2250 | 335 | 1915
236 | ТП-3827 | пр.Кабанбай батыра, дом 60, НП-1Т (ранее перес. Ул.Орынбор и Хусейн бен Талал) | 2х2500 | 2250 | 372 | 1878
237 | ТП-3830 | пр.Кабанбай батыра, дом 58С | 2х2500 | 2250 | 251 | 1999
238 | ТП-3831 | пр.Кабанбай батыра, р-н дома №58Л | 2х2500 | 2250 | 257.5 | 1992.5
239 | ТП-3832 | ул.Орынбор,Т.Рыскулова,Хусейн бен Талал и пр.Кабанбай батыра | 2х1250 | 1125 | 550 | 575
240 | ТП-3833 | пр.Кабанбай батыра, соор. 58А, н.п.1Т | 2х2500 | 2250 | 421 | 1829
241 | ТП-3848 | пр.Мангилик Ел | 2х1000 | 900 | 147 | 753
242 | ТП-3909 | ЖМ Комсомольский | 2х1250 | 1125 | 52 | 1073
243 | ТП-4031 | пр. Улы Дала, р--н домов 6, 6/1, 6/2 (ранее перес ул. Орынбор х ул. Хусейн бен Талал) | 4х2500 | 4500 | 670 | 3830
244 | КТП-6002 | п.Тельмана | 1600 | 1440 | 106 | 1334