## ЕРЭС КАЗ
2021 жылғы 1 желтоқсанға қатысты Есіл АЭЖ бойынша "Астана-АЭК" АҚ теңгеріміндегі
ҮШС/ТШС/КТШС-дағы 20/10/0,4 кВ күштік трансформаторларды жүктеу
Реттік п. № | Диспетчерлік атауы | Орналасқан мекенжайы | Номиналды қуаты, кВА | Трансформаторлардың қолда бар қуаты, кВт | Тұтынылатын қуаты, кВт | Резервтік (қол жетімді) қуаты кВт
1 | Энергоцентр 2-ҮШС | Орынбор көш. 10- Сығанақ | транс-рсыз
2 | ҮШС-53 | Қалалық саябақ | 2х630 | 567 | 0 | 567
3 | ҮШС-61 | Қабанбай батыр даңғ. Дипломатиялық қалашық | 2х1000 | 900 | 515 | 385
4 | ҮШС-62 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х2500 | 2250 | 840 | 1410
5 | ҮШС-63 | Қабанбай батыр даңғ. Дипломатиялық қалашық | 2х630 | 567 | 371 | 196
6 | ҮШС-70 | Сығанақ көш. | 2х1600 | 1440 | 789 | 651
7 | ҮШС-71 | Қонаев көш. | 2х1000 | 900 | 638 | 262
8 | ҮШС-72 | Қонаев көш. | 2х630 | 567 | 433 | 134
9 | ҮШС-79 | Қараөткел кенті | 2х1000 | 900 | 651 | 249
10 | ҮШС-82 | Сауран көш. | 2х1600 | 1440 | 770 | 670
11 | ҮШС-83 | Министрліктер үйі | 4х1600 2х2500 | 3690 | ҮҚ-0,4 кВ-сыз
12 | ҮШС-84 | Министрліктер үйі | 4х1600 | 2880 | ҮҚ-0,4 кВ-сыз
13 | ҮШС-85 | Достық көш. | 2х1000 | 900 | 760 | 140
14 | ҮШС-89 | Сарайшық көш. | 2х1600 | 900 | 862 | 38
15 | ҮШС-95 | Сығанақ көш. | 2х1600 | 1440 | 803.5 | 636.5
16 | ҮШС-97 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х1600 | 1440 | 621 | 819
17 | ҮШС-98 | Тельман кенті | 2х630 | 567 | 233 | 334
18 | ҮШС-99 | Сығанақ көш. | 2х1000 | 900 | 331 | 569
19 | ҮШС-115 | Қабанбай батыр даңғ. | транс-рсыз |  |  | 0
20 | ҮШС-132 | Тұарн және Қабанбай батыр даңғ. | транс-рсыз |  |  | 0
21 | ҮШС-142 | Ильинка кенті | 1000 | 900 | 233 | 667
22 | ҮШС-144 | Сарайшық көш. | 2х1600 | 1440 | 732 | 708
|  | Сарайшық көш. | 2х1600 | 1440 | 739 | 701
23 | ҮШС-162 | Қонаев көш. | 6х2000 | 5400 | ҮҚ-0,4 кВ-сыз
24 | ҮШС-163 | Керей-Жәнібек хандар көш. | 1000 | 900 | 419 | 481
25 | ҮШС-169 | 36 көш., 10 ғим. | 2х3150 | 2835 | ҮҚ-0,4 кВ-сыз
26 | ҮШС-170 | Тельман кенті | 2х1000 | 900 | 286 | 614
27 | ҮШС-172 | Омаров көш. | 2х1600 | 1440 | 655 | 785
28 | ҮШС-181 | Сауран көш. | 2х1000 | 900 | 347 | 553
29 | ҮШС-184 | Е607 көш. | 2х1600 | 1440 | 593 | 847
30 | ҮШС-189 | Мәңгілік ел көш. | 2х1600 | 1440 | 477 | 963
1 | ТШС-25 | Шұбар кенті Темірқазық көш. | 2х630 | 567 | 535 | 32
2 | БКТШС-120 | Шұбар кенті Арай көш. | 2х630 | 567 | 248 | 319
3 | ТШС-378 | Шұбар кенті Оңдасынов көш. | 2х630 | 567 | 322 | 245
4 | БКТШС-398 | Қараөткел кенті | 2х630 | 567 | 343 | 224
5 | КТШС-406 | Шұбар кенті | 630 | 567 | 486 | 81
6 | КТШС-407 | Шұбар кенті | 630 | 567 | 374 | 193
7 | КТШС-417 | Шұбар кенті | 630 | 567 | 449 | 118
8 | ТШС-489 | Шұбар кенті | 2х630 | 567 | 525 | 42
9 | ТШС-491 | Шұбар кенті | 2х400 | 360 | 396 | -36
10 | ТШС-494 | Шұбар кенті | 2х630 | 567 | 303 | 264
11 | КТШС-498 | Шұбар кенті | 250 | 225 | 120 | 105
12 | БКТШС-581 | Шұбар кенті | 630 | 567 | 253 | 314
13 | ТШС-591 | Қараөткел т.а., Шарбақкөл көш., №2 үй ауданы | 2х1000 | 900 | 492 | 408
14 | БКТШС-595 | Шұбар кенті | 630 | 567 | 352 | 215
15 | КТШС-603 | Заречный кенті | 160 | 144 | 60 | 84
16 | КТШС-604 | Заречный кенті | 100 | 90 | 16 | 74
17 | КТШС-605 | Заречный кенті | 160 | 144 | 18 | 126
18 | КТШС-606 | Заречный кенті | 250 | 225 | 27.5 | 197.5
19 | БКТШС-609 | Заречный кенті | 630 | 567 | 294 | 273
20 | БКТШС-611 | Заречный кенті | 630 | 567 | 387 | 180
21 | КТШС-683 (612) | Заречный кенті | 630 | 567 | 399 | 168
22 | КТШС-614 | Тельман кенті | 630 | 567 | 369.5 | 197.5
23 | КТШС-618 | Тельман кенті | 160 | 144 | 103 | 41
24 | КТШС-682 (622) | Тельман кенті | 630 | 567 | 294 | 273
25 | КТШС-636 | Заречный кенті | 630 | 567 | 230 | 337
26 | КТШС-644 | Заречный кенті | 630 | 567 | 90 | 477
27 | КТШС-650 | Пригородный кенті | 2х630 | 567 | 282 | 285
28 | КТШС-655 | Заречный кенті | 2х400 | 360 | 16 | 344
29 | КТШС-657 | Заречный кенті | 400 | 360 | 254 | 106
30 | КТШС-658 | Тельман кенті | 400 | 360 | 283 | 77
31 | КТШС-659 | Тельман кенті | 400 | 360 | 268 | 92
32 | ТШС-666 | Тельман кенті | 2х1000 | 900 | 344 | 556
33 | БКТШС-675 | Тельман кенті | 2х1600 | 1440 | 483 | 957
34 | ТШС-683 | Заречный ТА | 2х1000 | 900 | 381 | 519
35 | КТШС-685 | Крей-Жәнібек хандар көш., №95 ғим. | 1000 | 900 | 499 | 401
36 | КТШС-686 | Крей-Жәнібек хандар көш., №96 ғим. | 1000 | 900 | 277 | 623
37 | КТШС-687 | Крей-Жәнібек хандар көш., №93 ғим. | 1000 | 900 | 211 | 689
38 | КТШС-688 | Крей-Жәнібек хандар көш., №94 ғим. | 630 | 567 | 373 | 194
39 | КТШС-689 | Крей-Жәнібек хандар көш., №97 ғим. | 1600 | 1440 | 243 | 1197
40 | ТШС-690 | Крей-Жәнібек хандар көш., №173 ғим. | 2х1600 | 1440 | 483 | 957
41 | ТШС-691 | Крей-Жәнібек хандар көш., №174 ғим. | 2х1600 | 1440 | 485 | 955
42 | ТШС-692 | Крей-Жәнібек хандар көш., №214 ғим. | 2х1600 | 1440 | 396 | 1044
43 | ТШС-693 | Крей-Жәнібек хандар көш., №223 ғим. | 2х1600 | 1440 | 414 | 1026
44 | БКТШС-694 | Крей-Жәнібек хандар көш., №335 ғим. | 2х1600 | 1440 | 487 | 953
45 | ТШС-695 | Тельман кенті | 400 | 360 | 219 | 141
46 | ТШС-1012 | Қалалық саябақ | 2х630 | 567 | 16 | 551
47 | ТШС-1034 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х1000 | 900 | 190 | 710
48 | ТШС-1038 | Шұбар кенті | 1250 | 1125 | 550 | 575
49 | ТШС-1042 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 332 | 235
50 | ТШС-1044 | Қорғалжын тас жолы | 630 | 567 | 110 | 457
51 | ТШС-1050 | Қорғалжын тас жолы | 2х400 | 360 | 38 | 322
52 | БКТШС-1051 | Шұбар кенті | 630 | 567 | 443 | 124
53 | БКТШС-1054 | Шұбар кенті | 1000 | 900 | 500 | 400
54 | ТШС-1060 | Қалалық саябақ | 2х630 | 567 | 93 | 474
55 | БКТШС-1067 | Шұбар кенті | 630 | 567 | 273 | 294
56 | ТШС-1081 | Шұбар кенті | 2х2500 | 225 | 134 | 91
57 | ТШС-1084 | Қонаев көш. | 2х630 | 567 | 78 | 489
58 | ТШС-1085 | Қараөткел кенті | 2х630 | 567 | 374 | 193
59 | КТШС-1091 | Шұбар кенті | 630 | 567 | 179 | 388
60 | КТШС-1095 | Шұбар кенті | 250 | 225 | 106 | 119
61 | ТШС-1098 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х1000 | 900 | 144 | 756
62 | ТШС-1103 | Қалалық саябақ | 2х1000 | 900 | 845 | 55
63 | КТШС-1129 | Шұбар кенті | 1000 | 900 | 643 | 257
64 | ТШС-1151 | Шұбар кенті | 2х1000 | 900 | 743 | 157
65 | КТШС-1157 | Шұбар кенті | 630 | 567 | 342 | 225
66 | КТШС-1160 | Шұбар кенті | 1000 | 900 | 790 | 110
67 | КТШС-1213 | Шұбар кенті | 400 | 360 | 213 | 147
68 | КТШС-1225 | Шұбар кенті | 1000 | 900 | 698 | 202
69 | КТШС-1227 | Шұбар кенті | 400 | 360 | 328 | 32
70 | ТШС-1405 | Тұран даңғ. | 2х1000 | 900 | 244 | 656
71 | КТШС-1415 | Комсомольский кенті | 400 | 360 | 206 | 154
72 | ТШС-1423 | Қараөткел кенті | 2х630 | 567 | 207 | 360
73 | КТШС-1424 | Комсомольский кенті | 400 | 360 | 135 | 225
74 | ТШС-1425 | Комсомольский кенті | 2х1250 | 1125 | 699 | 426
75 | КТШС-1435 | Комсомольский кенті | 630 | 567 | 299 | 268
76 | КТШС-1436 | Комсомольский кенті | 630 | 567 | 323 | 244
77 | КТШС-1437 | Комсомольский кенті | 630 | 567 | 224 | 343
78 | КТШС-1438 | Комсомольский кенті | 630 | 567 | 230 | 337
79 | КТШС-1439 | Комсомольский кенті | 630 | 567 | 357 | 210
80 | КТШС-1440 | Комсомольский кенті | 630 | 567 | 429 | 138
81 | КТШС-1441 | Комсомольский кенті | 630 | 567 | 390 | 177
82 | КТШС-1442 | Комсомольский кенті | 630 | 567 | 226 | 341
83 | ТШС-1444 | Қараөткел кенті | 2х630 | 567 | 266 | 301
84 | КТШС-1482А | Ильинка кенті | 630 | 567 | 286.5 | 280.5
85 | КТШС-1483 | Ильинка кенті | 160 | 144 | 60 | 84
86 | ТШС-1486 | Комсомольский кенті | 2х1000 | 900 | 280 | 620
87 | БКТШС-1500 | Пригородный кенті | 400 | 360 | 194 | 166
88 | ТШС-1501 | Пригородный кенті | 630 | 567 | 214 | 353
89 | ТШС-1503 | Пригородный кенті | 400 | 360 | 153 | 207
90 | КТШС-1504 | Пригородный кенті | 400 | 360 | 135 | 225
91 | КТШС-1505 | Пригородный кенті | 400 | 360 | 101 | 259
92 | ТШС-1512 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 266 | 301
93 | ТШС-1513 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 256 | 311
94 | ТШС-1514 | Сауран көш. | 2х1000 | 900 | 681 | 219
95 | ТШС-1515 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 414 | 153
96 | КТШС-1520 | Қараөткел кенті | 630 | 567 | 198 | 369
97 | ТШС-1521 | "Нұржол" желекжолы | 2х250 | 225 | 43 | 182
98 | ТШС-1522 | "Нұржол" желекжолы | 2х250 | 225 | 68 | 157
99 | ТШС-1523 | "Нұржол" желекжолы | 2х630 | 567 | 150 | 417
100 | ТШС-1526 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 335 | 232
101 | ТШС-1527 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 370 | 197
102 | ТШС-1528 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 435 | 132
103 | ТШС-1529 | Сарайшық көш. Дипломатиялық қалашық | 2х630 | 567 | 297 | 270
104 | ТШС-1532 | Қонаев көш., Басты алаң | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
105 | ТШС-1536 | Орынбор көш. 2 | 2х1600 | 1440 | 417 | 1023
106 | ТШС-1537 | Қонаев көш. | 2х1000 | 900 | 503 | 397
107 | ТШС-1538 | Басты алаң | 2х630 | 567 | 280 | 287
108 | ТШС-1539 | Басты алаң | 250 | 225 | 49 | 176
109 | ТШС-1541 | Тұран даңғ. | 2х400 | 360 | 170 | 190
110 | ТШС-1542 | Қонаев көш. | 2х1000 | 900 | 491 | 409
111 | ТШС-1543 | Қонаев көш. | 2х1000 | 900 | 353 | 547
112 | ТШС-1544 | Қонаев көш. | 2х1000 | 900 | 352 | 548
113 | ТШС-1545 | Қабанбай батыр даңғ. | 4х1000 | 1800 | 1300 | 500
114 | ТШС-1546 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х400 | 360 | 119 | 241
115 | ТШС-1552 | Сол жағалау, Ақмешіт көш. | 2х630 | 567 | 282 | 285
116 | ТШС-1555 | "Триумф Астаны" ТК | 2х2500 | 2250 | 750 | 1500
117 | ТШС-1556 | Достық көш. | 2х1000 | 900 | 726 | 174
118 | ТШС-1564 | Корғалжын жолы | 2х1600 | 1440 | 690 | 750
119 | ТШС-1566 | Сауран көш. | 2х1000 | 900 | 228 | 672
120 | ТШС-1567 | Сауран көш. | 2х1000 | 900 | 381 | 519
121 | ТШС-1580 | Тұран даңғ. | 2х1000 | 900 | 534 | 366
122 | ТШС-1582 кіріктірілген | Сарайшық көш. | 2х1000 | 900 | 473 | 427
123 | ТШС-1583 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 211 | 356
124 | ТШС-1584 | Қонаев көш. | 2х630 | 567 | 395 | 172
125 | ТШС-1585 | Қонаев көш. | 2х630 | 567 | 434 | 133
126 | ТШС-1588 | Шұбар кенті | 400 | 360 | 202 | 158
127 | ТШС-1594 | Тұран даңғ. | 2х2000 | 1800 | 535 | 1265
128 | ТШС-1600 | Достық көш. | 2х1000 | 900 | 520 | 380
129 | ТШС-1601 кіріктірілген | Достық көш. | 2х1600 | 1440 | 758 | 682
130 | ТШС-1602 кіріктірілген | Достық көш. | 2х1600 | 1440 | 832 | 608
131 | ТШС-1603 | Сығанақ көш. | 2х1000 | 900 | 698 | 202
132 | ТШС-1604 | Сығанақ көш. | 2х1000 | 900 | 562 | 338
133 | ТШС-1611 | Достық көш. | 2х1600 | 1440 | 769 | 671
134 | ТШС-1612 | Керей-Жәнібек хандар көш. | 2х1000 | 900 | 727 | 173
135 | ТШС-1614 | Сауран көш. | 2х2500 | 2250 | 750 | 1500
136 | ТШС-1619 | Тұран даңғ. 34/1 | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
137 | ТШС-1631 | Тұран даңғ. | 2х1000 | 900 | 439 | 461
138 | ТШС-1642 | Қан орталығы | 2х2000 | 1800 | 406 | 1394
139 | ТШС-1649 | Мәңгілік ел көш. Метрология орталығы | 2х1000 | 900 | 441 | 459
140 | ТШС-1651 | Түркістан көш. Зияткерлік мектеп | 2х1600 | 1440 | 266 | 1174
141 | ТШС-1652 | Сығанақ көш. | 2х2500 | 2250 | 317 | 1933
142 | ТШС-1659 | Сарайшық көш. 40 (8-КБ) | 2х1000 | 900 | 499 | 401
143 | КТШС-1664 | Пригородный кенті | 630 | 567 | 120 | 447
144 | ТШС-1667 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 195 | 372
145 | ТШС-1668 | Орынбор көш. 35 | 2х1600 | 1440 | ҮҚ-0,4 кВ-сыз
146 | ТШС-1672 | Рысқұлов көш. Перинаталдық орталық | 2х1600 | 1440 | 496 | 944
147 | ТП-1673 | Городская больница №2ул.Рыскулова | 2х1600 | 1440 | 341 | 1099
148 | ТШС-1675 | Орынбор көш., № 33 үй ауд. (Түркістан к-сі-24 көш.-25 көш.) | 2х1600 | 1440 | 161 | 1279
149 | ТШС-1680 | Қабанбай және Сары-Арқа даңғ. ортасында 27 көш.-31 көш. | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
150 | ТШС-1681 | Қабанбай және Сары-Арқа даңғ. ортасында 27 көш.-31 көш. | 2х1000 | 900 | 869 | 31
151 | ТШС-1682 | Қабанбай және Сары-Арқа даңғ. ортасында 27 көш.-31 көш. | 2х2000 | 1800 | 1120 | 680
152 | ТШС-1683 | Қабанбай және Сары-Арқа даңғ. ортасында 27 көш.-31 көш. | 2х2000 | 1800 | 365 | 1435
153 | БКТШС-1688 | Заречный кенті | 2х630 | 567 | 498 | 69
154 | ТШС-1690 | Қонаев көш. | 2х630 | 567 | 96 | 471
155 | КТШС- 1695 | Шұбар кенті | 630 | 567 | 232 | 335
156 | БКТШС-1696 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 129 | 438
157 | КТШС-1698 | Шұбар кенті | 630 | 567 | 199 | 368
158 | ТШС-1699 | Мәңгілік ел көш. | 2х1000 | 900 | 219 | 681
159 | БКТШС-2405 | Ильинка кенті | 2х1600 | 1440 | 160 | 1280
160 | ТШС-2432 | Ильинка кенті | 400 | 360 | 110 | 250
161 | ТШС-2439 | Ильинка кенті | 2х630 | 567 | 31.5 | 535.5
162 | ТШС-2478 | Қыз Жібек көш. | 400 | 360 | 105 | 255
163 | ТШС-3602 | Қабанбай батыр, № 40 үй | 2х1000 | 900 | 306 | 594
164 | ТШС-3605 | Комсомольский кенті | 2х630 | 567 | 297 | 270
165 | ТШС-3611 | Қорғалжын жолы | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
166 | ТШС-3622 | Сауран көш. | 2х1000 | 900 | 404 | 496
167 | ТШС-3629 | Ақмешіт көш..№7Т ғим. | 2х1000 | 900 | 464 | 436
168 | ТШС-3635 | Ақмешіт көш. | 2х630 | 567 | 223 | 344
169 | БКТШС-3636 | Мәңгілік ел көш. | 2х630 | 567 | 244 | 323
170 | ТШС-3640 | Шұбар ТА | 2х630 | 567 | 75 | 492
171 | ТШС-3644 | Шұбар т / а, Жауқазын тұйық көш., 6 үй | 2х630 | 567 | 272 | 295
172 | ТШС-3654 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х630 | 567 | 323 | 244
173 | ТШС-3655 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х1000 | 900 | 406 | 494
174 | КТШС-3657 | Шұбар кенті | 630 | 567 | 307 | 260
175 | БКТШС-3660 | Пригородный кенті | 2х630 | 567 | 386 | 181
176 | КТШС-3663 | Қорғалжын тас жолы, 8/2 үй ауданы | 2х630 | 567 | 230 | 337
177 | КТШС-3664 | Пригородный кенті | 2х630 | 567 | 227 | 340
178 | ТШС-3667 | Орынбор көш., 4 үй-Сағынақ көш. | 2х2500 | 2250 | 372 | 1878
179 | БКТШС-3668 | Комсомольский кенті | 1000 | 900 | 457 | 443
180 | КТШС-3669 | Комсомольский кенті | 1000 | 900 | 514 | 386
181 | БКТШС-3675 | 199 көш. | 2х630 | 567 | 344 | 223
182 | ТШС-3676 | Пригородный кенті | 2х630 | 567 | 235 | 332
183 | БКТШС-3677 | Комсомольский ТА, Домалақ ана к-сі, 9 ғимараттың артында | 2х1600 | 1440 | 424 | 1016
184 | БКТШС-3683 | Бірлік тұйық көш. | 2х1000 | 900 | 485 | 415
185 | ТШС-3689 | Қабанбай батыр даңғ. | 2х1000 | 900 | 542 | 358
186 | ТШС-3700 | Зейін Шашкин көш., №22Т ғим. ( Орынбор көш. және 36 көш. қиылысы) | 2х1600 | 1440 | 695 | 745
187 | ТШС-3701 | Будапешт көш., №37Т ғим. (Орынбор көш. және 36 көш. қиылысы) | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
188 | ТШС-3720 | Ақмешіт көш., № 11 үй ауд. | 2х1600 | 1440 | 837 | 603
189 | ТШС-3721 | Е-11 көш. | 2х1000 | 900 | 676 | 224
190 | ТШС-3723 | Түркістан көш. | 2х1000 | 900 | 746 | 154
191 | ТШС-3725 | Хусейн бен Талал көш. және 37 көш | 2х630 | 567 | 282 | 285
192 | ТШС-3738 | Е30 көш., 5-үй ауд. | 2х1600 | 1440 | 882 | 558
193 | ТШС-3740 | Аяулым көш., №2Т ғим. | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
194 | ТШС-3741 | Абырой көш.(бұрын Е604), №24Т ғим. | 2х1600 | 1440 | 545 | 895
195 | ТШС-3742 | Ерлік көш.(бұрын Е607), №24Т ғим. | 2х1600 | 1440 | 705 | 735
196 | ТШС-3743 | Ханшайым Сүйнбике көш., №15Т ғим. | 2х1600 | 1440 | 653 | 787
197 | ТШС-3745 | Пригородный кенті | 2х1600 | 1440 | 289 | 1151
198 | ТШ-3754 | Түркістан 14/1 және 14/2 (24 және Түркістан к-сі 1,7, Пригородный т/а батысына қарай) | 2х1000 | 900 | 705 | 195
199 | БКТШС-3755 | Қорғалжын тас жолы, 5 үй ауд. | 2х1600 | 1440 | 738 | 702
200 | БКТШС-3825 | Қорғалжын тас жолы | 2х2500 | 2250 | 335 | 1915
201 | ТШС-3827 | Қабанбай батыр даңғ., 60 үй, 1Т-ТЕҮЖ (бұрынғы Орынбор және Хусейн Бен Талал көшелерінің қиылысы) | 2х2500 | 2250 | 372 | 1878
202 | ТШС-3830 | Қабанбай батыр даңғ., 58С үй | 2х2500 | 2250 | 251 | 1999
203 | ТШС-3831 | Қабанбай батыр даңғ., №58Л үй ауданы | 2х2500 | 2250 | 257.5 | 1992.5
204 | ТШС-3832 | Орынбор,Т. Рысқұлов,Хусейн бен Талал көшелері және Қабанбай батыр даңғылы | 2х1250 | 1125 | 550 | 575
205 | ТШС-3833 | Қабанбай батыр даңғ., 58А ғим., 1Т ТЕҮЖ | 2х2500 | 2250 | 421 | 1829
206 | ТШС-4031 | Ұлы Дала д-лы, 6, 6/1, 6/2 үйлердің аумағы (бұрын Орынбор к-сі Хусейн Бен Талал көш. қиылысы) | 4х2500 | 4500 | 670 | 3830
207 | КТШС-6002 | Тельман кенті | 1600 | 1440 | 106 | 1334