## Лист2
2021 жылдың 1шілдесіне қарасты Байқоңыр ауданында ("Астана-АЭК" АҚ қызмет көрсететін)
ҮП-10кВ, ТШС, КТШС бос және қол жетімді қуаттардың болуы, резерві туралы ақпарат
№ | Диспетчерлік | Орналасқан жері | Тр-дың номиналды | Тран. | Тұтынатын | Резервтік (қол жетімді) қуат кВт
р/п | атауы |  | қуаты, кВА | қолданымдық қуаты, кВт | қуаты, кВт
1 | РП - ДМ | Республика-Сейфуллин көш. | 160 | 144 | 64 | 80
2 | РП ЖБИ | Жанажол көш. 17"А" | тран-сыз
3 | РП-Северная | Промзона | тран-сыз
4 | РП-1 | Отырар көш. 5 | тран-сыз
5 | РП-1А | Отырар көш. 5 | тран-сыз
6 | РП - 4 | П. Морозов, 51 | 630 | 567 | 130 | 437
7 | РП-9 | Северное т.ж.-Ақбидай 25/1 | 400 | 360 | 223 | 137
8 | РП-13 | Игілік көш. (Ташкентская) | 2х1000 | 900 | 387 | 513
9 | РП - 14 | Ш.Жиенқұлова көш. | 2х630 | 567 | 354 | 213
10 | РП - 18 | Молодёжный ш.а. 13/2 - 15/4 | 2х630 | 567 | 451 | 116
11 | РП - 19 | Абай даңғ. 66 - Сембинов көш. | 2х400 | 360 | 135 | 225
12 | РП - 20 | Молодёжный Тәшенов көш. 2/3 | 2х630 | 567 | 177 | 390
13 | РП - 27 | Таха Хусейн көш. | 2х400 | 360 | 236 | 124
14 | РП - 30 | Торайғыров көш. 3 | 2х1000 | 900 | 470 | 430
15 | РП-33 | Ш.Жиенқұлова (Фурманова)көш. | тран-сыз
16 | РП - 37 | Янушкевич 6 (ЕҰУ аумағы) | 2х630 | 567 | 452 | 115
17 | РП - 41 | Сейфуллин 15 - Құлтөбе т.к. | 2х630 | 567 | 369 | 198
18 | РП - 44 | Абай даң. - Уәлиханов көш. | 2х1000 | 900 | 636 | 264
19 | РП - 56 | Кенесары көш. 38 | 2х630 | 567 | 185 | 382
20 | РП - 60 | Иманов көш. | 2х630 | 567 | 190 | 377
21 | РП - 90 | Кенесары көш. 69,69А | 2х1000 | 900 | 603 | 297
22 | РП - 93 | Уәлиханов, Тархан көш. | 2х630 | 567 | 463 | 104
23 | РП - 112 | Кенесары көш. | 2х2000 | 1800 | 523 | 1277
24 | РП - 138 | Абай - Янушкевич | 2х1600 | 1440 | 501 | 939
25 | РПБ - 155 | Жиенқұлова көш. | тран-сыз
26 | РПБ - 156 | Жиенкулова - Циолковский көш. | тран-сыз
27 | РПБ - 157 | Циолковский көш. | тран-сыз
28 | РП-185 | Сарыжайлау (Степная)көш. | 2х400 | 360 | 0 | 360
29 | РП-231 | Автоматика к.,мұнай базасы ауд. | тран-сыз
30 | ТП - 2 | Абай даң. - Отырар көш. 41 | 2х400 | 360 | 236 | 124
31 | ТП - 5 | Сембинов көш. 48/3 - 50/1 | 2х400 | 360 | 186 | 174
32 | ТП - 8 | Лермонтов көш. - Сенная т.к. | 2х630 | 567 | 444 | 123
33 | ТП - 10 | Отырар көш. - Сырдария көш. | 630 | 567 | 163 | 404
34 | ТП - 13 | Брусиловский көш. | ҮҚ-0,4, Т-р - "Сут" ЖШС
35 | ТП-16 | Дорожная көш. 17 | 630 | 567 | 274 | 293
36 | КТП - 21 | Мырзашөл т.к. | 400 | 360 | 106 | 254
37 | ТП - 23 | Сейфуллин көш. | 2х400 | 360 | 173 | 187
38 | ТП-28 | Гоголь көш. | 250 | 225 | 141 | 84
39 | КТП - 30 | Фурманов көш. 6 | 630 | 567 | 142 | 425
40 | ТП-32 | Кирпичный к.,Чехоев көш. 7 - Шет | 2х630 | 567 | 421 | 146
41 | КТП - 37 | Есіл т.к. - Полевая көш. | 630 | 567 | 171 | 396
42 | КТП - 47 | Вишневский көш.-Угольная | 630 | 567 | 100 | 467
43 | ТП - 65 | Брусиловский көш., 10 | 630 | 567 | 203 | 364
44 | БКТП - 66 | Кенесары көш. - Гастелло көш. | 2х630 | 567 | 406 | 161
45 | ТП - 68 | Циолковский көш. 18 | 400 | 360 | 185 | 175
46 | ТП - 74 | Уәлиханов көш. - Сейфуллин көш. | 2х400 | 360 | 276 | 84
47 | ТП - 78 | Бейсекбаев көш. 13 | 400 | 360 | 116 | 244
48 | ТП - 81 | Циолковский көш. - Абай даңғ. | 400 | 360 | 162 | 198
49 | ТП - 83 | Ақжол көш. 20 | 2х630 | 567 | 100 | 467
50 | ТП - 85 | Саябақтағы Тәшенов көш. | 1000 | 900 | 285 | 615
51 | ТП-87 | Гоголь көш. 14 | 320 | 288 | 185 | 103
52 | БКТП-91 | Северное т.ж., 307 квартал | 630 | 567 | 306 | 261
53 | БКТП-99 | №2 кірпіш зауыты ауд. | 630 | 567 | 316 | 251
54 | КТП - 111 | Казгородок, Сәдуақасов көш. 14 | 400 | 360 | 275 | 85
55 | ТП - 113 | Ш.Жиенқұлова көш. 42 | 400 | 360 | 284 | 76
56 | КТП - 114 | Толстой көш. | 630 | 567 | 370 | 197
57 | КТП - 119 | Брусиловский көш. 60 - Абай даң. | 630 | 567 | 174 | 393
58 | ТП - 124 | Абай даң., 215, 217 - Бейсекбаев | 2х400 | 360 | 273 | 87
59 | ТП - 127 | Кравцов көш. 16/2 | 2х400 | 360 | 129 | 231
60 | ТП - 129 | Кравцов көш. 5/2 т.ү. ауд. | 2х630 | 567 | 263 | 304
61 | ТП - 130 | Целинный ш.а., 12, 13 | 2х400 | 360 | 156 | 204
62 | ТП - 154 | Луи Пастер көш. - Кенесары 61 | 400 | 360 | 221 | 139
63 | ТП - 155 | Жұбанов көш.,33 (63а) | 630 | 567 | 136 | 431
64 | ТП - 156 | Жиенқұлова көш.22, 24,Толстой т.к. | 2х400 | 360 | 170 | 190
65 | ТП - 157 | Уәлиханов көш. 13-13/1 | 2х1000 | 900 | 421 | 479
66 | ТП - 162 | Бейсекбаев көш. - Кенесары көш. | 2х630 | 567 | 185 | 382
67 | БКТП - 172 | Янушкевич көш. - Иманов көш. | 630 | 567 | 103 | 464
68 | ТП-176 | Чехоев 14а, Кірпіш зауыты | 1000 | 900 | 404 | 496
69 | ТП - 183 | Кенесары көш., 210, 212 | 250 | 225 | 163 | 62
70 | ТП-196 | ЖБК-1,"Прогресс" дүкені | 2х630 | 567 | 302 | 265
71 | ТП - 200 | Циолковский көш. 4 | 630 | 567 | 108 | 459
72 | КТП - 202 | Сырдария Қарағанды көш.бұрышы | 630 | 567 | 185 | 382
73 | ТП-208 | Тайбурыл көш. 17 (Курская) | 630 | 567 | 212 | 355
74 | ТП - 231 | Циолковский көш. 2 (28а) | 2х400 | 360 | 226 | 134
75 | ТП - 233 | Абай көш. - Циолковский көш. | 400 | 360 | 184 | 176
76 | ТП-239 | Шонанұлы көш. -Игілік | 2х630 | 567 | 435 | 132
77 | ТП-256 | Тайбурыл көш. 7А | 400 | 360 | 120 | 240
78 | КТП - 259 | Омаров көш. | 630 | 567 | 218 | 349
79 | ТП - 264 | Күлтегiн 44 Ш.Жиенқұлова көш. | 630 | 567 | 154 | 413
80 | КТП - 271 | Абай даң. 195-197 - Құлтөбе т.к. | 250 | 225 | 134 | 91
81 | БКТП-275 | Шардара көш. 17, Өндіріс | 630 | 567 | 268 | 299
82 | КТП - 294 | Луи Пастер көш. - Тараз көш. | 400 | 360 | 215 | 145
83 | ТП - 298 | Брусиловский көш.74 - Абай даң.219. | 2х630 | 567 | 227 | 340
84 | ТП - 305 | Кенесары көш., 55 | 2х630 | ҮҚ-0,4, Т-1,2 Қазақтелеком балансында
85 | ТП - 308 | Кенесары,150 - Уәлиханов көш.,35 | 2х400 | 360 | 269 | 91
86 | ТП - 310 | Қошқарбаев көш., 36 | 2х400 | 360 | 101 | 259
87 | ТП - 311 | Иманов көш. 32/3 | 1х400, 1х630 | 360 | 228 | 132
88 | ТП - 312 | Отырар көш., 69 | 2х400 | 360 | 268 | 92
89 | КТП-315 | Чехоев көш., 3 | 400 | 360 | 235 | 125
90 | ТП - 318 | Абай даң., 117 ("Элегант" ательесінің арт.) | 630 | 567 | 148 | 419
91 | КТП - 319 | Жангелдин көш. - Тараз көш. | 630 | 567 | 459 | 108
92 | ТП - 320 | Ш.Айманов көш. - Жангелдин көш. | 2х400 | 360 | 257 | 103
93 | ТП - 322 | Республика даң., 30 - 32 (Абай даң. бұрышы) | 2х630 | 567 | 450 | 117
94 | ТП - 325 | Абай даң. 59 - Уәлиханов көш. | 2х630 | 567 | 450 | 117
95 | ТП - 326 | Бейсекбаев көш., 25 (Абай даң. бұрышы) | 400 | 360 | 163 | 197
96 | ТП - 332 | Ғабдуллин көш. 7 | 2х1000 | 900 | 496 | 404
97 | ТП - 335 | Можайский көш. 15Б - Абай даң. 96А | 2х400 | 360 | 212 | 148
98 | ТП - 336 | Бараев көш., 9 - Ғабдуллин көш. 2 | 2х630 | 567 | 303 | 264
99 | ТП - 341 | Уәлиханов көш., 02 - 04. | 2х400 | 360 | 118 | 242
100 | БКТП-345 | Ташкентская көш.-Самаркандская | 630 | 567 | 227 | 340
101 | ТП - 354 | Смаилов көш. (Речная), 40-Ғабдуллин | 2х400 | 360 | 258 | 102
102 | ТП - 355 | Бейсекбаев көш.,11А - Кенесары көш. бұрышы | 250 | 225 | 104 | 121
103 | ТП-356 | Шортанды тас жолы | 400+630 | 360 | 111 | 249
104 | ТП-357 | Шортанды тас жолы | 2х400 | 360 | 88 | 272
105 | ТП-359 | Кемеңгерұлы көш., 10 | 2х250 | 225 | 81 | 144
106 | ТП - 361 | Бейсекбаев -Тархан көш. | 400 | 360 | 120 | 240
107 | ТП - 364 | Тархана -Асан Қайғы көш.(бұрынғы Гастелло) | 2х400 | 360 | 121 | 239
108 | ТП - 375 | Республика даңғ, 8 - 10 | 2х630 | 567 | 253 | 314
109 | ТП - 386 | Торайғыров көш.-Луи Пастер көш.-Кенесары | 2х630 | 567 | 361 | 206
110 | ТП - 388 | Пушкин көш. - Жұбанов көш. | 2х400 | 360 | 246 | 114
111 | ТП - 390 | Отырар көш. -М.Мәметова көш. | 2х400 | 360 | 243 | 117
112 | БКТП-391 | Кірпіш зауыты, Кирпичная көш. | 2х400 | 360 | 105 | 255
113 | ТП - 393 | Республика даңғ, 4 (ТШС-394 қосарланған) | 2х630 | 567 | 217 | 350
114 | ТП - 394 | Республика даңғ, 4 (ТШС-393 қосарланған) | 2х400 | 360 | 234 | 126
115 | ТП - 396 | Абай даңғ 71 | 2х400 | 360 | 200 | 160
116 | ТП - 401 | Аймауытов көш. | 2х400 | 360 | 276 | 84
117 | ТП - 402 | Республика даңғ, 40 - Жангелдин көш. бұрышы | 2х630 | 567 | 276 | 291
118 | ТП - 413 | Абай даңғ, 290 -Жұбанов көш. бұрышы | 2х630 | 567 | 384 | 183
119 | ТП - 414 | Сембинов көш. , 58-60/1 | 2х400 | 360 | 249 | 111
120 | ТП - 458 | Жұбанов көш.29-29/1 | 2х400 | 360 | 150 | 210
121 | ТП - 471 | Жуковский көш. 53/2 - 55. | 400 | 360 | 218 | 142
122 | ТП - 484 | Тельман көш. - Иманов көш. | 2х630 | 567 | 453 | 114
123 | ТП-524 | Бараев көш. 10/1 | 2х630 | 567 | 465 | 102
124 | ТП - 525 | Бараев көш. 14 | 2х630 | 567 | 459 | 108
125 | ТП - 529 | Тәшенов көш. 4/4-8/3 | 2х400 | 360 | 274 | 86
126 | ТП - 531 | Молодежный ш.а., 35-41 | 2х630 | 567 | 396 | 171
127 | ТП - 538 | Таха Хусейн көш. 5/1 - 9 | 2х400 | 360 | 197 | 163
128 | ТП - 539 | Тәшенов көш. 16-16А | 2х400 | 360 | 113 | 247
129 | ТП - 557 | Тәшенов көш. 20-22 | 2х400 | 360 | 236 | 124
130 | ТП - 562 | Таха Хусейн көш. 2 | 2х630 | 567 | 169 | 398
131 | ТП - 570 | Бараев көш. 2-2/2 | 2х630 | 567 | 254 | 313
132 | КТП-597 | Самаркандская көш., ескі мұнай базасының артында | 250 | 225 | 111 | 114
133 | КТП-845 | Кирипичный кенті | 630 | 567 | 102 | 465
134 | КТП-846 | Кирипичный кенті | 630 | 567 | 306 | 261
135 | КТП-847 | Кирипичный кенті | 630 | 567 | 142 | 425
136 | КТП-855 | Кеншалғын көш. (ВРЗ) | 630 | 567 | 271 | 296
137 | КТП - 873 | Пушкин көш. (Можайский) | 2х1000 | 900 | 125 | 775
138 | КТП - 874 | Пушкин көш. (Можайский) | 2х630 | 567 | 154 | 413
139 | КТП - 875 | Пушкин көш. (Можайский) | 2х630 | 567 | 66 | 501
140 | КТП - 876 | Пушкин көш. (Можайский) | 2х630 | 567 | 45 | 522
141 | КТП-879 | Құрманғазы көш. | 250 | 225 | 101 | 124
142 | КТП-1009 | ЖБК к., Кірпіш зауытында | 630 | 567 | 236 | 331
143 | КТП-1014 | Кемеңгерұлы көш., 24 | 250 | 225 | 103 | 122
144 | ТП - 1029 | Молодежный ш.а.,49-51-үй | 2х400 | 360 | 163 | 197
145 | КТП - 1039 | Сембинова көш. , 4- емхана жанында | 250 | 225 | 112 | 113
146 | ТП - 1053 | Гумилев көш., 1; "Ақ Бұлақ" өзен.жанында | 2х630 | 567 | 365 | 202
147 | ТП - 1057 | Республика даңғ - Бараев көш. | 2х1000 | 900 | 353 | 547
148 | БКТП-1082 | Лунин көш. | 630 | 567 | 423 | 144
149 | ТП - 1101 | Бараев көш. (РФ Елшілігінің артында) | 2х630 | 567 | 451 | 116
150 | ТП - 1137 | Досмұхамедұлы көш.(Литейная), 2-4 | 2х630 | 567 | 387 | 180
151 | ТП - 1137А | Досмұхамедұлы көш. (Литейная), 2-4 | 400 | 360 | 126 | 234
152 | КТП-1158 | Кемеңгерұлы көш., Лесозавод ауд. | 100 | 90 | 59 | 31
153 | ТП - 1165 | Абай даңғ, 219/4 | 2х630 | 567 | 246 | 321
154 | ТП - 1176 | Набережная көш., №10 ОМ ауд. | 2х630 | 567 | 145 | 422
155 | ТП - 1200 | Бараев көш., 19 | 2х400 | 360 | 232 | 128
156 | ТП-1203 | Кемеңгерұлы көш. | 2х630 | 567 | 349 | 218
157 | ТП - 1215 | Кенесары көш., 127 | 2х630 | 567 | 436 | 131
158 | КТП-1803 | Шортанды тас жолының 5 км | 400 | 360 | 180 | 180
159 | КТП-1832 | 2-ЖЭО ауд.,Ақсүмбе көш., 6-ғим.ауд. | 1000 | 900 | 200 | 700
160 | ТП - 1835 | Литейная көш.,№ 8 жатақхана ауд. | 2х630 | 567 | 203 | 364
161 | КТП-2077 | Самаркандская көш., 9 | 250 | 225 | 89 | 136
162 | ТП-2172 | Кеншілер көш. | 2х400 | 360 | 254 | 106
163 | ТП-2181 | Үшқоңыр көш. | 2х400 | 360 | 236 | 124
164 | КТП-2200 | Гоголь және Жаңа жол көш. қиылысы | 400 | 360 | 238 | 122
165 | ТП-3001 | Жұбанов көш. | 2х1600 | 1440 | 439 | 1001
166 | ТП - 3010 | Сейфуллин көш., 40 | 2х630 | 567 | 205 | 362
167 | ТП - 3013 | Отырар көш. | 2х1000 | 900 | 534 | 366
168 | ТП-3015 | Янушкевич көш. 1 | 2х1000 | 900 | 519 | 381
169 | ТП - 3024 | Можайский көш., 28А | 2х1600 | 1440 | 516 | 924
170 | ТП - 3025 | Уәлиханов көш. -Абай даңғ | 2х1250 | 1125 | 699 | 426
171 | ТП-3033 | Брусиловский көш., 87-ғим.ауд. | 2х630 | ҮҚ-0,4, Т-1,2 Астана Полиграфия балансында
172 | ТП - 3047 | Тәшенов көш., саябақ ауд. | 2х1000 | 900 | 268 | 632
173 | ТП - 3075 | Бараев көш. тақ жағы ТЖ кешені | 2х630 | 567 | 286 | 281
174 | ТП-3087 | Кенесары-Уәлиханов көш. | 2х1000 | 900 | 313 | 587
175 | ТП-3111 | Қошқарбаев-Ақмола-Интер. | 2х1000 | 900 | 371 | 529
176 | ТП - 3115 | Толстой көш., 17/1 | 2х400 | 360 | 222 | 138
177 | ТП - 3119 | Жұбанов көш., 29 | 2х630 | 567 | 121 | 446
178 | ТП - 3126 | Брусиловский көш., 2 | 2х1600 | 1440 | 324 | 1116
179 | ТП - 3129 | Гастелло-Дулати-Баянауыл | 2х630 | 567 | 359 | 208
180 | КТП-3138 | Омаров көш., 137 | 400 | 360 | 186 | 174
181 | ТП - 3144 | Кенесары 82-үй ауд.-Циолковский | 2х400 | 360 | 221 | 139
182 | ТП-3155 | Отырар көш., №2 және №2/1 үйлер ауд. | 2х400 | 360 | 227 | 133
183 | БКТП - 3165 | Иманов-Жұбанов-Янушкевич-Кенесары | 2х1600 | 1440 | 318 | 1122
184 | БТП - 3177 | Гастелло-Пастера көш. | 2х630 | 567 | 245 | 322
185 | ТП - 3178 | Сейфуллин, 225 | 2х400 | 360 | 214 | 146
186 | БКТП - 3188 | Минский тұй.к. | 2х400 | 360 | 246 | 114
187 | ТП - 3189 | Иманов тұй.к. | 2х630 | 567 | 312 | 255
188 | БКТП - 3191 | Иманбаева көш., 2 | 2х630 | 567 | 351 | 216
189 | ТП-3229 | Жұбанов көш. 3 (Целинный ш.а.) | 2х400 | 360 | 256 | 104
190 | ТП-3230 | Кенесары-Сембинов | 2х400 | 360 | 226 | 134
191 | БКТП - 3231 | Аймауытов көш. | 2х630 | 567 | 267 | 300
192 | БКТП-3235 | Ломоносов-Кенесары | 2х400 | 360 | 241 | 119
193 | БКТП-3239 | Сембинов көш.-Толстой тұй.к. | 2х400 | 360 | 229 | 131
194 | БКТП - 3241 | Жангелдин көш.-Республика даң | 2х400 | 360 | 228 | 132
195 | ТП-3245 | Имамбаева көш.3-үй | 2х1000 | 900 | 603 | 297
196 | БКТП-3306 | С.Сейфуллин көш., 41Т-ғимарат | 2х2500 | 2250 | 698 | 1552
197 | БКТП-7036 | Саржайлау көш. 3/1-үй | 2х1000 | 900 | 146 | 754
198 | БКТП-7037 | Саржайлау көш. 3/1-үй | 2х1000 | 900 | 163 | 737
199 | КТП-8037 | Құсжолы көш. | 630 | 567 | 230 | 337
200 | КТП-8038 | Матросов көш. | 630 | 567 | 226 | 341
201 | КТП-8040 | Игілік көш. -Тайбурыл көш. | 630 | 567 | 193 | 374
202 | КТП-8104 | Анарская көш. 1 8 немесе (Казгородок) | 400 | 360 | 165 | 195
203 | БКТП-8109 | Алаш тас жолы, №40/1 үйдің ауд. | 2х400 | 360 | 154 | 206
204 | ТП-8124 | Досмұхамедұлы көш., №24Т-ғимарат | 2х630 | 567 | 375 | 192
205 | КТП-8264 | Алаш тас жолы уч.69/2 Астана-Ерментау автожолы | 400 | 360 | 5 | 355
| ескерту: | қос трансформаторлық ҮП,ТШС желіде қалыпты жұмыс режимі - 1 тр-р жұмыс істейді; 2-тр-р резервте.