## ЦДС декабрь рус
Информация по загрузке (авто)трансформаторов на ПС 220-110кВ энергоузла г.Астана на 1 декабря 2024 года
Примечание: В связи с новыми расчетами по выданным техническим условиям и строящихся новых ПС 110/20/10кВ на перспективу резерва мощности по ПС 220/110/10кВ «Батыс», «Достык», «Шыгыс» не имеется.
№ п/п | Наименование ПС | Дисп наим. тр-ров | Установленнаая мощность трансформатора |  | Загрузка тран-ра | Мощность зарезервированная для объектов по выданным ТУ | Загрузка трансформатора | Загрузка одного трансформатора | Имеется резерв мощности
|  |  | МВА | МВт | МВт | МВт | % | % | МВт
1 | Батыс | АТ-1 | 250 | 225 | 91.03 |  | 40.4578 | 80.9156 | 0
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 91.03 |  | 40.4578
2 | Достык | АТ-1 | 250 | 225 | 69.29 | 5.6 | 30.7956 | 61.7511 | 0
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 69.65 |  | 30.9556
3 | Шыгыс | АТ-1 | 250 | 225 | откл. | 20.6 | откл. | 73.6489 | 0
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 165.71 |  | 73.6489
4 | Арман | Т-1 | 25 | 22.5 | 4.37 | 51.3 | 19.4222 | 31.6889 | 0
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 2.76 |  | 12.2667
5 | Аэропорт | Т-1 | 63 | 56.7 | 13.48 | 277.4 | 23.7743 | 61.4462 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 21.36 |  | 37.672
|  | Т-3 | 16 | 14.4 | 5.63 | 20.6 | 39.0972 | 91.5972 | 0
|  | Т-4 | 16 | 14.4 | 7.56 |  | 52.5
6 | Байтерек | Т-1 | 63 | 56.7 | 4.7 | 257.4 | 8.2892 | 32.1111 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 6.86 |  | 19.0556
7 | Восточная | Т-1 | 40 | 36 | 11.92 | 32 | 33.1111 | 76.25 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 15.53 |  | 43.1389
8 | Восточный Промрайон | Т-1 | 63 | 56.7 | 10.29 | 161.6 | 18.1481 | 34.8501 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 9.47 |  | 16.7019
9 | Городская | Т-1 | 40 | 36 | 10.74 | 22.4 | 29.8333 | 64.6389 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 12.53 |  | 34.8056
10 | Жана Жол | Т-1 | 80 | 72 | 25.94 | 122.9 | 36.0278 | 70.6389 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 24.92 |  | 34.6111
11 | Жулдыз | Т-1 | 80 | 72 | 27.09 | 97.3 | 37.625 | 60.75 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 16.65 |  | 23.125
12 | Западная | Т-1 | 10 | 9 | 2.66 |  | 29.5556 | 64.3333 | 3.21
|  | Т-2 | 10 | 9 | 3.13 |  | 34.7778
|  | Т-3 | 40 | 36 | 3.3 | 108.6 | 9.1667 | 15.3889 | 0
|  | Т-4 | 40 | 36 | 2.24 |  | 6.2222
13 | Заречная | Т-1 | 63 | 56.7 | 16.44 | 57 | 28.9947 | 64.2681 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 20 |  | 35.2734
14 | ИКИ | Т-1 | 16 | 14.4 | 1.28 | 14.6 | 8.8889 | 12.7083 | 0
|  | Т-2 | 16 | 14.4 | 0.55 |  | 3.8194
15 | Ишим | Т-1 | 63 | 56.7 | 7.1 | 260.8 | 12.522 | 23.4392 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 6.19 |  | 10.9171
16 | Караоткел | Т-1 | 25 | 22.5 | 7.04 | 24.6 | 31.2889 | 31.2889 | 0
17 | Керамика | Т-1 | 16 | 14.4 | откл. | 26.6 | откл. | 8.8889 | 0
|  | Т-2 | 16 | 14.4 | 1.28 |  | 8.8889
18 | Кирова | Т-1 | 40 | 36 | 9.39 | 45.1 | 26.0833 | 87.4667 | 0
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 10.29 |  | 45.7333
19 | Кирова-2 | Т-1 | 40 | 36 | 3.83 | 57.5 | 10.6389 | 20.75 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 3.64 |  | 10.1111
20 | Коктем | Т-1 | 63 | 56.7 | 13.12 | 104.9 | 23.1393 | 50.776 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 15.67 |  | 27.6367
21 | Левобережная | Т-1 | 80 | 72 | 25.07 | 39.5 | 34.8194 | 61.3889 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 19.13 |  | 26.5694
22 | Новая | Т-1 | 80 | 72 | 27.81 | 57.8 | 38.625 | 70.4861 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 22.94 |  | 31.8611
23 | Олимп | Т-1 | 63 | 56.7 | 16.49 | 265.1 | 29.0829 | 48.0423 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 10.75 |  | 18.9594
24 | ПНФ | Т-1 | 63 | 56.7 | 18.6 | 35.1 | 32.8042 | 71.0229 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 21.67 |  | 38.2187
25 | Промзона | Т-1 | 40 | 36 | 8.56 | 34.7 | 23.7778 | 60.7222 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 13.3 |  | 23.4568
26 | Степная | Т-1 | 40 | 36 | 9.39 | 23.4 | 26.0833 | 55.9444 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 10.75 |  | 29.8611
27 | Туран | Т-1 | 80 | 72 | 13.66 | 373.7 | 18.9722 | 37.9444 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 13.66 |  | 18.9722
28 | Центральная | Т-1 | 40 | 36 | 17.27 | 17.1 | 47.9722 | 91.8611 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 15.8 |  | 43.8889
29 | Чубары | Т-1 | 63 | 56.7 | 18.19 | 45.5 | 32.0811 | 60.9171 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 16.35 |  | 28.836
30 | Школьная | Т-1 | 40 | 36 | 17.85 | 40.1 | 49.5833 | 81.4722 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 11.48 |  | 31.8889
31 | Южная | Т-1 | 25 | 22.5 | 3.64 | 10.2 | 16.1778 | 26.7111 | 6.29
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 2.37 |  | 10.5333
|  |  | Начальник ЦДС |  |  |  | Даиров С.К.