## Каз.
2024 жылдың 1 кыркуйек айына қарасты Сарыарқа АЭЖ бойынша «Астана-АЭК» АҚ теңгеріміндегі ҮП,ТШС, КТШС 10/0,4кВ күш беретін трансформаторларды жүктеу бойынша ақпарат
№ п/п | Диспетчерлік атауы | Орналасқан мекенжайы | Атаулы қуаты, кВА | Тран-ң толық қуаты,кВт | Тұтынылатын қуаты, кВт | Тұтынылатын қуаты, кВт | Резервтік (қол жетімді) қуаты кВт
1 | РП-Кирова | Көктал-1 т.а., Кеңжін к-сі 3-3/1 үй | 2х1000 | 900 | 476 | 483.14 | 416.86
2 | РП-10 | Тынышбаев көшесі - Есенберлин көшесі | 2х400 | 360 | 213 | 216.195 | 143.805
3 | РП-15 | Біржан сал к-сі 1/1 үй | 2х630 | 567 | 502 | 509.53 | 57.47
4 | РП-16 | Абай даңғ. - Сарыарқа к-сі | 2х630 | 567 | 335 | 340.025 | 226.975
5 | РП-17 | Сарыарқа даңғ. 39 үй | 2х630 | 567 | 513 | 520.695 | 46.305
6 | РП-23 | Дүкенұлы к-сі 34 үй | 2х630 | 567 | 478 | 485.17 | 81.83
7 | РП-24 | Қарасай батыр к-сі 25 - 27 үй | 2х630 | 567 | 466 | 472.99 | 94.01
8 | РП-31 | Затаевич к-сі | 2х630 | 567 | 424 | 430.36 | 136.64
9 | РП-42 | Сарыарқа даңғ. - Бөгенбай даңғ. | 2х630 | 567 | 389 | 394.835 | 172.165
10 | РП-43 | Ақан сері 5 үй | 2х630 | 567 | 491 | 498.365 | 68.635
11 | РП-46 | Жеңіс 62А | 2х630 | 567 | 396 | 401.94 | 165.06
12 | РП-50 | Самал ш.а., 8 үй | 2х630 | 567 | 367 | 372.505 | 194.495
13 | РП-51 | Абай к-сі, 1/1 | 2х630 | 567 | 446 | 452.69 | 114.31
14 | РП-52 | Сарыарқа даңғ.-.Бөгенбай даңғ. | 1х1600 | 1440 | 698 | 708.47 | 731.53
15 | РП-55 | Сейфуллин к-сі 7 | 1х630; 1х1000 | 567 | 447 | 453.705 | 113.295
16 | РП-59 | Бөкейхан к-сі 2,4 | 2х1000 | 900 | 449 | 455.735 | 444.265
17 | РП-68 | Сарыарқа даңғ. - Красный к-сі | 2х2000 | 1800 | 1573 | 1596.595 | 203.405
18 | РП-87 | Шевченко к-сі - Кенесары к-ші | 2х630 | 567 | 499 | 506.485 | 60.515
19 | РП-91 | Желтоксан к-ші 2А | 2х630 | 567 | 494 | 501.41 | 65.59
20 | РП-117 | Сарыарқа даңғ. 41 | 2х1600 | 1440 | 822 | 834.33 | 605.67
21 | РП-118 | Мәскеу к-ші 41 | 2х1000 | 900 | 265 | 268.975 | 631.025
22 | РП-130 | Сейфуллин к-сі - Кумусбеков к-сі | 2х1000 | 900 | 441 | 447.615 | 452.385
23 | РП-139 | 188 к-сі 14-16 үй | 2х1600 | 1440 | 706 | 716.59 | 723.41
24 | РП-140 | 188 к-сі 13/4 - 13/6 үй | 2х1600 | 1440 | 437 | 443.555 | 996.445
25 | РП-145 | Жеңіс даңғ. 26А үй | 2х1600 | 1440 | 497 | 504.455 | 935.545
26 | РП-164 | Республика даңғ. | 2х1000 | 900 | 477 | 484.155 | 415.845
27 | РП-168 | Республика даңғ., элеватор аумағында | 2х1000 | 900 | 446 | 452.69 | 447.31
28 | РП-178 | жаңа Сейфуллин - Жамбыл, 2-сі Алматы | 2х1600 | 1440 | 757 | 768.355 | 671.645
29 | РП-245 | Абай даңғ, мектеп-лицей №60 | 2х1600 | 1440 | 246 | 249.69 | 1190.31
30 | ТП - 3 | Омаров к-сі 57 үй | 2х400 | 360 | 266 | 269.99 | 90.01
31 | ТП - 4 | Бүкейхан к-сі, жағалау | 2х400 | 360 | 240 | 243.6 | 116.4
32 | КТП - 7 | Талапкер к-сі 2А - Ақан сері к-сі | 1х630 | 567 | 385 | 390.775 | 176.225
33 | КТП - 11 | Тлендиев к-сі - Атбасар 2А үй | 1х630 | 567 | 401 | 407.015 | 159.985
34 | ТП - 13ЖД | Абай даңғ. 25 үй | 2х400 | 360 | 274 | 278.11 | 81.89
35 | ТП - 19 | Жеңіс даңғ., Мұнайтпасов атыңдағы алаң | 2х1000 | 900 | 749 | 760.235 | 139.765
36 | ТП - 22 | Көкшетау к-сі, әскери кафедра аумағында | 2х400 | 360 | 217 | 220.255 | 139.745
37 | ТП - 29 | Жамбыл к-сі 1 үй (ескі мясокомбинат) | 1х250 | 225 | 85 | 86.275 | 138.725
38 | КТП - 34 | Маралды қысқа к-сі 14 үй | 1х630 | 567 | 209 | 212.135 | 354.865
39 | ТП - 38 | Абай даңғ.- Әуезов к-сі | 2х630 | 567 | 428 | 434.42 | 132.58
40 | ТП - 39 | Сейфуллин к-сі 4/2 үй | 2х630 | 567 | 288 | 292.32 | 274.68
41 | ТП - 40 | Дүкенұлы к-сі 70 үй - Айманов к-сі | 2х630 | 567 | 362 | 367.43 | 199.57
42 | ТП - 41 | Жеңіс даңғ. 34 үй - Бигельдинов к-сі | 2х630 | 567 | 399 | 404.985 | 162.015
43 | КТП - 53 | Бейбітшілік 40 үй - Жангельдин бұрышы | 2х630 | 567 | 397 | 402.955 | 164.045
44 | ТП - 54 | Бейбітшілік к-сі 39 үй | 2х400 | 360 | 235 | 238.525 | 121.475
45 | ТП - 57 | Желтоқсан 49 - 51 үй, - Бөгенбай даңғ. | 2х630 | 567 | 279 | 283.185 | 283.815
46 | ТП - 58 | Абай даңғ. - Бейбітшілік к-сі | 2х1000 | 900 | 157 | 159.355 | 740.645
47 | ТП - 58ЖД | Қарталы к-сі 18 үй | 2х1000 | 900 | 450 | 456.75 | 443.25
48 | КТП - 59 | Әуезов к-сі - Омаров к-сі, 67 үй | 2х630 | 567 | 303 | 307.545 | 259.455
49 | ТП - 60 | Молдағұлова к-сі 26 үй | 2х630 | 567 | 395 | 400.925 | 166.075
50 | ТП - 61 | Жеңіс к-сі 64 үй - Тимирязев к-сі | 2х400 | 360 | 240 | 243.6 | 116.4
51 | КТП - 63 | Жангельдин к-сі 11 үй - Бейбітшілік 33/1 үй | 2х630 | 567 | 382 | 387.73 | 179.27
52 | КТП - 67 | Әуезов к-сі 99 үй - Бөгенбай 18а үй | 2х630 | 567 | 420 | 426.3 | 140.7
53 | ТП - 73 | Кенесары к-сі 68 - 70 үй | 2х630 | 567 | 280 | 284.2 | 282.8
54 | ТП - 75 | Сейфуллин к-сі 25 үй | 1х400 | 360 | 231 | 234.465 | 125.535
55 | ТП - 76 | Жангельдин к-сі 14 - 16 үй | 1х630 | 567 | 331 | 335.965 | 231.035
56 | ТП - 79 | Мәскеу к-сі - Бөгенбай даңғ. | 2х400 | 360 | 280 | 284.2 | 75.8
57 | ТП - 82 | Әуезов к-сі 32 үй | 2х1000 | 900 | 602 | 611.03 | 288.97
58 | ТП - 84 | Бейбітшілік 61А үй | 2х400 | 360 | 201 | 204.015 | 155.985
59 | КТП - 86 | Панфилов к-сі т/ж көпірдің аржағында | 1х630 | 567 | 219 | 222.285 | 344.715
60 | КТП - 88 | Жангельдин 26 үй | 1х630 | 567 | 369 | 374.535 | 192.465
61 | ТП - 90 | Жеңіс даңғ. 19 үй | 2х400 | 360 | 249 | 252.735 | 107.265
62 | ТП - 93 | Ә. Молдағулова 29 Б (жатақхана) | 2х630 | 567 | 337 | 342.055 | 224.945
63 | ТП - 96 | Сарыарқа даңғ. - Абай даңғ. | 2х400 | 360 | 219 | 222.285 | 137.715
64 | ТП - 98 | Мәскеу к-сі, (телецентр аумағында) | 2х630 | 567 | 337 | 342.055 | 224.945
65 | ТП - 100 | Бүкейхан, 24 үй - Дулат к-сі | 2х630 | 567 | 294 | 298.41 | 268.59
66 | ТП - 102 | Әуезов к-сі 10 | 2х630 | 567 | 295 | 299.425 | 267.575
67 | ТП - 103 | Әуезов 28 үй - Жангельдин | 2х630 | 567 | 207 | 210.105 | 356.895
68 | ТП - 108 | Сейфуллин 13/1 үй | 2х400 | 360 | 257 | 260.855 | 99.145
69 | ТП - 110 | Тынышбаев к-сі -Ақжайық 15а (РП-10) | 2х400 | 360 | 320 | 324.8 | 35.2
70 | ТП - 112 | Кенесары к-сі (ЦУМның артында) | 1х250; 1х630 | 225 | 174 | 176.61 | 48.39
71 | ТП - 117 | Кенесары к-сі (ЦУМның артында) | 2х630 | 567 | 353 | 358.295 | 208.705
72 | ТП - 118 | Абай даің. - Әуезов к-сі | 2х630 | 567 | 358 | 363.37 | 203.63
73 | ТП - 126 | Бейбітшілік 4 үй, "Астана" дүкен | 2х1000 | 900 | 502 | 509.53 | 390.47
74 | ТП - 128 | Әуезов 55/2 үй - Бейбітшілік 54А (Бейбітшілік 54-56) | 2х400 | 360 | 201 | 204.015 | 155.985
75 | ТП - 132 | Ә. Молдағұлова 21, 23 - Жеңіс даңғ. | 2х1000 | 900 | 509 | 516.635 | 383.365
76 | ТП - 135 | Мәскеу к-сі, 24 | 2х400 | 360 | 236 | 239.54 | 120.46
77 | ТП - 136 | Республика даңғ. (Пушкин к-сі) 57-59 | 2х630 | 567 | 293 | 297.395 | 269.605
78 | ТП - 141 | Дулат к-сі 169 | 1х250 | 225 | 117 | 118.755 | 106.245
79 | ТП - 142 | Омаров, 53 - Бейбітшілік, 51 | 2х630 | 567 | 294 | 298.41 | 268.59
80 | ТП - 145 | Ә. Молдағұлова - Бейбітшілік к-сі | 2х630 | 567 | 200 | 203 | 364
81 | ТП - 151 | Қарасай Батыр 8 | 2х400 | 360 | 181 | 183.715 | 176.285
82 | ТП - 153 | Сарыарқа 30/2 (В/Ч, Хабар) | 2х400 | 360 | 205 | 208.075 | 151.925
83 | ТП - 158 | Желтоқсан (мәйітхана) СЭС аумағында | 2х400 | 360 | 186 | 188.79 | 171.21
84 | БКТП - 160 | Серов к-сі 5 - Пушкин к-сі бұрышы | 2х400 | 360 | 167 | 169.505 | 190.495
85 | КТП - 161 | Оқжетпес 102 (Жаңа) - Жуков (зираттың арты) | 1х630 | 567 | 318 | 322.77 | 244.23
86 | КТП - 164 | Кеңдала 9А | 1х1600 | 144 | 113 | 114.695 | 29.305
87 | БКТП - 171 | Жеңіс даңғ. 24/1 | 2х630 | 567 | 378 | 383.67 | 183.33
88 | ТП - 173 | Сейфуллин к-сі 38 - 40 | 1х320; 1х400 | 288 | 181 | 183.715 | 104.285
89 | ТП - 175 | Тлендиев к-сі - Придорожная | 1х1000; 1х250 | 225 | 171 | 173.565 | 51.435
90 | ТП - 180 | Кенесары - Бүкейхан к-сі, | 2х630 | 567 | 391 | 396.865 | 170.135
91 | КТП - 182 | Оқжетпес к-сі 92 (Жаңа) - Медеу (Островского) | 2х630 | 567 | 383 | 388.745 | 178.255
92 | ТП - 187 | Желтоқсан к-сі 45, бекітілген ТП. | 1х250 | 225 | 135 | 137.025 | 87.975
93 | ТП - 201 | Жеңіс даңғ. 104 - Мәскеу к-сі, | 1х250; 1х400 | 225 | 161 | 163.415 | 61.585
94 | КТП - 203 | Жерұйық к-сі (Чернышевского), | 1х630 | 567 | 255 | 258.825 | 308.175
95 | ТП - 204 | Кенесары к-сі - Желтоқсан 2, 4 | 1х315; 1х400 | 283.5 | 209 | 212.135 | 71.365
96 | ТП - 205 | Жеңіс 45/1 және 43/1 | 2х630 | 567 | 272 | 276.08 | 290.92
97 | КТП - 206 | Гете к-сі | 1х160 | 144 | 98 | 99.47 | 44.53
98 | ТП - 207 | Абай даңғ.- Әуезов к-сі 13 | 2х630 | 567 | 202 | 205.03 | 361.97
99 | ТП - 210 | Есенберлин к-сі 10 - Жеңіс даңғ. | 2х630 | 567 | 336 | 341.04 | 225.96
100 | ТП - 216 | Әуезов к-сі 36 | 1х400 | 360 | 234 | 237.51 | 122.49
101 | ТП - 217 | Әуезов к-сі, 36 | 1х400 | 360 | 223 | 226.345 | 133.655
102 | ТП - 220 | Республика даңғ. (Пушкина) 78 - Құтпанов к-сі (Линейная) | 1х400 | 360 | 194 | 196.91 | 163.09
103 | ТП - 222 | Республика даңғ. - Дүкенұлы 17А (РП-11 жанында) | 2х400 | 360 | 178 | 180.67 | 179.33
104 | ТП - 224 | Тамшалы 6/1 (СМП-667) з | 2х400 | 360 | 211 | 214.165 | 145.835
105 | ТП - 229 | Коктал ш.а., Болашак к-сі 2, №41 мектеп | 2х400 | 360 | 190 | 192.85 | 167.15
106 | ТП - 234 | Оқжетпес к-сі 41 | 2х400 | 360 | 230 | 233.45 | 126.55
107 | ТП - 236 | Жеңіс даңғ. 36 | 2х400 | 360 | 210 | 213.15 | 146.85
108 | ТП-237 | Шынгыстау, 5Т | 2х400 | 360 | 250 | 253.75 | 106.25
109 | ТП - 238 | Жеңіс даңғ. 75/2 и 79/1 | 2х630 | 567 | 292 | 296.38 | 270.62
110 | КТП - 246 | Коктал к-сі - Улытау (АФ Қазақавтодор) | 1х630 | 567 | 276 | 280.14 | 286.86
111 | КТП - 248 | Күмісбеков - Сейфуллин к-сі | 1х630 | 567 | 334 | 339.01 | 227.99
112 | ТП - 249 | Қарталы к-сі - Рауан бұрышы (территория ПМК-5) | 2х400 | 360 | 177 | 179.655 | 180.345
113 | ТП - 250 | Бейбітшілік к-сі 16,18 | 2х400 | 360 | 191 | 193.865 | 166.135
114 | КТП - 252 | Әуезов к-сі 24,26 -Жангельдин к-сі | 2х630 | 567 | 478 | 485.17 | 81.83
115 | ТП - 258 | С.Сейфуллин 27/2 | 2х400 | 360 | 235 | 238.525 | 121.475
116 | КТП - 261 | Жароков к-сі 20 үй | 1х400 | 360 | 246 | 249.69 | 110.31
117 | ТП - 262 | Гете к-сі, 10 - Құтпанов к-сі 4 | 1х400 | 360 | 233 | 236.495 | 123.505
118 | ТП - 263 | Затаевич к-сі 5/1 (15-17) | 2х400 | 360 | 294 | 298.41 | 61.59
119 | ТП - 265 | Дүкенұлы 13- Әуезов к-сі | 1х400 | 360 | 205 | 208.075 | 151.925
120 | ТП - 266 | Потанин к-сі 12-12А. | 2х630 | 567 | 320 | 324.8 | 242.2
121 | ТП-268 | ул. Женис, 44 | 1х630; 1х400 | 567 | 315 | 319.725 | 247.275
122 | ТП - 272 | Есенберлин к-сі 23б "Экспресс" дүкеннің артында | 1х630; 1х400 | 567 | 238 | 241.57 | 325.43
123 | ТП - 273 | Сарыарқа даңғ. 29 А - Жангельдин к-сі бұрышы | 2х630 | 567 | 404 | 410.06 | 156.94
124 | ТП - 279 | Жангельдин к-сі - Жеңіс даңғ.31/1 | 2х630 | 567 | 379 | 384.685 | 182.315
125 | ТП - 280 | Жеңіс даңғ. 15, 15А - Абай даңғ. | 2х1000 | 900 | 557 | 565.355 | 334.645
126 | КТП - 282 | Республика даңғ. 74,76 | 1х630 | 567 | 299 | 303.485 | 263.515
127 | КТП - 282А | Республика даңғ. 74,76 | 1х630 | 567 | 294 | 298.41 | 268.59
128 | КТП - 283 | Тамшалы 55 (ПС Школьная жанында) | 2х630 | 567 | 361 | 366.415 | 200.585
129 | КТП - 284 | Жерұйық к-сі 3 пенопласт, ДЕПО-2 | 1х630 | 567 | 326 | 330.89 | 236.11
130 | ТП - 297 | Мәскеу к-сі, 20/2 | 2х400 | 360 | 280 | 284.2 | 75.8
131 | ТП - 299 | Абай даңғ. 5. | 2х400 | 360 | 196 | 198.94 | 161.06
132 | ТП - 300 | Жангельдин к-сі 3 | 1х630 | 567 | 364 | 369.46 | 197.54
133 | ТП - 302 | Сейфуллин к-сі 4,6 - Сарыарқа даңғ. | 1х400 | 360 | 288 | 292.32 | 67.68
134 | ТП - 303 | Жамбыл 69/2 (№18 мектеп) | 2х630 | 567 | 384 | 389.76 | 177.24
135 | КТП - 309 | Бекетай к-сі - Берел (Целиная) | 1х630 | 567 | 445 | 451.675 | 115.325
136 | ТП - 314 | Мәскеу к-сі 21/1 | 2х400 | 360 | 305 | 309.575 | 50.425
137 | ТП - 317 | Қарасайбатыр, 7 | 2х400 | 360 | 238 | 241.57 | 118.43
138 | ТП - 321 | Жамбыл к-сі 60 - Бөгенбай даңғ.1/1. (Горизонт дүкен) | 2х630 | 567 | 409 | 415.135 | 151.865
139 | ТП-323 | ул. Шынгыстау, 5/1 | 1х400 | 360 | 280 | 284.2 | 75.8
140 | ТП - 327 | Гете к-сі 4А (Забава дүкеннің жанында) | 2х400 | 360 | 244 | 247.66 | 112.34
141 | ТП - 328 | Затаевич к-сі 2 - Есенберлин к-сі | 2х400 | 360 | 221 | 224.315 | 135.685
142 | ТП - 329 | Қарасай батыр көшесі | 1х160 | 144 |  | 0 | 144
143 | ТП - 330 | Қарауыл к-сі 32 | 2х630 | 567 | 378 | 383.67 | 183.33
144 | ТП - 331 | Желтоқсан к-сі 29 - 33 (Сейфуллина к-сі бұрышы) | 1х400 | 360 | 294 | 298.41 | 61.59
145 | ТП - 333 | Желтоқсан к-сі 29 - 33 | 2х630 | 567 | 240 | 243.6 | 323.4
146 | ТП - 337 | Бигельдинов к-сі - Сарыарқа даңғ. 50 | 2х630 | 567 | 364 | 369.46 | 197.54
147 | ТП - 338 | Конституция к-сі 13А Диваев к-сі (Дзержинского) | 2х250 | 225 | 179 | 181.685 | 43.315
148 | ТП - 339 | Республика даңғ. 46-48 | 2х630 | 567 | 399 | 404.985 | 162.015
149 | ТП - 340 | Дүкенұлы к-сі (Дружбы) 54, м-он Заводской. | 2х630 | 567 | 354 | 359.31 | 207.69
150 | ТП - 342 | Сарыарқа даңғ. 62 - Абай даңғ бұрышы (ж.к. "Бурлин" қарама-қарсы) | 2х630 | 567 | 407 | 413.105 | 153.895
151 | ТП - 343 | Потанин к-сі - Молдағұлова 56 | 2х400 | 360 | 263 | 266.945 | 93.055
152 | КТП - 349 | Мәскеу к-сі, 2/2 - Сарыбұлақ | 1х630 | 567 | 344 | 349.16 | 217.84
153 | ТП - 350 | Абай даңғ 51 - Желтоқсан к-сі | 2х630 | 567 | 234 | 237.51 | 329.49
154 | ТП - 352 | Конституция к-сі 2 (за р. Сары Булақ) | 2х400 | 360 | 233 | 236.495 | 123.505
155 | ТП - 358 | Мәскеу к-сі 23 ( №14 мектеп) | 2х400 | 360 | 207 | 210.105 | 149.895
156 | ТП - 362 | Республика даңғ 15 Ағыбай батыр к-сі | 2х630 | 567 | 415 | 421.225 | 145.775
157 | ТП - 363 | Республика даңғ 50 - Дружба к-сі, 29А | 2х400 | 360 | 203 | 206.045 | 153.955
158 | ТП - 365 | Иманов к-сі 2-4 | 2х400 | 360 | 202 | 205.03 | 154.97
159 | ТП - 366 | Республика даңғ 62-64 | 2х400 | 360 | 213 | 216.195 | 143.805
160 | ТП - 367 | Мыңарал к-сі 2 | 1х400 | 360 | 237 | 240.555 | 119.445
161 | ТП - 367А | Мыңарал к-сі 2 | 1х400 | 360 | 192 | 194.88 | 165.12
162 | ТП - 371 | К. Байсеитова к-сі 101/1 | 2х630 | 567 | 214 | 217.21 | 349.79
163 | ТП - 374 | Республика даңғ 7 - 9 | 2х630 | 567 | 405 | 411.075 | 155.925
164 | ТП - 376 | Кенесары к-сі - Рысқұлов (ЦУМға қарама-қарсы) | 2х250 | 225 | 178 | 180.67 | 44.33
165 | ТП - 377 | Алматы к-сі (Бөген батыр) | 2х630 | 567 | 337 | 342.055 | 224.945
166 | ТП - 379 | Потанин к-сі 13-15 | 2х400 | 360 | 253 | 256.795 | 103.205
167 | ТП - 380 | Біржан сал 3 - Тынышбаев к-сі | 1х400 | 360 | 256 | 259.84 | 100.16
168 | ТП - 382 | Конституция к-сі 10, колледж аумағында | 2х400 | 360 | 185 | 187.775 | 172.225
169 | ТП - 384 | Дүкенұлы (Дружбы) 1 (1-і қалалық аурухана) | 2х400 | 360 | 163 | 165.445 | 194.555
170 | ТП - 385 | Желтоқсан к-сі 9 - Рыскулова | 1х400 | 360 | 76 | 77.14 | 282.86
171 | ТП - 385А | Желтоқсан к-сі 9 - Рыскулова | 1х400 | 360 | 79 | 80.185 | 279.815
172 | ТП - 387 | Желтоқсан к-сі 43/1 | 1х400 | 360 | 171 | 173.565 | 186.435
173 | ТП - 389 | Жеңіс даңғ. 35А - Бөгенбай даңғ. | 2х630 | 567 | 381 | 386.715 | 180.285
174 | ТП - 395 | Тамшалы к-сі (Белякова) 26-28 | 2х400 | 360 | 218 | 221.27 | 138.73
175 | ТП - 400 | Жеңіс даңғ. 27 - 31 | 1х400 | 360 | 147 | 149.205 | 210.795
176 | ТП - 404 | Акбұғы (Р.Люксембург) 5-Тынышбаев. | 1х400 | 360 | 181 | 183.715 | 176.285
177 | ТП - 405 | Республика даңғ 27 , Ақ-Бота дүкен | 2х400 | 360 | 284 | 288.26 | 71.74
178 | ТП - 410 | Республика даңғ 37 - Сейфуллин к-сі | 2х1600 | 1440 | 1119 | 1135.785 | 304.215
179 | ТП - 411 | Конституция к-сі 12-Буланты (Мичурина) | 2х1000 | 900 | 606 | 615.09 | 284.91
180 | ТП - 412 | Республика даңғ 3 - 3/1. | 2х630 | 567 | 284 | 288.26 | 278.74
181 | ТП - 450 | Аграрлы 8, тер-ия ПМК-57 | 1х630 | 567 | 403 | 409.045 | 157.955
182 | ТП - 455 | Көктал және мясокомб. жолдың бойында | 2х630 | 567 | 304 | 308.56 | 258.44
183 | ТП - 457 | Конституция к-сі 23 - К. Байсеитова к-сі | 2х1000 | 900 | 540 | 548.1 | 351.9
184 | ТП - 460 | Конституция к-сі 21 - К. Байсеитова к-сі | 1х400; 1х250 | 225 | 201 | 204.015 | 20.985
185 | ТП - 464 | Конституция к-сі 22,24 | 2х630 | 567 | 234 | 237.51 | 329.49
186 | ТП - 472 | Республика даңғ 9 - 11 | 2х630 | 567 | 347 | 352.205 | 214.795
187 | ТП - 473 | Бөгенбай даңғ. 57 (мектептің аумағында) | 2х400 | 360 | 220 | 223.3 | 136.7
188 | ТП - 475 | К. Байсеитова к-сі 124/1 | 2х400 | 360 | 196 | 198.94 | 161.06
189 | ТП - 476 | К. Байсеитова к-сі 105 | 2х250 | 225 | 166 | 168.49 | 56.51
190 | ТП-477 | ул. Женис, 81 | 1х400, 1х630 | 567 | 351 | 356.265 | 210.735
191 | ТП - 479 | Қарасай Батыр 25/1 | 2х400 | 360 | 202 | 205.03 | 154.97
192 | ТП - 485 | К. Байсеитова к-сі 109, Агроқалашық | 2х630 | 567 | 325 | 329.875 | 237.125
193 | ТП - 499 | Бөгенбай даңғ. 8 | 2х630 | 567 | 337 | 342.055 | 224.945
194 | ТП - 594 | ул. Бейбитшилик, 57 | 2х630 | 567 | 324 | 328.86 | 238.14
195 | ТП - 700 | Көктал ш.а., Нарын к-сі 15 | 2х630 | 567 | 333 | 337.995 | 229.005
196 | КТП - 701 | Көктал ш.а. Ардагерлер к-сі 33 | 1х630 | 567 | 401 | 407.015 | 159.985
197 | КТП - 703 | Көктал ш.а.-1, Болашақ к-сі - Көкжиек к-сі | 1х630 | 567 | 237 | 240.555 | 326.445
198 | КТП - 704 | Көктал ш.а.-1, Болашақ к-сі - Мектеп к-сі | 1х630 | 567 | 281 | 285.215 | 281.785
199 | КТП - 705 | Көктал ш.а., Бабатайұлы к-сі 22/1 | 1х400 | 360 | 89 | 90.335 | 269.665
200 | КТП - 706 | Көктал ш.а., Шөже ақын 11 | 1х630 | 567 | 304 | 308.56 | 258.44
201 | КТП - 708 | Көктал ш.а. | 1х160 | 144 | 101 | 102.515 | 41.485
202 | КТП - 709 | Көктал ш.а. | 1х400 | 360 | 179 | 181.685 | 178.315
203 | КТП - 711 | Көктал ш.а. Еңлік кебек к-сі 8 | 1х630 | 567 | 451 | 457.765 | 109.235
204 | КТП - 712 | Көктал ш.а., Еңлік кебек к-сі 18/1 | 1х250 | 225 | 188 | 190.82 | 34.18
205 | КТП - 713 | м-он Коктал, Еңлік кебек к-сі 1/3 | 1х630 | 567 | 379 | 384.685 | 182.315
206 | КТП - 716 | Көктал ш.а., Титов к-сі 16 | 1х630 | 567 | 342 | 347.13 | 219.87
207 | ТП - 718 | Көктал ш.а.,Ардагерлер к-сі 11 және Садик (екі этажды) | 2х400 | 360 | 309 | 313.635 | 46.365
208 | КТП - 719 | Көктал ш.а., Бабатайұлы к-сі 10 | 2х400 | 360 | 179 | 181.685 | 178.315
209 | КТП - 720 | Көктал ш.а., Нарын к-сі 6 (Пролетарская 6) | 1х630 | 567 | 357 | 362.355 | 204.645
210 | КТП - 722 | Көктал ш.а., Жаңақоныс к-сі 27 | 1х630 | 567 | 305 | 309.575 | 257.425
211 | КТП - 726 | Көктал ш.а., "Тулпар" | 1х160 | 144 | 93 | 94.395 | 49.605
212 | ТП - 727 | Көктал ш.а., шошқабаз | 1х315; 1х400 | 283.5 | 206 | 209.09 | 74.41
213 | КТП - 735 | 8-і км Астрахан трассасы | 1х100 | 90 | 51 | 51.765 | 38.235
214 | КТП-745 | Көктал ш.а. , Ақтөбе к-сі 7А | 1х1000 | 900 | 574 | 582.61 | 317.39
215 | ТП - 746 | Көктал ш.а., Бидайық к-сі 3 | 2х630 | 567 | 279 | 283.185 | 283.815
216 | КТП - 748 | Придорожна к-сі 5 (мясокомбината) | 1х400; 1х630 | 360 | 295 | 299.425 | 60.575
217 | КТП - 749 | Көктал ш.а., Еңлік кебек к-сі 4 | 1х630 | 567 | 297 | 301.455 | 265.545
218 | КТП - 752 | Көктал ш.а., Ақмола к-сі 34 | 1х630 | 567 | 328 | 332.92 | 234.08
219 | КТП - 756 | Көктал ш.а., Қайнар 18 | 1х630 | 567 | 303 | 307.545 | 259.455
220 | КТП - 757 | Қаражорға 5 п.ПЧЛ Петропавл. трасса. жағы | 1х630 | 567 | 417 | 423.255 | 143.745
221 | КТП - 762 | Дулат к-сі 179 | 1х250 | 225 | 158 | 160.37 | 64.63
222 | ТП - 767 | Көктал ш.а. Бабатайұлы к-сі 24 ( №40 мектеп) | 2х400 | 360 | 206 | 209.09 | 150.91
223 | КТП - 768 | Медеу к-сі 40 (зират) | 1х630 | 567 | 347 | 352.205 | 214.795
224 | КТП - 777 | Көктал ш.а. 2, Ұлытау к-сі 64 | 1х630 | 567 | 403 | 409.045 | 157.955
225 | КТП - 779 | Герцен к-сі 88 - Станислав к-сі | 1х630 | 567 | 354 | 359.31 | 207.69
226 | КТП - 784 | Көктал ш.а. 2, Ақмола к-сі 51 | 1х630 | 567 | 387 | 392.805 | 174.195
227 | КТП - 785 | Көктал ш.а. 2, Ақмола к-сі 18 | 1х630 | 567 | 431 | 437.465 | 129.535
228 | КТП - 787 | Көктал ш.а., Наурыз к-сі 16 | 1х630 | 567 | 409 | 415.135 | 151.865
229 | КТП - 799 | Ақан сері - Жайылма к-сі | 1х630 | 567 | 429 | 435.435 | 131.565
230 | ТП - 1008 | Бейбітшілік к-сі 31-33 | 2х400 | 360 | 178 | 180.67 | 179.33
231 | КТП - 1010 | Оқжетпес - Байсеитов к-сі | 1х630 | 567 | 307 | 311.605 | 255.395
232 | ТП - 1011 | Самал ш.а. 5-9. | 2х630 | 567 | 360 | 365.4 | 201.6
233 | ТП-1025 | Ирченко к-сі, 8 | 2х630 | 567 | 378 | 383.67 | 183.33
234 | ТП - 1027 | Дулатов к-сі 178 | 1х250; 1х400 | 225 | 161 | 163.415 | 61.585
235 | ТП - 1032 | Самал ш.а., дом 16/1, 16/2 | 2х630 | 567 | 394 | 399.91 | 167.09
236 | ТП - 1033 | Самал ш.а., дом 16/1 - 16/2 | 2х1000 | 900 | 673 | 683.095 | 216.905
237 | ТП - 1037 | Сейфуллин к-сі 6/2 | 2х1000 | 900 | 722 | 732.83 | 167.17
238 | КТП - 1065 | Бесшатыр к-сі 16 | 1х630 | 567 | 436 | 442.54 | 124.46
239 | ТП - 1068 | Ирченко к-сі | 2х1000 | 900 | 398 | 403.97 | 496.03
240 | ТП - 1104 | Сарыарқа, 87 | 2х630 | 567 | 382 | 387.73 | 179.27
241 | ТП - 1118 | Красный к-сі - Ирченко к-сі - Сарыарқа | 2х630 | 567 | 362 | 367.43 | 199.57
242 | ТП - 1134 | Республика даңғ, 1 | 2х630 | 567 | 377 | 382.655 | 184.345
243 | ТП - 1150 | Кенесары к-сі - Әуезов к-сі - Бөкейхан к-сі | 2х1000 | 900 | 659 | 668.885 | 231.115
244 | ТП - 1155 | Бөкейхан к-сі 16 Иманов к-сі | 2х1000 | 900 | 640 | 649.6 | 250.4
245 | ТП - 1174 | Бейбітшілік, "Есиль" қонақ үй | 2х630 | 567 | 360 | 365.4 | 201.6
246 | ТП - 1180 | Ирченко к-сі | 2х2500 | 2250 | 1570 | 1593.55 | 656.45
247 | ТП - 1182 | ул. Дружбы, 1, ул.Бейбитшилик 47А | 2х1000 | 900 | 600 | 609 | 291
248 | ТП - 1195 | Ә. Молдағұлова - Бейбітшілік | 2х630 | 567 | 321 | 325.815 | 241.185
249 | ТП - 1220 | Тлендиев даңғ 4/1 | 2х630 | 567 | 374 | 379.61 | 187.39
250 | ТП - 1234 | Сарыарка к-ө 13 | 2х1600 | 1440 |  | 476 | 964
251 | ТП - 1242 | Күмісбеков к-сі 8 | 2х1000 | 900 | 686 | 696.29 | 203.71
252 | КТП - 1700 | п. ПЧЛ 150 жыл в уч. 211 ауданы | 1х250 | 225 | 103 | 104.545 | 120.455
253 | КТП - 1710 | Тлендиев к-сі, уч.225 | 1х400 | 360 | 201 | 204.015 | 155.985
254 | КТП - 1715 | Көктал ш.а., Ардагер к-сі, Шөже ақын-Күршім | 1х630 | 567 | 342 | 347.13 | 219.87
255 | КТП - 1716 | Шортанбай ақын - Шөже ақын | 1х400 | 360 | 171 | 173.565 | 186.435
256 | ТП - 1717 | Көктал ш.а.1, Аққорған 2 (қарттар үйі) | 2х630 | 567 | 376 | 381.64 | 185.36
257 | КТП - 1718 | Тұрлыбаев к-сі 30 | 1х630 | 567 | 364 | 369.46 | 197.54
258 | КТП - 1720 | Ақбөкен к-сі 11 | 1х630 | 567 | 441 | 447.615 | 119.385
259 | КТП - 1721 | 150 жыл Абай к-сі 31 | 1х630 | 567 | 342 | 347.13 | 219.87
260 | КТП - 1722 | Жақып Ақпаев к-сі 24 | 1х630 | 567 | 347 | 352.205 | 214.795
261 | КТП - 1724 | Сейдалы к-сі 17 - Радлов к-сі | 1х630 | 567 | 412 | 418.18 | 148.82
262 | КТП - 1726 | Ердақұлы к-сі 13 - Мұзбел 2/2 | 1х630 | 567 | 406 | 412.09 | 154.91
263 | КТП - 1727 | Садовая к-сі - Ж.Сейдалы к-сі | 1х630 | 567 | 382 | 387.73 | 179.27
264 | КТП - 1731 | Көктал ш.а. Олимпий к-сі | 1х630 | 567 | 361 | 366.415 | 200.585
265 | КТП-1743 | ул.Бесагаш, район дома №1/2 | 1х250 | 225 | 135 | 137.025 | 87.975
266 | КТП - 1747 | тұрғын үй Жаңақоныс 11 | 1х630 | 567 | 414 | 420.21 | 146.79
267 | КТП - 1748 | тұрғын үй Жаңақоныс 35 | 1х630 | 567 | 336 | 341.04 | 225.96
268 | КТП - 1749 | Көктал ш.а. Жаңақоныс 55 | 1х630 | 567 | 345 | 350.175 | 216.825
269 | КТП - 1760 | Шортанбай ақын 16 | 1х400 | 360 | 187 | 189.805 | 170.195
270 | КТП - 1767 | Әулие ата 75 | 1х320 | 288 | 174 | 176.61 | 111.39
271 | КТП - 1778 | Көктал ш.а. Ардагермк-сі, Шөже ақын 3 | 1х630 | 567 | 284 | 288.26 | 278.74
272 | КТП - 1779 | Көктал ш.а. Ардагерлер к-сі | 1х630 | 567 | 257 | 260.855 | 306.145
273 | КТП - 1780 | Көктал ш.а.. Жаңақоныс 46 | 1х630 | 567 | 266 | 269.99 | 297.01
274 | КТП - 1781 | Көктал ш.а. т/ж Ақтолқын 5 | 1х630 | 567 | 261 | 264.915 | 302.085
275 | КТП - 1786 | Бабатайұлы к-сі 15 | 1х630 | 567 | 337 | 342.055 | 224.945
276 | КТП - 1787 | Қарбышев к-сі 26 | 1х630 | 567 | 301 | 305.515 | 261.485
277 | КТП - 1797 | Көктал ш.а.1, Орынбай ақын к-сі - Бәсіре бұрышы | 2х630 | 567 | 364 | 369.46 | 197.54
278 | КТП - 1799 | Кеңдала 8 | 1х400 | 360 | 186 | 188.79 | 171.21
279 | ТП - 2000 | Ә. Молдоғұлова 28 | 2х400 | 360 | 200 | 203 | 157
280 | КТП - 2012 | Петров к-сі 3, Беляков к-сі | 1х400 | 360 | 198 | 200.97 | 159.03
281 | ТП - 2013 | Абай даңғ. 5 | 2х2500 | 2250 | 1753 | 1779.295 | 470.705
282 | ТП - 2016 | Свердлов к-сі 2, Сары-Арқа бұрышы | 2х630 | 567 | 378 | 383.67 | 183.33
283 | КТП-2017 | Сүйінбай ақын 85 | 1х250 | 225 | 109 | 110.635 | 114.365
284 | ТП - 2020 | Сары-Арқа, Делегатски бұрышы | 2х1000 | 900 | 658 | 667.87 | 232.13
285 | ТП - 2021 | Сары-Арқа, Ирченко к-сі | 2х2500 | 2250 | 1592 | 1615.88 | 634.12
286 | КТП - 2025 | Мәскеу - Берел к-сі | 1х400 | 360 | 307 | 311.605 | 48.395
287 | ТП - 2037 | .Шевченко к-сі - Кенесары к-сі | 2х1000 | 900 | 584 | 592.76 | 307.24
288 | ТП - 2041 | Желтоксан 2А | 2х1000 | 900 | 641 | 650.615 | 249.385
289 | ТП - 2046 | Жеңіс даңғ. 72 | 2х630 | 567 | 365 | 370.475 | 196.525
290 | ТП - 2047 | Мәскеу 18 | 2х630 | 567 | 345 | 350.175 | 216.825
291 | ТП - 2048 | Ақан Сері 22 (№58 мектеп-гимназиясы) | 2х1600 | 1440 | 941 | 955.115 | 484.885
292 | ТП-2050 | тұрғын үй "Самрук" Кенесары-Күмісбеков к-сі | 2х1000 | 900 | 613 | 622.195 | 277.805
293 | ТП - 2052 | тұрғын үй "Симфония" | 2х1000 | 900 | 580 | 588.7 | 311.3
294 | ТП-2053 | Сейфуллин к-сі 3 т/ү "Жайдарман" | 2х630 | 567 | 364 | 369.46 | 197.54
295 | КТП - 2057 | Қарталы 93 (КТП депутаттық) | 1х400 | 360 | 182 | 184.73 | 175.27
296 | ТП-2059 | Бөгенбай - Щорса | 2х1000 | 900 | 641 | 650.615 | 249.385
297 | ТП - 2060 | Кенесары к-сі - Сары-Арқа к-сі | 2х1000 | 900 | 621 | 630.315 | 269.685
298 | ТП-2062 | т/алабы Сейфуллин 5 | 2х630 | 567 | 381 | 386.715 | 180.285
299 | ТП - 2067 | Алтынсарин к-сі 4 | 2х1600 | 1440 | 909 | 922.635 | 517.365
300 | КТП-2070 | Ә. Молдағулова - Бекетай к-сі | 1х400 | 360 | 288 | 292.32 | 67.68
301 | ТП - 2072 | С.Кобрин к-сі 21/1 | 2х1000 | 900 | 600 | 609 | 291
302 | ТП-2073 | Сейфуллин к-сі 8 | 2х1600 | 1440 | 854 | 866.81 | 573.19
303 | КТП - 2074 | Қарбышев к-сі 69 - Жуков к-сі | 1х400 | 360 | 162 | 164.43 | 195.57
304 | КТП - 2075 | Қарбышев к-сі 25 | 1х400 | 360 | 155 | 157.325 | 202.675
305 | ТП - 2082 | Сарыарқа к-сі - Мәскеу к-сі | 2х2500 | 2250 | 1467 | 1489.005 | 760.995
306 | ТП-2086 | Қарталы к-сі | 2х630 | 567 | 358 | 363.37 | 203.63
307 | ТП - 2088 | Сары-Арқа - Жангильдин | 2х1600 | 1440 | 996 | 1010.94 | 429.06
308 | КТП - 2090 | Рауан к-сі 17 | 1х630 | 567 | 379 | 384.685 | 182.315
309 | ТП - 2091 | Жданов к-сі 26/4 | 2х1600 | 1440 | 918 | 931.77 | 508.23
310 | БКТП-2095 | Мәскеу к-сі - Дилманов к-сі | 2х1000 | 900 | 606 | 615.09 | 284.91
311 | КТП - 2098 | Ә. Молдағүлова к-сі 11/2 | 1х630 | 567 | 307 | 311.605 | 255.395
312 | ТП-2099 | Дружба к-сі | 2х1000 | 900 | 597 | 605.955 | 294.045
313 | ТП - 2102 | Жеңіс даңғ., (ТП-134, ТП-255 орнына) | 2х1000 | 900 | 580 | 588.7 | 311.3
314 | ТП - 2104 | Есенберлин к-сі 20 - Бейбітшілік к-сі | 2х400 | 360 | 226 | 229.39 | 130.61
315 | ТП-2107 | Тамшалы к-сі (№55 Бала бақша) | 2х400 | 360 | 196 | 198.94 | 161.06
316 | ТП - 2110 | 187 к-сі, 23 үй | 2х1000 | 900 | 580 | 588.7 | 311.3
317 | ТП - 2113 | Қосшығұлұлы к-сі 24/1 - 24 үй | 2х1600 | 1440 | 791 | 802.865 | 637.135
318 | ТП - 2114 | Қосшығұлұлы к-сі .22 үй | 2х1000 | 900 | 537 | 545.055 | 354.945
319 | ТП - 2117 | 187 к-сі 18 үй - 16/4 үй | 2х1600 | 1440 | 746 | 757.19 | 682.81
320 | ТП - 2118 | 187 к-сі 16 үй | 2х1600 | 1440 | 710 | 720.65 | 719.35
321 | ТП - 2119 | Қосшығұлұлы к-сі .23 үй | 2х1600 | 1440 | 793 | 804.895 | 635.105
322 | ТП - 2121 | Қосшығұлұлы к-сі 17 үй | 2х1000 | 900 | 565 | 573.475 | 326.525
323 | ТП - 2122 | Қосшығұлұлы к-сі.11/1 - 13/2 үй | 2х1600 | 1440 | 822 | 834.33 | 605.67
324 | ТП - 2123 | Қосшығұлұлы к-сі 11/4 үй | 2х1600 | 1440 | 717 | 727.755 | 712.245
325 | ТП - 2124 | Қосшығұлұлы к-сі 13/4 – 13/5 үй | 2х1600 | 1440 | 690 | 700.35 | 739.65
326 | ТП - 2129 | Қосшығұлұлы к-сі 19/3 – 19/4 үй | 2х1000 | 900 | 620 | 629.3 | 270.7
327 | БКТП - 2139 | Тлендиев даңғ. | 2х1000 | 900 | 578 | 586.67 | 313.33
328 | ТП-2141 | 187 к-сі. 18/4 (мектеп тер-р) | 2х1000 | 900 | 550 | 558.25 | 341.75
329 | ТП-2142 | Қосшығұлұлы к-сі 23/1 (мектеп тер-р ) | 2х1000 | 900 | 516 | 523.74 | 376.26
330 | ТП - 2143 | Потанин к-сі 3 - 3/2 | 2х1600 | 1440 | 790 | 801.85 | 638.15
331 | БКТП-2151 | Тлендиев даңғ. | 2х400 | 360 | 201 | 204.015 | 155.985
332 | БКТП-2152 | Тұрлыбаев к-сі 4, 6 үй | 1х400 | 360 | 141 | 143.115 | 216.885
333 | БКТП-2153 | Бейбітшілік к-сі - Рысқұлбеков | 2х400 | 360 | 193 | 195.895 | 164.105
334 | БКТП-2162 | мектеп-гимназия №6 Бөгенбай-Әуезов | 1х630; 1х1600 | 567 | 466 | 472.99 | 94.01
335 | ТП - 2170 | Беляков к-сі - Дулатов к-сі | 2х400 | 360 | 198 | 200.97 | 159.03
336 | БКТП - 2171 | Щорса к-сі 22, 24, 26 үй | 2х630 | 567 | 364 | 369.46 | 197.54
337 | ТП-2173 | Әуезов к-сі 46-48 үй | 1х250; 1х400 | 225 | 152 | 154.28 | 70.72
338 | ТП-2174 | Есенберлин к-сі 21 үй | 2х400 | 360 | 223 | 226.345 | 133.655
339 | ТП-2175 | Алтынсарин к-сі 9 | 2х400 | 360 | 222 | 225.33 | 134.67
340 | ТП-2176 | Республика даңғ - Ә. Молдағүлова к-сі | 2х400 | 360 | 213 | 216.195 | 143.805
341 | ТП-2177 | Желтоқсан к-сі - Мәскеу к-сі | 2х1000 | 900 | 515 | 522.725 | 377.275
342 | ТП-2178 | Мәскеу к-сі 23 | 2х400 | 360 | 215 | 218.225 | 141.775
343 | ТП-2179 | Ақан сері 55 (мектеп) | 2х400 | 360 | 165 | 167.475 | 192.525
344 | ТП - 2189 | Сарыарқа - Абай | 2х1000 | 900 | 561 | 569.415 | 330.585
345 | ТП-2192 | Қарталы, №61 мектеп | 1х400; 1х630 | 360 | 226 | 229.39 | 130.61
346 | ТП - 2196 | 188 к-сі .23 үй | 2х1000 | 900 | 635 | 644.525 | 255.475
347 | ТП - 2197 | 188 к-сі .22 үй | 2х1000 | 900 | 578 | 586.67 | 313.33
348 | КТП - 2222 | Бекетай к-сі, 12 үй | 1х630 | 567 | 201 | 204.015 | 362.985
349 | КТП-2224 | Молдағұлова 22/1 | 2х400 | 360 | 219 | 222.285 | 137.715
350 | КТП-2240 | Талапкер к-сі 26/3 | 1х400 | 360 | 78 | 79.17 | 280.83
351 | КТП-7012 | Маралсай к-сі 1 | 1х400 | 360 | 142 | 144.13 | 215.87
352 | ТП - 7022 | Көктал ш.а.,.Ардагерлер к-сі 38/2 | 2х400 | 360 | 222 | 225.33 | 134.67
| САЭЖ бастығы |  | Сатмухамбетов И.У.