## ОДҚ апрель
Информация по загрузке (авто)трансформаторов на ПС 220-110кВ энергоузла г.Нур-Султан на 1 апреля 2022 года
№ п/п | Наименование ПС | Дисп наим. тр-ров | Установленнаая мощность трансформатора |  | Загрузка трансформатора | Мощность зарезервированная для объектов по выданным ТУ | Загрузка трансформатора | Загрузка одного трансформатора | Имеется резерв мощности
|  |  | МВА | МВт | МВт | МВт | % | % | МВт
1 | Арман | Т-1 | 6.3 | 5.67 | 3.28 | 19 | 57.8483 | 109.1711 | 0
|  | Т-2 | 6.3 | 5.67 | 2.91 |  | 51.3228
2 | Аэропорт | Т-1 | 63 | 56.7 | 11.56 | 141.8 | 20.388 | 45.873 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 14.45 |  | 25.485
|  | Т-3 | 16 | 14.4 | 5.35 | 13.8 | 37.1528 | 63.3333 | 0
|  | Т-4 | 16 | 14.4 | 3.77 |  | 26.1806
3 | Байтерек | Т-1 | 63 | 56.7 | 4.08 | 132.7 | 7.1958 | 11.6578 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 2.53 |  | 4.4621
4 | Восточная | Т-1 | 40 | 36 | 11.96 | 21.2 | 33.2222 | 76.4444 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 15.56 |  | 43.2222
5 | Восточный Промрайон | Т-1 | 63 | 56.7 | 8.13 | 79.2 | 14.3386 | 33.4568 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 10.84 |  | 19.1182
6 | Городская | Т-1 | 40 | 36 | 11.29 | 8 | 31.3611 | 73.8889 | 5.4
|  | Т-2 | 40 | 36 | 15.31 |  | 42.5278
7 | Жана Жол | Т-1 | 80 | 72 | 21.31 | 85.4 | 29.5972 | 59.1944 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 21.31 |  | 29.5972
8 | Жулдыз | Т-1 | 40 | 36 | 20.77 | 40.1 | 57.6944 | 111.8889 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 19.51 |  | 54.1944
9 | Западная | Т-1 | 10 | 9 | 3.42 |  | 38 | 69.6667 | 2.73
|  | Т-2 | 10 | 9 | 2.85 |  | 31.6667
|  | Т-3 | 40 | 36 | откл. | 69.2 | откл. | 11.5 | 0
|  | Т-4 | 40 | 36 | 4.14 |  | 11.5
10 | Заречная | Т-1 | 63 | 56.7 | 13.04 | 58.1 | 22.9982 | 45.679 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 12.86 |  | 22.6808
11 | ИКИ | Т-1 | 16 | 14.4 | 2.39 | 6.8 | 16.5972 | 35.5556 | 2.48
|  | Т-2 | 16 | 14.4 | 2.73 |  | 18.9583
12 | Ишим | Т-1 | 63 | 56.7 | 3.97 | 146 | 7.0018 | 16.649 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 5.47 |  | 9.6473
13 | Караоткел | Т-1 | 25 | 22.5 | 4.55 | 5.1 | 20.2222 | 20.2222 | 12.85
14 | Керамика | Т-1 | 16 | 14.4 | 0.97 | 15.8 | 6.7361 | 6.7361 | 0
15 | Кирова | Т-1 | 25 | 22.5 | откл. | 16.1 | откл. | 68.6222 | 0
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 15.44 |  | 68.6222
16 | Кирова-2 | Т-1 | 40 | 36 | 4.77 | 22.8 | 13.25 | 23.3333 | 4.8
|  | Т-2 | 40 | 36 | 3.63 |  | 10.0833
17 | Коктем | Т-1 | 63 | 56.7 | 15.71 | 57.3 | 27.7072 | 53.1922 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 14.45 |  | 25.485
18 | Левобережная | Т-1 | 80 | 72 | 31.66 | 46.6 | 43.9722 | 71.9028 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 20.11 |  | 27.9306
19 | Новая | Т-1 | 80 | 72 | 22.85 | 63.1 | 31.7361 | 71.0139 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 28.28 |  | 39.2778
20 | Олимп | Т-1 | 63 | 56.7 | 13.34 | 180.8 | 23.5273 | 39.8589 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 9.26 |  | 16.3316
21 | ПНФ | Т-1 | 40 | 36 | 18.24 | 14.8 | 50.6667 | 116.8889 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 23.84 |  | 66.2222
22 | Промзона | Т-1 | 40 | 36 | 8.67 | 19 | 24.0833 | 47.981 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 13.55 |  | 23.8977
23 | Степная | Т-1 | 40 | 36 | 8.74 | 16.1 | 24.2778 | 46.0278 | 3.33
|  | Т-2 | 40 | 36 | 7.83 |  | 21.75
24 | Туран | Т-1 | 80 | 72 | 6.68 | 164.2 | 9.2778 | 20.2083 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 7.87 |  | 10.9306
25 | Центральная | Т-1 | 40 | 36 | 15.98 | 5.9 | 44.3889 | 87.3889 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 15.48 |  | 43
26 | Чубары | Т-1 | 63 | 56.7 | 15.12 | 36.6 | 26.6667 | 51.4109 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 14.03 |  | 24.7443
27 | Школьная | Т-1 | 40 | 36 | 13.43 | 33.6 | 37.3056 | 63.1667 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 9.31 |  | 25.8611
28 | Южная | Т-1 | 25 | 22.5 | 3.28 | 14 | 14.5778 | 25.1111 | 2.85
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 2.37 |  | 10.5333

## ЦДС сәуір
2022 жылдың 1 сәуіріне қарасты Нұр-Сұлтан қ. энергия торабының 220-110 кВ ШС (авто) трансформаторлардың жүктілігі жөніндегі ақпарат
№ р/н | ҚС атауы | Тр-дың дис-лік атауы | Трансформаторлардың белгіленген қуаты |  | Тран-дың жүктелуі | Объектілерге берілген ТШ-ға сай резервталған қуат | Тран-дың жүктелуі | Бір тран-дың жүктелуі | Қуат қоры бар көлем
|  |  | МВА | МВт | МВт | МВт | % | % | МВт
1 | Арман | Т-1 | 6.3 | 5.67 | 3.28 | 19 | 57.8483 | 109.1711 | 0
|  | Т-2 | 6.3 | 5.67 | 2.91 |  | 51.3228
2 | Аэропорт | Т-1 | 63 | 56.7 | 11.56 | 141.8 | 20.388 | 45.873 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 14.45 |  | 25.485
|  | Т-3 | 16 | 14.4 | 5.35 | 13.8 | 37.1528 | 63.3333 | 0
|  | Т-4 | 16 | 14.4 | 3.77 |  | 26.1806
3 | Байтерек | Т-1 | 63 | 56.7 | 4.08 | 132.7 | 7.1958 | 11.6578 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 2.53 |  | 4.4621
4 | Восточная | Т-1 | 40 | 36 | 11.96 | 21.2 | 33.2222 | 76.4444 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 15.56 |  | 43.2222
5 | Восточный Промрайон | Т-1 | 63 | 56.7 | 8.13 | 79.2 | 14.3386 | 33.4568 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 10.84 |  | 19.1182
6 | Городская | Т-1 | 40 | 36 | 11.29 | 8 | 31.3611 | 73.8889 | 5.4
|  | Т-2 | 40 | 36 | 15.31 |  | 42.5278
7 | Жана Жол | Т-1 | 80 | 72 | 21.31 | 85.4 | 29.5972 | 59.1944 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 21.31 |  | 29.5972
8 | Жулдыз | Т-1 | 40 | 36 | 20.77 | 40.1 | 57.6944 | 111.8889 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 19.51 |  | 54.1944
9 | Западная | Т-1 | 10 | 9 | 3.42 |  | 38 | 69.6667 | 2.73
|  | Т-2 | 10 | 9 | 2.85 |  | 31.6667
|  | Т-3 | 40 | 36 | откл. | 69.2 | откл. | 11.5 | 0
|  | Т-4 | 40 | 36 | 4.14 |  | 11.5
10 | Заречная | Т-1 | 63 | 56.7 | 13.04 | 58.1 | 22.9982 | 45.679 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 12.86 |  | 22.6808
11 | ИКИ | Т-1 | 16 | 14.4 | 2.39 | 6.8 | 16.5972 | 35.5556 | 2.48
|  | Т-2 | 16 | 14.4 | 2.73 |  | 18.9583
12 | Ишим | Т-1 | 63 | 56.7 | 3.97 | 146 | 7.0018 | 16.649 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 5.47 |  | 9.6473
13 | Караоткел | Т-1 | 25 | 22.5 | 4.55 | 5.1 | 20.2222 | 20.2222 | 12.85
14 | Керамика | Т-1 | 16 | 14.4 | 0.97 | 15.8 | 6.7361 | 6.7361 | 0
15 | Кирова | Т-1 | 25 | 22.5 | откл. | 16.1 | откл. | 68.6222 | 0
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 15.44 |  | 68.6222
16 | Кирова-2 | Т-1 | 40 | 36 | 4.77 | 22.8 | 13.25 | 23.3333 | 4.8
|  | Т-2 | 40 | 36 | 3.63 |  | 10.0833
17 | Коктем | Т-1 | 63 | 56.7 | 15.71 | 57.3 | 27.7072 | 53.1922 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 14.45 |  | 25.485
18 | Левобережная | Т-1 | 80 | 72 | 31.66 | 46.6 | 43.9722 | 71.9028 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 20.11 |  | 27.9306
19 | Новая | Т-1 | 80 | 72 | 22.85 | 63.1 | 31.7361 | 71.0139 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 28.28 |  | 39.2778
20 | Олимп | Т-1 | 63 | 56.7 | 13.34 | 180.8 | 23.5273 | 39.8589 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 9.26 |  | 16.3316
21 | ПНФ | Т-1 | 40 | 36 | 18.24 | 14.8 | 50.6667 | 116.8889 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 23.84 |  | 66.2222
22 | Промзона | Т-1 | 40 | 36 | 8.67 | 19 | 24.0833 | 47.981 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 13.55 |  | 23.8977
23 | Степная | Т-1 | 40 | 36 | 8.74 | 16.1 | 24.2778 | 46.0278 | 3.33
|  | Т-2 | 40 | 36 | 7.83 |  | 21.75
24 | Туран | Т-1 | 80 | 72 | 6.68 | 164.2 | 9.2778 | 20.2083 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 7.87 |  | 10.9306
25 | Центральная | Т-1 | 40 | 36 | 15.98 | 5.9 | 44.3889 | 87.3889 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 15.48 |  | 43
26 | Чубары | Т-1 | 63 | 56.7 | 15.12 | 36.6 | 26.6667 | 51.4109 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 14.03 |  | 24.7443
27 | Школьная | Т-1 | 40 | 36 | 13.43 | 33.6 | 37.3056 | 63.1667 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 9.31 |  | 25.8611
28 | Южная | Т-1 | 25 | 22.5 | 3.28 | 14 | 14.5778 | 25.1111 | 2.85
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 2.37 |  | 10.5333